## T-PRES
REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D'INCLUSIÓ)
CARRER DE L'HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | 00 | NOTA GENERAL
|  | Sistema | 01 | NOTA GENERAL
'01.00.01 | 1 | EB92ZNTG | u | Nota general al pressupost: En el pressupost s'han de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, els conceptes següents: - Les despeses directes i indirectes derivades de l'execució de les obres, així com les generals de l'industrial i dels seus subcontractes. - El benefici de l'industrial i de les subcontractes. - En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat no preveu un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i dels seus subcontractes, l'aplicació del servei esmentat serà contractat per aquest. Si considera innecessari l'industrial i els seus subcontractes, la contractació de la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant a l'obra com a edificis veïns. - Totes aquelles assegurances exigibles en l'execució de cadascun dels treballs a executar, incloent-hi l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor de la propietat. - Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en cas que fossin necessaris per a la realització de les obres. - La preparació i el lliurament a la direcció facultativa (DF) d'un dossier amb els certificats de tots els materials utilitzats i els procediments utilitzats a l'obra, necessaris per complir els requisits del codi tècnic de l'edificació i que formaran part del llibre de l'edifici. - L'actualització dels arxius Revit per a entrega de projecte As Built (arquitectura i instal·lacions) sempre que hi hagi canvis en el projecte executiu. - S'han de complir tots els requisits respecte a la documentació, identificació i idoneïtat de l'homologació dels operaris per a la realització dels treballs específics (gruistes, etc.). - Totes les ajudes per a tots els oficis consistint en: - Descàrregues del mateix camió. - Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. - Material per a l'execució de regates, forats, suports, etc... i el posterior tapat. - Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini - Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes. - Trasllat i muntatge de tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). Inclouen fonamentacions, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. -També s'inclouen tots els mitjans auxiliars que es necessitin durant el procés de les obres, tals com sínies, muntacàrregues, bastides, treballs verticals, habilitació d'accessos i zones d'aplec, circulacions d'obra, lloguers, revisions, manteniments, taxes, etc. - Formació de la tanca de tot el perímetre de la zona dactuació segons Pla de Seguretat i Salut, incloent portes d'accés peatonal i portes d'accés de vehícles, senyalitzacions, etc. S'hi inclou el manteniment de la tanca del solar, en òptimes condicions fins a la finalització dels treballs contractats. Es contemplaran els possibles desmuntatges i muntatges parcials, que s'hagin de fer a causa de les necessitats de l'obra. En cas que el solar ja estigui tancat, l'industrial assumeix l'estat del mateix, així com la seva reparació i manteniment. - Utilització de qualsevol sistema de seguretat en tots els treballs que cal realitzar, que a criteri de la DF siguin necessaris per garantir la seguretat dels operaris. - Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent-hi casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i les gestions necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al funcionament. - Instal·lacions provisionals daigua i electricitat per a lexecució dels treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa daigües en obra i plantes de ledifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques als passis d'instal·lacions provisionals, a zona de trànsit de maquinària, camions, etc, i desmuntatge de les instal·lacions provisionals. - Realització de mostres a escala 1:1, dels rams que indiqui la DF, per poder valorar-ne el resultat final. - Tots els materials i treballs auxiliars que siguin necessaris per al perfecte acabat de les partides, encara que no constin específicament al projecte ni a l'estat d'amidaments i pressupost. - Tots els materials necessaris per protegir si fos el cas, partides acabades susceptibles de deteriorament pel pas d'operaris i materials, com esglaonat d'escales, paviments, cabina d'ascensors, etc. - Reposició de material deteriorat per l'obra a les voreres i zona pública, com ara paviments, arbrat, bancs, escocells, etc. - Desmuntatge, aplec i col·locació d'elements que es vulguin aprofitar durant la demolició i desmuntatge inicial. En cas de deteriorament, caldrà restituir a càrrec de la constructora. - S'inclourà a cada unitat d'obra la corresponent part proporcional de tràfec, càrrega, transport i abocament a gestor autoritzat, dels residus generats a la mateixa. Inclòs pagament de taxes a abocador. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L1 | LOT 1 - OBRA CIVIL
|  | Sistema | 01 | ENDERROCS I SERVEIS AFECTATS
|  | Capítol | 01 | DESMUNTATGES
'01.L1.01.01 | 1 | K21ZEV06 | u | Desmuntatge i retirada de mobles diversos (prestatges, cadires, armaris, taules, taulells, mostradors etc.), de l'àrea d'actuació. Inclosa la retirada, tràfec, càrrega i transport de restes a un abocador i/o gestor de residus autoritzat. En cas que l'hospital volgués reaprofitar-los, s'emmagatzemaran allà on s'indiqui. | 0 | 1 | 0
'01.L1.01.01 | 2 | K21ZEV05 | u | Enderroc i desmuntatge d'elements diversos no contemplats específicament en altres partides, com ara aparells sanitaris i plats de dutxa, suports, fusteries, baranes i passamans, revestiments, arrambadors i sòcols, miralls i altres elements d'equipament fix, etc, inclosa la retirada, tràfec, càrrega i transport de runa i restes a un abocador i/o gestor de residus autoritzat. | 0 | 1 | 0
'01.L1.01.01 | 3 | K21AZ311 | u | FiE* - Desmuntatge de full i bastiment de fusteria interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. | 0 | 66 | 0
'01.L1.01.01 | 4 | K21AZ111 | u | FeE* - Desmuntatge de full i bastiment de fusteria exterior, inclosa persiana si en tingués i resta d'elements associats, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. | 0 | 56 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L1 | LOT 1 - OBRA CIVIL
|  | Sistema | 01 | ENDERROCS I SERVEIS AFECTATS
|  | Capítol | 02 | ENDERROCS
'01.L1.01.02 | 1 | K218Z410 | m2 | CrE 01 - Enderroc de cel rasos de tipolgies diverses, inclosa part proporcional d'entramat de suport, canvis de nivell, registres i altres elements associats, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. | 0 | 1035.46 | 0
'01.L1.01.02 | 2 | K216ZNV3 | m2 | DiE*+TrE* - Enderroc de divisions interiors, de tipologies diverses, amb mitjans manuals, inclòs el desmuntatge d'elements que hi hagi fixats i els possibles revestiments, sòcols i/o arrambadors, fusteries, etc, així com tràfec i retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. | 0 | 1028.3 | 0
'01.L1.01.02 | 3 | K219Z42V | m2 | PaE 01 - Arrencada de paviment existent i subbases associades, de tipologies diverses, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. | 0 | 709.64 | 0
'01.L1.01.02 | 4 | K216ZF71 | m2 | MuE Fo 370 + MuE Fo500 - Enderroc complet de façana, que inclou paret de tancament, trasdossat interior, aïllament si en tingués, revestiments, sòcols i acabats diversos, així com altres elements associats, com ara escopidors, brancals, llindes, elements de reforç, remat d'artificail entre plantes, etc, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. | 0 | 291.62 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L1 | LOT 1 - OBRA CIVIL
|  | Sistema | 02 | SISTEMA ESTRUCTURAL
|  | Capítol | 01 | INTERVENCIÓ EN ESTRUCTURA EXISTENT
'01.L1.02.01 | 1 | E8YYZRNE | m2 | Sanejat i consolidació de voltes ceràmiques de sostre existent, eliminant elements obsolets com ara fustes de suport d'antics cel rasos, instal·lacions, restes d'antics revestiments i/o pintura, etc, així com reparant possibles zones en mal estat, substituint peces malmeses, rejuntant, tapant petits forats, etc. | 0 | 377.55 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L1 | LOT 1 - OBRA CIVIL
|  | Sistema | 03 | SISTEMA ENVOLVENT
|  | Capítol | 01 | FAÇANES
'01.L1.03.01 | 1 | 16EEZAQ1 | m2 | Fa 01 - Sistema de tancament complet de façana tipus KNAUF AQUAPANEL WM311C.es 250/400 (12,5AQP+100(LM100)+40CA(LM50)+70(LM70)+12,5A+15A+AL) o equivalent. Tancament de façana KNAUF Aquapanel® WM311C.es, de 250 mm de gruix total, format per una estructura metàl·lica exterior d'acer galvanitzat Z450 a base de canals KNAUF (elements horitzontals) de 100x40x0,7 mm i muntants KNAUF (elements verticals) de 100x50x2mm, modulats cada 400 mm amb disposició Simple N, a la cara exterior del qual es cargola una placa cementícia KNAUF Aquapanel® Outdoor de 2400x1200 mm i 12,5 mm de gruix, cargolada mitjançant cargols KNAUF Maxi TB39 mm; entre la placa i el perfil es disposa d'una barrera d'aigua Aquapanel resistent a l'aigua i al vent i permeable al vapor d'aigua; separació entre la fulla exterior i interior de 40 mm de gruix; trasdosat autoportant interior KNAUF format per estructura metàl·lica de perfils de xapa d'acer galvanitzat Z140, a base de canals KNAUF de 70x30x0,55 mm i muntants KNAUF de 70x38x0,6 mm modulats cada 400 mm amb disposició Simple N, a la cara interior del qual es cargolen 2 plaques KNAUF en total: 1 placa Standard Tipus A s/Norma UNE-EN 520 de 12,5 mm de gruix i 1 placa Standard + Alumini Tipus A+AL s/Norma UNE EN 14190 de 15 mm de gruix, amb segells A+, de qualitat de l'aire interior, i IBR, per contribuir amb un hàbitat saludable; aïllament tèrmic i acústic col·locat a l'ànima de l'entramat metàl·lic exterior, a base de llana mineral KNAUF Insulation Ultracoustic Plus de 100mm de gruix, conductivitat tèrmica 0,035 W/mK i resistència al flux de l'aire 15 kPa·s/m²; aïllament tèrmic i acústic col·locat a la cambra entre entramats, a base de llana mineral KNAUF Insulation Ultracoustic Plus de 50mm de gruix, conductivitat tèrmica 0,035 W/mK i resistència al flux de l'aire 15 kPa·s/m²; aïllament tèrmic i acústic col·locat a l'ànima de l'entramat metàl·lic interior, a base de llana mineral KNAUF Insulation Ultracoustic Plus de 70 mm de gruix, conductivitat tèrmica 0,035 W/mK i resistència al flux de l'aire 15 kPa·s/m²; banda acústica autoadhesiva per perfileria metàl·lica KNAUF a la superfície de suport o contacte d'aquesta amb els paraments, d'escuma de poliuretà de cel·les tancades, de 3,2 mm d'espessor i d'amplada 95 mm i 70 mm respectivament; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; material per a tractament de buits i execució d'angles; accessoris per execució de juntes de dilatació; tractament de juntes Knauf Aquapanel a base de morter i malla de juntes de 10 cm d'amplada a la unió de plaques cimentícies entre si; cargols KNAUF TB per a fixació de les plaques de guix a la perfileria i tractament de juntes mitjançant cinta de paper microperforada i pasta KNAUF Unik 24H amb segells A+, de qualitat de l'aire interior, i IBR, per contribuir amb un hàbitat saludable, amb nivell d'acabat qualitat Q3 a la unió de plaques de guix laminat. Muntatge del sistema conforme a norma UNE 102043 de muntatge dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL) i als detalls i instruccions de muntatge continguts al full tècnic del sistema WM.es Tancament de façanes AQUAPANEL® i DAU 09/052 F. Espesor = 250 mm Altura de cálculo = 3,39 m Carga de viento de diseño = 0,85KN/m² Resistencia al fuego = EI-60 Resistencia térmica = 5,26 m²K/W Transmitancia térmica = 0,19 W/m²K Aislamiento acústico ruido aéreo = 64 (-2;-8) dB Justificación DB-HS = C2 + R3 Alternativa equivalent: Sistema Placotherm Integra de Placo (Saint Gobain). | 0 | 337.08 | 0
'01.L1.03.01 | 2 | 16EEZAQP | m2 | Fa 01 - Acabat de façana mitjançant tractament superficial sobre la placa Aquapanel de tancament, amb sistema tipus Propam Renovación Antifisuras de Propamsa (*) o equivalent, a base de: - Preparació del suport: tractament de juntes entre plaques i angles en obertures de façana amb morter d'armadura tipus Propam Aisterm Flex i malla de reforç tipus Propam Aisterm 160, de 3 mm d'espessor i 10 cm d'amplada - Capa de reforç: aplicació de capa armada de morter tipus Propam Aisterm Flex de 4-6 mm d'espessor a tota la superfície de la façana. La malla d'armat es col·locarà amb solapaments mínims de 10 cm - Regulador d'absorció: aplicació amb corró d'imprimació tipus Revat Film - Acabat decoratiu d'altas prestacions: aplicació de capa d'acabat tipus Revat Plas. Textura i acabat a escollir per la DF sobre mostres. Inclosa part proporcional de perfils de remat per a tractament d'angles, trobades amb finestres, escopidors i juntes de control superficial, així com peces especials d'arrencada/inici de nou revestiment, entregues amb altres elements de façana, etc. Execució del sistema segons especificacions del fabricant i conforme a norma UNE 102043 de muntatge dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL) i als detalls i instruccions d'execució continguts als fulls tècnics del sistema i de cada un dels seus components. | 0 | 337.08 | 0
'01.L1.03.01 | 3 | E6YEZR34 | u | Treballs de remat perimetral de nova façana, per a entrega de nou tancament i sistema de lames de protecció solar, amb elements de façana existent (remats d'artificial o altres). Inclosos tots els elements i materials necessaris per a la seva correcta execució. | 0 | 161.2 | 0
'01.L1.03.01 | 4 | E6YEZRE2 | u | Treballs de reparació, reconstrucció i/o reposició de marxapeu, brancals i llinda en obertura de porta de sortida a coberta, afectada pel canvi de la fusteria existent per una fusteria nova. Inclosos tots els elements i materials necessaris per a deixar escopidor, brancals i llinda acabats iguals que els existents. Acabat de façana de badalot existent, amb aplacat de pedra natural. Acabat interior de badalot, enguixat i pintat. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L1 | LOT 1 - OBRA CIVIL
|  | Sistema | 03 | SISTEMA ENVOLVENT
|  | Capítol | 02 | FUSTERIA EXTERIOR
'01.L1.03.02 | 1 | EA21ZL00 | u | FeAl 01 - Finestra de dues fulles oscil·lobatents i una fulla fixa central, de mesures totals aproximades 225x180 cm, formada per: - Perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic, lacat color RAL 9016. Característiques tècniques de la fusteria: permeabilitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua 7A, resistència al vent C5, transmitància tèrmica U 1,1 W/m2ºK i aïllament acústic Rw=42 dB - Vidre Climalit ecològic Planistar One F2 44.1 Oraé (14 Gas Argó 90%) 66.1 Silence Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.1 W/m2ºK segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,36 segons EN410 (2011-04), de Saint Gobain o equivalent - Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm - Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris - Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal autoritzat Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar, tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus ''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents elements de fusteria. PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA PRINCIPAL. | 0 | 22 | 0
'01.L1.03.02 | 2 | PAJ1-ZL00 | u | OPCIÓ B FeAl 01 - Finestra de dues fulles oscil·lobatents i una fulla fixa central, de mesures totals aproximades 225x180 cm, formada per: - Perfileria de PVC no plastificat, color RAL 9016. Característiques tècniques de la fusteria: classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 - Vidre Climalit ecològic Planistar One F2 44.1 Oraé (14 Gas Argó 90%) 66.1 Silence Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.1 W/m2ºK segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,36 segons EN410 (2011-04), de Saint Gobain o equivalent - Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm - Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris - Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal autoritzat Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar, tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus ''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents elements de fusteria. PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA PRINCIPAL. | 0 | 0 | 0
'01.L1.03.02 | 3 | EA21ZL01 | u | FeAl 01 - Finestra de dues fulles oscil·lobatents i una fulla fixa central, de mesures totals aproximades 225x180 cm, formada per: - Perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic, lacat color RAL 9016. Característiques tècniques de la fusteria: permeabilitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua 7A, resistència al vent C5, transmitància tèrmica U 1,1 W/m2ºK i aïllament acústic Rw=42 dB - Vidre Climalit ecològic Planistar One 6 Oraé (16 Gas Argó 90%) 44.1 Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.0 W/m2ºK segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,37 segons EN410 (2011-04), de Saint Gobain o equivalent - Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm - Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris - Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal autoritzat Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar, tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus ''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents elements de fusteria. PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA POSTERIOR. | 0 | 20 | 0
'01.L1.03.02 | 4 | PAJ1-ZL01 | u | OPCIÓ B FeAl 01 - Finestra de dues fulles oscil·lobatents i una fulla fixa central, de mesures totals aproximades 225x180 cm, formada per: - Perfileria de PVC no plastificat, color RAL 9016. Característiques tècniques de la fusteria: classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 - Vidre Climalit ecològic Planistar One 6 Oraé (16 Gas Argó 90%) 44.1 Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.0 W/m2ºK segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,37 segons EN410 (2011-04), de Saint Gobain o equivalent - Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm - Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris - Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal autoritzat Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar, tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus ''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents elements de fusteria. PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA POSTERIOR. | 0 | 0 | 0
'01.L1.03.02 | 5 | EA21ZL02 | u | FeAl 02 - Balconera de dues fulles oscil·lobatents i una fulla superior fixa, de mesures totals aproximades 137x260 cm, formada per: - Perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic, lacat color RAL 9016. Característiques tècniques de la fusteria: permeabilitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua 7A, resistència al vent C5, transmitància tèrmica U 1,1 W/m2ºK i aïllament acústic Rw=42 dB - Vidre Climalit ecològic Planistar One F2 44.1 Oraé (16 Gas Argó 90%) 33.1 Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.0 W/m2ºK segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,36 segons EN410 (2011-04), de Saint Gobain o equivalent - Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm - Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris - Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal autoritzat Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar, tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus ''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents elements de fusteria. PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA TESTER. | 0 | 12 | 0
'01.L1.03.02 | 6 | PAJ1-ZL02 | u | OPCIÓ B FeAl 02 - Balconera de dues fulles oscil·lobatents i una fulla superior fixa, de mesures totals aproximades 137x260 cm, formada per: - Perfileria de PVC no plastificat, color RAL 9016. Característiques tècniques de la fusteria: classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 - Vidre Climalit ecològic Planistar One F2 44.1 Oraé (16 Gas Argó 90%) 33.1 Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.0 W/m2ºK segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,36 segons EN410 (2011-04), de Saint Gobain o equivalent - Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm - Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris - Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal autoritzat Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar, tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus ''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents elements de fusteria. PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA TESTER. | 0 | 0 | 0
'01.L1.03.02 | 7 | EA21ZL10 | u | FeAc PI01 - Porta d'acer EI2-60-C5 d'una fulla batent, de mesures totals aproximades 80x220 cm, formada per: - marc de xapa d'acer electrocincada de 1,5 mm de gruix - fulles a base de dues xapes d'acer electrocincat de 1,2 mm de gruix, plegades a les vores per al seu acoblament i nucli interior de materials retardants al foc - juntes de material intumescent - Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat. - Tancaportes integrat dins la fulla de la porta - Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris - Acabat lacat color a escollir per la DF Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar, tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus ''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents elements de fusteria. | 0 | 3 | 0
'01.L1.03.02 | 8 | E8KA7P65 | m | Escopidor de planxa preformada d'alumini prelacat (color a definir per la DF sobre mostres), de 2 mm de gruix, d'entre 30 i 40 cm de desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques, d'acord amb detalls i especificacions del projecte. | 0 | 110.94 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L1 | LOT 1 - OBRA CIVIL
|  | Sistema | 03 | SISTEMA ENVOLVENT
|  | Capítol | 03 | PROTECCIONS SOLARS
'01.L1.03.03 | 1 | EAVJZGD2 | m2 | Gelosia de lames horitzontals fixes, completa, formada per: - lamel·les a base de perfils tubulars d'alumini extrusionat amb aleació 6063-T5 de 60x15 mm de secció, separades 50 cm entre elles - muntants de suport cada 120 cm, ancorats a parament de façana Inclosos tots els elements auxiliars necessaris de suport, muntatge, col·locació, remat i entrega, d'acord amb detalls i especificacions de projecte i recomanacions del fabricant. Tipus Duline 60t de DURMI o equivalent. Previsió d'execució de gelosia, amb combinació de tres colors diferents. Colors i especejat a definir per la DF. | 0 | 127.49 | 0
'01.L1.03.03 | 2 | EAVSZ855 | u | FeAl 01 - Persiana replegable horitzontal, de mesures totals aproximades 305x200 cm, de lamel·les orientables autoportants de cantells arrodonits, de 90 mm d'amplada d'alumini lacat amb pintures de polièster poliamida termoendurides al forn, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclosos perfils L ancorats a forjat per a suport de persianes, guies laterals de 20x20 mm encastades amb tapaboques de 35 mm d'amplada vista a brancal, suport en T continu de 40x40x4 mm d'alumini lacat del mateix color que la persiana (en cas de persianes parelles), minvell/escopidor per a remat superior de guia amb pla de façana i tots els elements necessaris de muntatge i remat, per a la seva correcta instal·lació. Tot d'acord amb detalls i especificacions de projecte. Referència Premium Store Z90 de Catalana de Graduables o equivalent. Previsió d'execució de persiana, amb combinació de tres colors diferents. Colors i especejat a definir per la DF. | 0 | 42 | 0
'01.L1.03.03 | 3 | EAVSZ8FA | u | FeAl 03 - Conjunt de sis persianes replegables horitzontals, de mesures totals aproximades 990x340 cm, de lamel·les orientables autoportants de cantells arrodonits, de 90 mm d'amplada d'alumini lacat amb pintures de polièster poliamida termoendurides al forn, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclosos perfils L ancorats a forjat per a suport de persianes, guies laterals de 20x20 mm encastades amb tapaboques de 35 mm d'amplada vista a brancal, suport en T continua de 40x40x4 mm d'alumini lacat del mateix color que la persiana (en cas de persianes parelles), minvell/escopidor per a remat superior de guia amb pla de façana i tots els elements necessaris de muntatge i remat, per a la seva correcta instal·lació. Tot d'acord amb detalls i especificacions de projecte. Referència Premium Store Z90 de Catalana de Graduables o equivalent. Previsió d'execució de persiana, amb combinació de tres colors diferents. Colors i especejat a definir per la DF. | 0 | 2 | 0
'01.L1.03.03 | 4 | EAVZZMPR | u | Motorització per a persiana replegable orientable, amb motor elèctric i sistema de gestió Somfy ANIMEO o equivalent, que puja, baixa i orienta les lamel·les, amb final de carrera mecànic amb topall de pujada, amb comandament premut des del interior, inclosos tots els elements per al correcte funcionament (motor, comandament, receptor, emissor, sistemes de control i seguretat, etc). L'alimentació del motor, s'inclou al projecte d'instal·lacions. Tot segons detalls i especificacions del projecte. | 0 | 54 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L1 | LOT 1 - OBRA CIVIL
|  | Sistema | 03 | SISTEMA ENVOLVENT
|  | Capítol | 04 | SERRALLERIA EXTERIOR
'01.L1.03.04 | 1 | EB12ZJBN | m | Sr 03 - Barana per a suplementar ampit de coberta i complir amb l'alçada de paviment acabat de 110 cm, realitzada amb: - passamà rodó de D40 mm d'acer, unit mitjançant soldadura a muntants, inclosa part proporcional de treballs per a execució de cantonades, inicis/finals i entregues amb paraments verticals - muntants de perfils en T50.50.5 mm cada 100 cm (l'ala de la T es retallarà per a facilitar la unió amb el passamà), units mitjançant soldadura a platines d'ancoratge - platines i ancoratges per a fixació a ampits perimetrals de coberta Tot d'acord amb detalls i especificacions de projecte. | 0 | 80.55 | 0
'01.L1.03.04 | 2 | K87AUP10 | m2 | SrE 01 - Decapat de pintures i òxids existents sobre barana d'acer, forja o fosa, amb aplicacions successives de producte decapant. | 0 | 44 | 0
'01.L1.03.04 | 3 | E89BX211 | m2 | Pintura d'elements exteriors d'acer, amb esmalt metàl·lic d'alts sòlids (tipus Oxiron), aplicat en tres capes, previ polit de les superfícies a pintar fins a un grau ST3 de la norma UNE EN ISO 8501-1, d'acord amb prescripcions del projecte i recomanacions del fabricant. Color a escollir per la DF sobre mostres | 0 | 108.44 | 0
'01.L1.03.04 | 4 | EB12ZJBF | m | FeAl 01 - Barana de vidre per a finestres, per complir amb l'alçada de paviment acabat de 110 cm, realitzada amb: - vidre laminat 8+8 mm amb butiral transparent, d'una altura de 40-45 cm aproximadament - perfils laterals de suport U d'acer inoxidable, ancorats a brancals - pinces de suport i reforç intemig, a base de perfil U i pipeta d'ancoratge a ampit (previsió 2 unitats per barana) Inclosos tots els elements de suport, muntatge, remat i segellats, d'acord amb detalls i especificacions de projecte. | 0 | 96.75 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L1 | LOT 1 - OBRA CIVIL
|  | Sistema | 03 | SISTEMA ENVOLVENT
|  | Capítol | 05 | ESCALA EMERGÈNCIA
'01.L1.03.05 | 1 | E222Z42A | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i/o mecànics, inclosa retirada, tràfec i càrrega de terres sobre camió o contenidor. | 0 | 11.776 | 0
'01.L1.03.05 | 2 | E3Z1Z2T1 | m3 | Pou de fonamentació de fins a 150 cm de profunditat, de formigó HM-20/B/40/X0, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió. | 0 | 7.36 | 0
'01.L1.03.05 | 3 | E31522H4 | m3 | Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba | 0 | 4.416 | 0
'01.L1.03.05 | 4 | E31B3000 | kg | Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 0 | 166.538 | 0
'01.L1.03.05 | 5 | 1442Z205 | u | Placa d'ancoratge per a unió de biga d'acer amb façana, de planxa d'acer de 205x280x10 mm, amb 6 ancoratges de 12 mm de diàmetre d'acer B500S i longitud 20 cm, d'acord amb detalls i plànols d'estructura, col·locada sobre base de morter d'anivellació sense retracció i resines de base epoxídica. Inclosa contrarrosca i soldadures en angle. | 0 | 8 | 0
'01.L1.03.05 | 6 | 1442Z207 | u | Placa d'ancoratge per a unió de pilar d'acer amb fonament, de planxa d'acer de 280x280x10 mm, amb 8 ancoratges de 12 mm de diàmetre d'acer B500S i longitud 50+10 cm, d'acord amb detalls i plànols d'estructura, col·locada embeguda en el moment de formigonar els fonaments. Inclosa contrarrosca i soldadures en angle. | 0 | 4 | 0
'01.L1.03.05 | 7 | 1442Z209 | u | Placa d'ancoratge per a unió de rampa d'acer amb riostra, de planxa d'acer de 320x135x20 mm, amb 4 ancoratges de 12 mm de diàmetre d'acer B500S i longitud 20+10 cm, d'acord amb detalls i plànols d'estructura, col·locada embeguda en el moment de formigonar els fonaments. Inclosa contrarrosca i soldadures en angle. | 0 | 2 | 0
'01.L1.03.05 | 8 | E4415115 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura | 0 | 2668.464 | 0
'01.L1.03.05 | 9 | E4435115 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura | 0 | 3684.744 | 0
'01.L1.03.05 | 10 | E9S2ZQ3B | m2 | Paviment de planxa gofrada d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix, col·locat amb soldadura. Inclosos perfils auxiliars de suport, remat i entrega, plecs necessaris, etc, d'acord amb detalls i especificacions de projecte. | 0 | 29.75 | 0
'01.L1.03.05 | 11 | E9V8ZC75 | m | Esglaó de planxa gofrada d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix, amb 4 plecs per a formació de peça d'estesa i davanter, de 600 mm de desenvolupament màxim, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclosos perfils auxiliars de suport, remat i entrega, plecs necessaris, etc, d'acord amb detalls i especificacions de projecte. | 0 | 82.5 | 0
'01.L1.03.05 | 12 | EB12ZJBM | m | Sr 01 - Barana per a escala exterior, d'acer per pintar de 110 cm d'alçada, realitzada amb platines de 40.10 mm en travessers inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles massisses de D10 mm cada 10 cm, col·locada mitjançant soldadura a l'estructura de l'escala. Tot d'acord amb detalls i especificacions de projecte. | 0 | 74.84 | 0
'01.L1.03.05 | 13 | EB12ZJPM | m | Sr 04 - Passamà per a escala exterior, d'acer per pintar, realitzat amb platines de 40.10 mm i pipetes massisses de D10 mm de suport i fixació mitjançant soldadura a l'estructura de l'escala. Tot d'acord amb detalls i especificacions de projecte. | 0 | 10.39 | 0
'01.L1.03.05 | 14 | E89BX211 | m2 | Pintura d'elements exteriors d'acer, amb esmalt metàl·lic d'alts sòlids (tipus Oxiron), aplicat en tres capes, previ polit de les superfícies a pintar fins a un grau ST3 de la norma UNE EN ISO 8501-1, d'acord amb prescripcions del projecte i recomanacions del fabricant. Color a escollir per la DF sobre mostres | 0 | 168.804 | 0
'01.L1.03.05 | 15 | EAVJZGDE | m2 | Fa 02 - Gelosia de lames horitzontals fixes per a tancament parcial d'escala d'emergència, completa, formada per: - lamel·les a base de perfils tubulars d'alumini extrusionat amb aleació 6063-T5 de 60x15 mm de secció, separades 50 cm entre elles - muntants de suport cada 120 cm - estructura d'acer suplementària per a muntatge de gelosia com a tancament parcial d'escala d'emergència exterior Inclosos tots els elements auxiliars necessaris de suport, muntatge, col·locació, remat i entrega, d'acord amb detalls i especificacions de projecte i recomanacions del fabricant. Tipus Duline 60t de DURMI o equivalent. Previsió d'execució de gelosia, amb combinació de tres colors diferents. Colors i especejat a definir per la DF. | 0 | 39.81 | 0
'01.L1.03.05 | 16 | EAVJZGPF | m2 | Di PRF - Protecció paraflames PF-60, per a sectorització entre escala d'emergència i façana, completa, formada per: - mampara paraflames PF-60 homologada - muntants de suport cada 120 cm i estructura complementària necessaria per al seu muntatge Inclosos tots els elements auxiliars necessaris de suport, muntatge, col·locació, remat i entrega, d'acord amb detalls i especificacions de projecte i recomanacions del fabricant. De la casa Prefire o equivalent. Colors i especejat a definir per la DF. | 0 | 22.6 | 0
'01.L1.03.05 | 17 | E6YEZF0T | u | Actuació completa per a obertura de pas en ampit de coberta per a accés a nova escala d'emergència, que inclou: - enderroc parcial d'ampit de coberta, amb tall previ per a delimitar zona d'ctuació - gestió de residus generats - arestat i remats del perímetre afectat - reparació i/o restitució d'elements afectats per l'actuació | 0 | 1 | 0
'01.L1.03.05 | 18 | E6YEZF0P | u | Actuació completa de treballs complementaris per a execució de fonaments necessaris per a nova escala d'emergència, que inclou: - enderroc parcial de paviments i subbases exteriors, amb tall previ per a delimitar zona d'ctuació - excavació de terres i perfilat dels fonaments - gestió de residus generats - restitució de subbases i paviments exteriors - remats i entregues entre elements nous i existents | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L1 | LOT 1 - OBRA CIVIL
|  | Sistema | 03 | SISTEMA ENVOLVENT
|  | Capítol | 06 | PÈRGOLA PLAQUES FOTOVOLTAIQUES
'01.L1.03.06 | 1 | E5ZZZ23E | u | Shu 01 - Conjunt de treballs per a execució de xemeneia per a pas de ventilacions a coberta que inclouen: - execució de xemeneia d'obra ceràmica, de secció quadrada o rectangulat i 200 cm d'alçada aproximada, amb acabat arrebossat i pintat color a definir per la DF sobre mostres - execució de minvells i adapatacions a la coberta corresponents - col·locació de barret de ventilació de xapa d'alumini lacat, color a definir per la DF sobre mostres, amb fixacions mecàniques Inclosos elements de muntatge, reforç, muntatge, remat, segellats, etc, completa, d'acord amb detalls i indicacions de la DF. | 0 | 5 | 0
'01.L1.03.06 | 2 | E45GZ7C5 | m3 | Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment. Inclosa part proporcional d'encofrat, així com treballs d'impermeabilització i d'integració amb els acabats previstos en coberta. | 0 | 1.68 | 0
'01.L1.03.06 | 3 | 1442Z315 | u | Placa d'ancoratge formada per placa d'acer de 150x150x10 mm, amb 4 tacs Hilti HIT-HY 270 i barra roscada HAS-U M16 amb resines, col·locada i massissada, d'acord amb detalls i especificacions de projecte. | 0 | 21 | 0
'01.L1.03.06 | 4 | E443Z125 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclosos elements auxiliars per al muntatge de l'estructura (platines, enjovats, soldadures, etc), d'acord amb detalls i especificacions de projecte. | 0 | 7288.294 | 0
'01.L1.03.06 | 5 | E441Z125 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclosos elements auxiliars per al muntatge de l'estructura (platines, enjovats, soldadures, etc), d'acord amb detalls i especificacions de projecte. | 0 | 618.03 | 0
'01.L1.03.06 | 6 | E89BZBJ0 | m2 | Pintat d'elements exteriors d'acer, amb esmalt sintètic mat tipus Valrex Mat de VALENTINE o equivalent, amb una reacció al foc B-s1,d0 (segons norma UNE EN 13501-1), amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i fosfatant tipus Valfos de VALENTINE o equivalent i dues capes d'acabat. Color a escollir per la DF sobre mostres. | 0 | 227.94 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L1 | LOT 1 - OBRA CIVIL
|  | Sistema | 04 | SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ
|  | Capítol | 01 | ENVANS I EXTRADOSSATS
'01.L1.04.01 | 1 | 16ES4098 | m2 | Di 098 - Envà de guix laminat (12,5+12,5)+48+(12,5+12,5) A, amb entramat de perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària col·locats cada 40 cm i dues plaques de 12,5 mm de gruix per cada costat, amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs aïllament interior amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i 40 mm de gruix i banda acústica autoadhesiva. Els envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris per al posterior ancoratge y suport d'elements diversos (sanitaris, barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans, extintors, etc). Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI-60. | 0 | 93.42 | 0
'01.L1.04.01 | 2 | 16EH4098 | m2 | Di 098H - Envà de guix laminat (12,5+12,5)+48+(12,5H+12,5H) A, amb dues plaques estàndard de 12,5 mm de gruix, entramat de perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada col·locats cada 40 cm i dues plaques hidròfugues de 12,5 mm de gruix per l'altre costat, amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs aïllant interior amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i 40 mm de gruix i banda acústica autoadhesiva. Els envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris per al posterior ancoratge i suport d'elements diversos (sanitaris, barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans, extintors, etc). Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI-60. | 0 | 208.02 | 0
'01.L1.04.01 | 3 | 16ES4159 | m2 | Di 159 - Envà de guix laminat (12,5+12,5)+48+(12.5)+48+(12,5+12,5) AA, amb doble entramat de perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària col·locats cada 40 cm, amb una placa de 12,5 entre la doble perfileria i dues plaques de 12,5 mm de gruix per cada costat d'envà, amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs doble aïllament interior amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i 40 mm de gruix, tipus Rock Calm de Rockwool o equivalent, i banda acústica autoadhesiva. Els envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris per al posterior ancoratge y suport d'elements diversos (sanitaris, barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans, extintors, etc). Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI-60. | 0 | 451.77 | 0
'01.L1.04.01 | 4 | 16EH4159 | m2 | Di 159H - Envà de guix laminat (12,5+12,5)+48+(12,5)+48+(12,5H+12,5H) AA, amb doble entramat de perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària col·locats cada 40 cm, amb una placa de 12,5 entre la doble perfileria, dues plaques de 12,5 mm de gruix per un costat i dues plaques hidròfugues de 12,5 mm de gruix per l'altre costat, amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs doble aïllament interior amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i 40 mm de gruix, tipus Rock Calm de Rockwool o equivalent, i banda acústica autoadhesiva. Els envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris per al posterior ancoratge y suport d'elements diversos (sanitaris, barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans, extintors, etc). Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI-60. | 0 | 255.6 | 0
'01.L1.04.01 | 5 | 16TS4073 | m2 | Tr 073 - Extradossat de guix laminat 48+(12,5+12,5) A, amb entramat de perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària col·locats cada 40 cm i dues plaques de 12,5 mm de gruix, amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs aïllament interior amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i 40 mm de gruix i banda acústica autoadhesiva. Els extradossats inclouen la part proporcional de reforços necessaris per al posterior ancoratge y suport d'elements diversos (sanitaris, barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans, extintors, etc). | 0 | 295.56 | 0
'01.L1.04.01 | 6 | E65ZZX05 | m2 | Sobrepreu per a col·locació de xapa galvanitzada antivàndalica de 0,5 mm d'espessor a l'interior d'envans de guix laminat. Inclosos solapaments de 10 cm entre planxes, elements de fixació, etc, d'acord amb detalls de projecte i especificacions del fabricant. | 0 | 93.16 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L1 | LOT 1 - OBRA CIVIL
|  | Sistema | 04 | SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ
|  | Capítol | 02 | CEL RASOS
'01.L1.04.02 | 1 | E844ZCRF | m2 | Cr 01F - Faixa de cel ras, amb amplada màxima de 80 cm aproximadament, de plaques de guix laminat de 12,5 mm de gruix amb perfileria de planxa d'acer galvanitzada oculta i suspensió autoanivelladora de barra roscada fixada al sostre amb tacs, encintat i emmassillat de juntes. Inclou la formació de carrils per a llums linials tipus led i d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors, etc, així com el perfilat d'entrega amb altres cel rasos. | 0 | 95.78 | 0
'01.L1.04.02 | 2 | E844ZCN0 | m2 | Cn* - Formació d'element vertical amb plaques de guix laminat i entramat metàl·lic per a canvi de nivell en cel ras de plaques de guix laminat de 12,5 mm o 13 mm de gruix, amb perfileria oculta. | 0 | 129.64 | 0
'01.L1.04.02 | 3 | E84421AC | m2 | Cr 02 - Cel ras amb plaques de guix laminat de 10 mm de gruix, de 60x60 cm, acabat vinílic, sistema desmuntable amb entramat vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada. Inclou la formació d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors, etc. | 0 | 72.16 | 0
'01.L1.04.02 | 4 | E843Z238 | m2 | Cr 05 - Cel ras realitzat amb panells lleugers de llana de fusta, pintat a fàbrica, de 600x1200 mm i 25 mm de gruix, format per encenalls de fusta de 1,0 mm de diàmetre aglomerades amb magnesita, resistència tèrmica 0,17 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,09 W/(mK), densitat 458 kg/m³, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 0,4 i Euroclasse B-s1,d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13168, densitat 458 kg/m³. Les plaques portaran als costats llargs una vora de placa SK-06 o SK-05 (per a perfileria semioculta) i una vora AK-01 (bisellat) als costats curts. Les plaques es recolzaran als costats llargs mitjançant sustentació vista de perfils galvanitzats lacats T24 del mateix color que les plaques, formant carrers de 60 cm. Inclosos perfils superiors d'arriostrament i lligat de la perfileria vista. Inclosos perfils en L o T lacats, de remat a les trobades amb paraments verticals o faixes i envans, així com formació d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors, etc. Tipus Heradesign Superfine (Heraklith, viruta fina) de Knauf o equivalent. Acabat blanc o color, de la carta de colors del fabricant, a escollir per la DF sobre mostres. | 0 | 265.29 | 0
'01.L1.04.02 | 5 | K8B1ZA05 | m2 | Cr P01 - Tractament superficial de sostre de voltes ceràmiques amb protector hidròfug, aplicat segons recomanacions del fabricant, prèvia neteja i preparació de la superfície. | 0 | 377.55 | 0
'01.L1.04.02 | 6 | P89I-CIH1 | m2 | Pintat de paraments horitzontals interiors, amb pintura d'efecte fotocatalític (Sd < 0,1 m), descomposició d'agents orgànics i eliminació de bacteries, ecològica i transpirable. Resistent a detergents i desinfectants aquosos, repel·lent a la brutícia i inolora, d'emissions mínimes, sense dissolvents, ni plastificants. Abans de la seva aplicació es procedirà al fregat d'adherències i imperfeccions i al massillat amb espàtula de les possibles esquerdes i forats. Pintura tipus CapaSan Active de Caparol o equivalent. Color blanc. | 0 | 225.42 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L1 | LOT 1 - OBRA CIVIL
|  | Sistema | 04 | SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ
|  | Capítol | 03 | FUSTERIA INTERIOR
'01.L1.04.03 | 1 | EA10P103 | u | FiFu PI01 - Porta d'una fulla batent de 80x220 cm (pas lliure), formada per: - Porta block de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, per a un gruix de bastiment segons espessor de l'envà associat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat i ribet de goma - Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres - Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat. - Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304. Tres o quatre frontisses segons mida de la fulla. Totes amb certificat CE i UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008. - Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per tancament de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable, model 1070 de FSB o 2028BT de PBA - Condemna amb registre d'acer inoxidable mat acabat satinat, model ref. 558 LESS d'ARCON o equivalent format per un passador de 95 mm per tal de fer límit i a l'altra banda un quadrat de 12x12 de 50 mm fixat al cargol, per permetre obrir la porta des de l'exterior (pendent confirmar per part de la Propietat) - Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs Fischer. Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte. | 0 | 14 | 0
'01.L1.04.03 | 2 | EA10Q100 | u | FiFu PI03 - Porta EI2-30 C5 acústica d'una fulla batent de 80x220 cm (pas lliure), formada per: - Porta block de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, per a un gruix de bastiment segons espessor de l'envà associat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat i ribet de goma - Acabat cara exterior pi envernissat amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, ecològic exempt de poliuretà, acabat mat, to a escollir per la DF sobre mostres - Acabat cara interior pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres - Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat. - Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304. Tres o quatre frontisses segons mida de la fulla. Totes amb certificat CE i UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008 - Tancaportes homologat integrat al sistema de frontisses de la fulla - Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per tancament de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable, model 1070 de FSB o 2028BT de PBA. Tancament amb clau o pestell - Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs Fischer. Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte. Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI2-30 C5. | 0 | 18 | 0
'01.L1.04.03 | 3 | EA10Q103 | u | FiFu PI04 - Porta d'una fulla batent de 90x220 cm (pas lliure), formada per: - Porta block de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, per a un gruix de bastiment segons espessor de l'envà associat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat i ribet de goma - Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres - Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat. - Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304. Tres o quatre frontisses segons mida de la fulla. Totes amb certificat CE i UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008. - Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per tancament de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable, model 1070 de FSB o 2028BT de PBA. Tancament amb clau o pestell - Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs Fischer. Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte. | 0 | 2 | 0
'01.L1.04.03 | 4 | EA10Q104 | u | FiFu PI05F - Porta EI2-60-C5 d'una fulla batent de 80x220 cm (pas lliure), formada per: - Porta block EI-60, de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, per a un gruix de bastiment segons espessor de l'envà associat, amb fulla cares llises - Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres - Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat. - Tancaportes homologat integrat al sistema de frontisses de la fulla - Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs Fischer. Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte. | 0 | 4 | 0
'01.L1.04.03 | 5 | EA10Q102 | u | FiFu PI06F - Porta EI2-60-C5 d'una fulla batent de 80x220 cm (pas lliure), formada per: - Porta block EI-60, de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, per a un gruix de bastiment segons espessor de l'envà associat, amb fulla cares llises - Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres - Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat. - Tancaportes integrat dins la fulla de la porta amb sistema de retenció elèctric connectat a senyal per a tancament en cas d'incendi, tipus GEZE Boxer E* o equivalent - Barra antipànic tipus DORMA PHB 3000 o equivalent - Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs Fischer. Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte. | 0 | 2 | 0
'01.L1.04.03 | 6 | EA10P104 | u | FiFu PC01 - Porta d'una fulla corredissa de 85x220 cm (pas lliure), formada per: - Estructura i guia reforçada per a porta corredissa empotrada dins envà de guix laminat (tipus STech de Scrigno, Eclisse o equivalent) - Marc i fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat - Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres - Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat de 185x185x2 mm per tanca de cop i clau, amb tirador tubular d'acer inoxidable de 15 cm de llarg i 2 cm de diàmetre - Condemna amb registre d'acer inoxidable mat acabat satinat, model ref. 558 LESS d'ARCON o equivalent format per un passador de 95 mm per tal de fer límit i a l'altra banda un quadrat de 12x12 de 50 mm fixat al cargol, per permetre obrir la porta des de l'exterior (pendent confirmar per part de la Propietat) Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte. | 0 | 4 | 0
'01.L1.04.03 | 7 | EA10P110 | u | FiFu PC02 - Porta de dues fulles corredisses i dos laterals fixs, de mesures totals aproximades 252x250 cm, formada per: - Estructura i guies reforçades per a porta corredissa vista, tipus Lite TOP per empotrar, ferratges ocults tipus Retrac i fre Soft Closing, de Klein o equivalent - Marc i fulles de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat - Acabat pi envernissat amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, ecològic exempt de poliuretà, acabat mat, to a escollir per la DF sobre mostres - Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat. - Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per tancament de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable, model 1070 de FSB o 2028BT de PBA. Tancament amb clau o pestell Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte. | 0 | 18 | 0
'01.L1.04.03 | 8 | EA10Q108 | u | FiVi 01 - Conjunt d'una porta pivotant i dos laterals fixs, de mesures totals aproximades 284x250 cm, formada per: - Marc a base de muntants i travessers de 40x80 mm de fusta massissa de pi, incloses tapetes i remats necessaris - Fulla pivotant sobre eix excèntric, amb caixa empotrada al paviment i a la llinda i vidre securitzat de 10 mm amb vinil (disseny i color a definir per la DF) - Vidres fixs amb vidre laminat transparent de 5+5 mm amb vinil (disseny i color a definir per la DF) - Acabat pi envernissat amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, ecològic exempt de poliuretà, acabat mat, to a escollir per la DF sobre mostres - Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat. - Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304. Tres o quatre frontisses segons mida de la fulla. Totes amb certificat CE i UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008. - Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per tancament de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable, model 1070 de FSB o 2028BT de PBA. Tancament amb clau o pestell - Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs Fischer. Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte. | 0 | 4 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L1 | LOT 1 - OBRA CIVIL
|  | Sistema | 05 | SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
|  | Capítol | 01 | REVESTIMENTS
'01.L1.05.01 | 1 | E774ZX71 | m2 | Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb reforç de geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada amb adhesiu específic al parament base. Inclosa part proporcional de remat perimetral de 50 cm en paraments verticals. Tot segons recomanacions del fabricant i indicacions de la DF. Tipus Schlüter-KERDI o equivalent. Previst en parets enrajolades de banys. | 0 | 359.19 | 0
'01.L1.05.01 | 2 | E82CZA30 | m2 | Rv Cer01 - Enrajolat de parament vertical interior, amb rajola de gres porcel·lànic de 60x30 cm, color a definir per la DF, col·locades amb creuetes autonivellants i morter adhesiu de ciment cola tipus Vat Flexible de Propamsa (*) o equivalent aplicat amb la plana dentada. Els junts seran de 2 mm i rejuntats amb morter hidrorepelent i amb efecte antifongs tipus Borada Plus de Propamsa (*) o equivalent i de color igual que les rajoles. Inclosa part propociona de cantoneres d'alumini lacat, de la casa Schlüter model Quadec-ac o equivalent, de 10 mm, col·locada amb morter adhesiu. Model, color i especejat de les rajoles a definir per la DF sobre mostres. | 0 | 359.19 | 0
'01.L1.05.01 | 3 | E898Z1RV | m2 | Rv Pin01 - Pintat de paraments verticals interiors, amb pintura d'efecte fotocatalític (Sd < 0,1 m), descomposició d'agents orgànics i eliminació de bacteries, ecològica i transpirable. Resistent a detergents i desinfectants aquosos, repel·lent a la brutícia i inolora, d'emissions mínimes, sense dissolvents, ni plastificants. Abans de la seva aplicació es procedirà al fregat d'adherències i imperfeccions i al massillat amb espàtula de les possibles esquerdes i forats. Pintura tipus Capasan Active de Caparol o equivalent. Colors a definir per la DF sobre mostres (previsió blanc i 3 colors a escollir en paraments concrets). | 0 | 2579.95 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L1 | LOT 1 - OBRA CIVIL
|  | Sistema | 05 | SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
|  | Capítol | 02 | PAVIMENTS
'01.L1.05.02 | 1 | E7C7Z70U | m2 | Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 5 mm de gruix, col·locat no adherit, per a millora del nivell de soroll d'impacte ALN = 20 dB, millora del nivell de soroll normalitzat Ln = 21 dBA i millora del soroll aeri = 8 dBA. Inclosa part proporcional de capa prèvia de regularització i preparació de la superfície. Tot segons detalls i especificacions del projecte. Tipus Impactodan de Danosa, referència 620005, o equivalent. | 0 | 665.74 | 0
'01.L1.05.02 | 2 | E93AK12N | m2 | Recrescut tècnic polimèric autoanivellant d'altes prestacions per allisar i regularitzar paviments interiors, de fraguat i assecat ràpid i retracció compensada, de 30 mm de gruix mínim i classificació CT-C25-F5. Tipus Weberfloor fluid o equivalent. | 0 | 665.74 | 0
'01.L1.05.02 | 3 | E774ZX72 | m2 | Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb reforç de geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada amb adhesiu específic al parament base. Inclosa part proporcional de remat perimetral de 50 cm en paraments verticals. Tot segons recomanacions del fabricant i indicacions de la DF. Tipus Schlüter-KERDI o equivalent. Previst en paviments de banys. | 0 | 48.18 | 0
'01.L1.05.02 | 4 | E9DCZG12 | m2 | Pa 01 - Paviment interior de rajola de gres porcel·lànic premsat sense esmaltar ni polir, classe C1, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb creuetes autonivellants i morter adhesiu de ciment cola tipus Vat Flexible de Propamsa (*), amb junts de 2 mm i rejuntats amb morter hidrorepelent i amb efecte antifongs tipus Borada Plus de Propamsa (*) del mateix color que la rajola. Inclosa part proporcional de platines de canvi de paviment, tapajunts de dilatació, remats de final i entrega, etc. Tot d'acord amb detalls i prescripcions del projecte. Model Vita C1 de 120x60 cm de Pamesa o equivalent, a confirmar per la DF sobre mostres. | 0 | 617.56 | 0
'01.L1.05.02 | 5 | E9DCZG06 | m2 | Pa 02 - Paviment antilliscant interior de rajola de gres porcel·lànic premsat sense esmaltar ni polir, classe C3, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb creuetes autonivellants i morter adhesiu de ciment cola tipus Vat Flexible de Propamsa (*), amb junts de 2 mm i rejuntats amb morter hidrorepelent i amb efecte antifongs tipus Borada Plus de Propamsa (*) del mateix color que la rajola. Inclosa part proporcional de platines de canvi de paviment, tapajunts de dilatació, remats de final i entrega, etc. Tot d'acord amb detalls i prescripcions del projecte. Model Vita C3 de 60x60 cm de Pamesa o equivalent, a confirmar per la DF sobre mostres. | 0 | 48.18 | 0
'01.L1.05.02 | 6 | E9U6ZPEC | m | Rv Pin* - Sòcol de PVC espumat compacte, de 7 cm d'altura i 10 mm de gruix, col·locat encolat al parament vertical amb cola específica Sika o equivalent i segellat inferiorment en l'entrega contra el paviment. Inclòs acabat pintat del mateix color que el revestiment de la paret associada, amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. Tot segons detalls i especificacions del projecte. Tipus NMC o equivalent, a escollir per la DF sobre mostres. | 0 | 1409.01 | 0
'01.L1.05.02 | 7 | E9Z5IX05 | m | Tapajunts col·locat cargolat en canvi de tipus de paviment. Model apte per a absorvir diferencies de nivell entre paviments de 4-7 mm. | 0 | 5.85 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L1 | LOT 1 - OBRA CIVIL
|  | Sistema | 05 | SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
|  | Capítol | 03 | ACTUACIÓ PLANTA SOTERRANI
'01.L1.05.03 | 1 | E8Y1INT1 | m2 | Sanejat i reparació de parament vertical interior, retirant elements i instal·lacions obsoletes, eliminant restes de pintura, repicant les zones en mal estat, tapant possibles forats, reparant enguixat i/o arrebossat i deixant superfícies preparades per a posterior pintat. | 0 | 249.84 | 0
'01.L1.05.03 | 2 | E898Z1RV | m2 | Rv Pin01 - Pintat de paraments verticals interiors, amb pintura d'efecte fotocatalític (Sd < 0,1 m), descomposició d'agents orgànics i eliminació de bacteries, ecològica i transpirable. Resistent a detergents i desinfectants aquosos, repel·lent a la brutícia i inolora, d'emissions mínimes, sense dissolvents, ni plastificants. Abans de la seva aplicació es procedirà al fregat d'adherències i imperfeccions i al massillat amb espàtula de les possibles esquerdes i forats. Pintura tipus Capasan Active de Caparol o equivalent. Colors a definir per la DF sobre mostres (previsió blanc i 3 colors a escollir en paraments concrets). | 0 | 249.84 | 0
'01.L1.05.03 | 3 | E8Y1INTH | m2 | Sanejat i reparació de sostres i/o voltes existents, retirant elements i instal·lacions obsoletes, eliminant restes de pintura, repicant les zones en mal estat, tapant possibles forats, reparant enguixat i/o arrebossat i deixant superfícies preparades per a posterior pintat. | 0 | 64.8 | 0
'01.L1.05.03 | 4 | K218Z410 | m2 | CrE 01 - Enderroc de cel rasos de tipolgies diverses, inclosa part proporcional d'entramat de suport, canvis de nivell, registres i altres elements associats, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. | 0 | 19.8 | 0
'01.L1.05.03 | 5 | P846-ZC01 | m2 | Cel ras de plaques de guix laminat de 12,5/13 mm de gruix amb perfileria de planxa d'acer galvanitzada oculta i suspensió autoanivelladora de barra roscada fixada al sostre amb tacs, encintat i emmassillat de juntes. Inclou la formació d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors, etc. | 0 | 19.8 | 0
'01.L1.05.03 | 6 | P84O-ZS60 | u | Registre de 60x60 cm, per a integrar en cel ras de plaques de guix laminat amb perfileria oculta. Inclosos elements de subjecció, muntatge i remat per a la seva correcta col·locació. Tipus Knauf Revo Linie o equivalent. | 0 | 1 | 0
'01.L1.05.03 | 7 | P89I-CIH1 | m2 | Pintat de paraments horitzontals interiors, amb pintura d'efecte fotocatalític (Sd < 0,1 m), descomposició d'agents orgànics i eliminació de bacteries, ecològica i transpirable. Resistent a detergents i desinfectants aquosos, repel·lent a la brutícia i inolora, d'emissions mínimes, sense dissolvents, ni plastificants. Abans de la seva aplicació es procedirà al fregat d'adherències i imperfeccions i al massillat amb espàtula de les possibles esquerdes i forats. Pintura tipus CapaSan Active de Caparol o equivalent. Color blanc. | 0 | 84.6 | 0
'01.L1.05.03 | 8 | EA10Q10R | u | Feines complementàries a justificar a la planta soterrani (sala calderes i quadre elèctric), que poden incloure: - Armari EI-90 - Porta EI-60 - Treballs auxiliars necessaris i/o ajudes a les instal·lacions | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L1 | LOT 1 - OBRA CIVIL
|  | Sistema | 06 | MOBILIARI I EQUIPAMENT FIX
|  | Capítol | 01 | MOBILIARI
'01.L1.06.01 | 1 | EQ73ZV03 | u | EqF 03 - Armari complet, d'acord amb detalls i especificacions de projecte, format per: - Armari alt de 117x60 cm i 200+50 cm d'alçada, amb dues portes batents inferiors i dues portes batents superiors, realitzat amb tauler de fusta de pi, inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, tiradors en U, panys de clau (amb una clau mestra per a ús del personal), prestatges, calaixos i barra interiors, portes enrasades amb tapetes i/o revestiment de parets, elements de subjecció, muntatge i remat, etc - Tapetes ample especial per a revestiment de laterals d'armari, enrasades amb les portes, d'amples aproximats 10 i 30 cm - Acabat envernissat amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, ecològic exempt de poliuretà, acabat mat, to a escollir per la DF sobre mostres | 0 | 18 | 0
'01.L1.06.01 | 2 | E867ZV04 | u | EqF 04 - Capçal per a habitació, de mesures totals aproximades 252x135 cm, complet, d'acord amb detalls i especificacions de projecte, format per: - Revestiment HPL de 6 mm de gruix, col·locat amb rastrells fenòlics de 6 mm de gruix, fixats amb tacs Fischer metàl·lics HM-N o HM-NS amb cargol inox, o equivalents i adhesiu al suport, i adhesiu estructural Sika i cintes adhesives a dues cares Scotch, o equivalents, entre rastrells i panells. Especejat d'acord amb plànols. Classificació al foc B-s1,d0. La partida inclou mecanitzat/obertura de forats (circulars i/o rectagulars) dels panells per a pas o col·locació d'instal·lacions i altres elements. Tipus Max Compact FH, Fundermax, Abet Laminati, Polyrey o equivalent. - Remat superior amb cantonera d'alumini lacat de la casa Schlüter model Quadec-ac o equivalent, de 10 mm, col·locat amb morter adhesiu. Colors a escollir sobre mostres per part de la DF (es preveu la col·locació de 3 o 4 colors diferents). | 0 | 14 | 0
'01.L1.06.01 | 3 | E867ZV05 | u | EqF 05 - Capçal per a habitació, de mesures totals aproximades 137x135 cm, complet, d'acord amb detalls i especificacions de projecte, format per: - Revestiment HPL de 6 mm de gruix, col·locat amb rastrells fenòlics de 6 mm de gruix, fixats amb tacs Fischer metàl·lics HM-N o HM-NS amb cargol inox, o equivalents i adhesiu al suport, i adhesiu estructural Sika i cintes adhesives a dues cares Scotch, o equivalents, entre rastrells i panells. Especejat d'acord amb plànols. Classificació al foc B-s1,d0. La partida inclou mecanitzat/obertura de forats (circulars i/o rectagulars) dels panells per a pas o col·locació d'instal·lacions i altres elements. Tipus Max Compact FH, Fundermax, Abet Laminati, Polyrey o equivalent. - Remat superior amb cantonera d'alumini lacat de la casa Schlüter model Quadec-ac o equivalent, de 10 mm, col·locat amb morter adhesiu. Colors a escollir sobre mostres per part de la DF (es preveu la col·locació de 3 o 4 colors diferents). | 0 | 4 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L1 | LOT 1 - OBRA CIVIL
|  | Sistema | 06 | MOBILIARI I EQUIPAMENT FIX
|  | Capítol | 02 | EQUIPAMENT CUINES
'01.L1.06.02 | 1 | EQ73ZLC1 | u | EqF 01 - Moble per a cuina d'allotjament, complet, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte, format per: - Moble baix tipus en L, de 90 cm d'alçada i 60 cm de fondària aproximada, realitzat amb tauler d'aglomerat amb melamina, cantells arrodonits, sobre peus regulables, etc, format per mòdul de calaixos, mòduls de portes i prestatges interiors i reserva d'espai per a nevera petita. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, elements de subjecció, muntatge, remat, etc. (197+107 cm) - Moble penjat tipus, de 100 cm d'alçada i 35 cm de fondària aproximada, realitzat amb tauler d'aglomerat amb melamina, cantells arrodonits, etc, format per mòduls de portes i prestatges interiors, excepte el necessari per a integració de campana extractora. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, elements de subjecció, muntatge, integració de llum led, remat, etc. (197 cm) Acabat i color a definir per la DF sobre mostres. | 0 | 14 | 0
'01.L1.06.02 | 2 | EQ51ZLT1 | u | EqF 01 - Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 197+107 cm de llargària en desenvolupament en L, col·locat sobre mobles de cuina i encastat al parament. Inclou mecanització per a col·locació de placa d'inducció de dos focs, aigüera d'una pica i aixeta. Inclou també part proporcional de frontal del mateix material, de 60 cm d'alçada. D'acord amb esquemes i detalls de projecte, inclosos elements de suport, muntatge, remat, etc. VALORAR OPCIÓ B, taulell a base de quars compactat amb resines, tipus Silestone o equivalent. | 0 | 14 | 0
'01.L1.06.02 | 3 | EQ73ZLC2 | u | EqF 02 - Moble per a cuina d'allotjament adaptat, complet, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte, format per: - Moble baix tipus en L, de 90 cm d'alçada i 60 cm de fondària aproximada, realitzat amb tauler d'aglomerat amb melamina, cantells arrodonits, sobre peus regulables, etc, format per mòdul de calaixos, mòduls de portes i prestatges interiors i reserva d'espai per a nevera petita. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, elements de subjecció, muntatge, remat, etc. (182+107 cm) - Moble penjat tipus, de 100 cm d'alçada i 35 cm de fondària aproximada, realitzat amb tauler d'aglomerat amb melamina, cantells arrodonits, etc, format per mòduls de portes i prestatges interiors, excepte el necessari per a integració de campana extractora. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, elements de subjecció, muntatge, integració de llum led, remat, etc. (182 cm) Acabat i color a definir per la DF sobre mostres. | 0 | 4 | 0
'01.L1.06.02 | 4 | EQ51ZLT2 | u | EqF 02 - Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 182+107 cm de llargària en desenvolupament en L, col·locat sobre mobles de cuina i encastat al parament. Inclou mecanització per a col·locació de placa d'inducció de dos focs, aigüera d'una pica i aixeta. Inclou també part proporcional de frontal del mateix material, de 60 cm d'alçada. D'acord amb esquemes i detalls de projecte, inclosos elements de suport, muntatge, remat, etc. VALORAR OPCIÓ B, taulell a base de quars compactat amb resines, tipus Silestone o equivalent. | 0 | 4 | 0
'01.L1.06.02 | 5 | EQ81ZP2F | u | Placa d'inducció per a cuina, de dos focs. Inclou tots els elements per al seu correcte muntatge, connexió i instal·lació. Completament instal·lada i funcionant. Tipus Balay 3EB930LQ o equivalent. Alternativa placa vitroceràmica tipus Corbero CCVM301D, per 141,44 €/u | 0 | 18 | 0
'01.L1.06.02 | 6 | EQ88Z00C | u | Campana extractora per integrar en mobles alts, d'acer inoxidable i mides 60x31x31 cm, equipada amb motor amb una potència d'aspiració de 580 m3/h, interruptor de parada/funcionament, commutador de tres velocitats, filtre antigreixos d'alumini, dos llums led i xemeneia telescòpica de 15 cm de diàmetre. Inclou tots els elements per al seu correcte muntatge, connexió i instal·lació. Completament instal·lada i funcionant. Model Teka DBB60 o equivalent. | 0 | 18 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L1 | LOT 1 - OBRA CIVIL
|  | Sistema | 06 | MOBILIARI I EQUIPAMENT FIX
|  | Capítol | 03 | EQUIPAMENT BANYS
'01.L1.06.03 | 1 | EJ12Z92A | u | Sa 05 - Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de color suau, amb superfície texturitzada antilliscant, extraplà (28 mm), col·locat encastat al paviment. Inclou desguàs sifònic de gran cabal (90 mm de diàmetre). Tipus Terran de Roca, referència AP10338438401650, o equivalent. Color a escollir per la DF. | 0 | 18 | 0
'01.L1.06.03 | 2 | EJ4ZZCSD | u | Sa 05 - Barra de suport en L i cortina compatible, per a dutxa, col·locada amb fixacions mecàniques, inclosos tots els elements de muntatge, suport i remat, completa. Disseny/color cortina a escollir per la DF. | 0 | 18 | 0
'01.L1.06.03 | 3 | EQ5AZBC2 | u | Sa 05 - Costella de Silestone o equivalent, de mesures totals aproximades 30x180 cm i 2 cm de gruix, per a col·locar en dutxa i recollir la cortina quan no s'està fent servir. Inclosos perfils en U encastats en paviment i parament vertical per a col·locació i subjecció de la costella, remats, segellats, etc, d'acord amb detalls i prescripcions del projecte, completa. | 0 | 18 | 0
'01.L1.06.03 | 4 | EJ46ZBMB | u | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 700 mm de longitud i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable 304 pintat en epoxi de color blanc. Inclosa pota telescòpica d'acer inoxidable 304 pintat en epoxi de color blanc. Tot col·locat amb fixacions d'acer inoxidable. | 0 | 4 | 0
'01.L1.06.03 | 5 | EJ46ZBR6 | u | Barra mural recta per a bany adaptat, de 600 mm de longitud i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable 304 pintat en epoxi de color blanc, col·locada amb fixacions d'acer inoxidable. | 0 | 4 | 0
'01.L1.06.03 | 6 | EJ46Z015 | u | Barra mural fixa en angle 90º per a bany adaptat, de 600+900 mm de longitud i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable 304 pintat en epoxi de color blanc, col·locada amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable. | 0 | 4 | 0
'01.L1.06.03 | 7 | EJ46ZSBD | u | Tamburet abatible amb suport, de PVC, per a dutxa adaptada, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclosos reforços i elements complementaris de suport, col·locació i remat. | 0 | 4 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L1 | LOT 1 - OBRA CIVIL
|  | Sistema | 07 | VARIS
|  | Capítol | 01 | VARIS
'01.L1.07.01 | 1 | P1ZC-ZCI1 | u | Coordinació d'industrials que intervinguin en l'execució de l'obra, especialment instal·ladors, que inclou: - planificació detallada dels treballs dels diferents rams implicats - coordinació dels diferents industrials instal·ladors i entre aquests i els diversos rams d'obra civil - identificació de dates límit per a la realització de comandes d'equips i materials per al cumpliment de la planificació prevista - organització de tots els treballs de l'obra i previsió i control de la compatibilitat i/o simultaneitat d'aquests La partida inclou també: - responsabilitat general del manteniment de l'ordre, seguretat i neteja de l'obra - habilitació i manteniment d'accessos - estudi i coordinació de la compatibilitat de tots els treballs a realitzar a l'obra, amb el funcionament i l'activitat prevista a l'edifici objecte de la reforma. AQUESTA PARTIDA NOMÉS SERÀ D'APLICACIÓ EN CAS D'ADJUDICAR A DIFERENTS EMPRESES EL LOT 1 (OBRA CIVIL) I EL LOT 2 (INSTAL·LACIONS). EN CAS D'ADJUDICATARI ÚNIC PER A TOTS DOS LOTS, LA PARTIDA QUEDARÀ ANUL·LADA. | 0 | 1 | 0
'01.L1.07.01 | 2 | XPAU00SS | Pa | Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut a l'obra, en base a l'Estudi i al Pla de Seguretat i Salut. | 0 | 1 | 0
'01.L1.07.01 | 3 | XPAU00GR | Pa | Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de l'obra, en base al Pla de Gestió de Residus. | 0 | 1 | 0
'01.L1.07.01 | 4 | XPAU00CQ | Pa | Partida alçada d'abonament íntegre per al control de qualitat a l'obra, en base al Programa i al Pla de control de qualitat. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 01 | NOTA GENERAL
|  | Capítol | 01 | NOTA GENERAL INSTAL·LACIONS
'01.L2.01.01 | 1 | NOTA0023 | . | Nota nº 23 - Instal·lacions S'hauria complir tots els requisits que INCLOU el CTE i altres normatives que regulen els Treballs d'aquest capítol, respecte a la documentació, identificacions, idoneïtat dels diferents Elements per el tipus d'ús i Lloc (Classificació al foc, sol·licitud mecàniques, i dimensionats mínims, etc.), la compatibilitat entre els materials, l'emmagatzematge en obra, la resolució de les diferents trobades i juntes, el Procés d'execució, l'homologació dels operaris per a la realització de treballs específics, les comprovacions finals i les toleràncies admissibles de les diferents partides. Així com els manuals de manteniment i conservació dels Elements de les instal·lacions. Queden inclosos en el cost del capítol, si no s'esmenta el contrari en partides específiques, els Següents Conceptes amb caràcter enunciatiu i no limitatiu: TOTS els Ajuts i Treballs auxiliars d'obra que s'han de realitzar en obra, consistents en: - Descàrrega de material vertical i horitzontal Fins al Lloc de treball. - Obertura i tapades de regates, zases, buits, suports, etc ... i posterior tapat, i segellat. - Realització, Tapat i segellat, de forats per encastament de ELEMENTS. - Realització de forats a forjats i/o qualsevol element estructural que sigui necessari. - Col·locació de passamurs. - Fixació de suports. - Construcció de bancades. - Construcció i rebut de caixes per Elements encastats. - Obertura de forats en falsos sostres. - Càrrega, descàrrega i elevació de materials. - Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. inclusiu collarins intumescents, comportes tallafocs, saquets intumescents, etc. - Rebuts, neteja, acabaments i medis auxiliars. - Neteja final i retirada de runes. - En general, tot allò Necessari per al muntatge de la instal·lació. - Tots els medis auxiliars per a l'execució dels Treballs seran per Compte de l'industrial, incloses les bastides si fos necessari. - Pintat de tots els tubs d'instal·lacions que queden vistos en façana o a l'interior de l'edifici (soterranis, locals, oficines, habitatges ...), amb pintura de color especial en casos d'instal·lacions de gas i la resta seguint instruccions de la direcció facultativa. Comprèn tots els Treballs, materials i medis auxiliars necessaris per a Deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons documents de projecte, indicacions de la D.F. i Normativa Vigent. Serà per compte de l'industrial la realització de les Proves de Funcionament en el 100% de les diferents instal·lacions. Aquestes Proves hauria de realitzar-se un cop finalitzats els Treballs i, haura estar present el organismes de control de garantia decennal Contractat per la propietat, en les Proves que aquest crea Cal fer; per el que serà necessàri el lliurament del protocol i pla de Proves amb temps suficient. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 02 | INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
|  | Capítol | 01 | NOTA GENERAL FONTANERIA
'01.L2.02.01 | 1 | NOTA0025 | . | Nota nº 025 - Fontaneria Aquest capítol inclou la instal·lació d'aigua freda i calenta completament acabada amb tub de coure o de polipropiplé segons diàmetres i especificacions del projecte tècnic d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Es tindrà en compte el compliment de les normes bàsiques per a les instal·lacions de subministrament d'aigua i de les normes específiques de la companyia subministradora. Inclou les proves de pressió i la legalització i posada en marxa de la instal·lació de fontaneria per compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la instal·lació. S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de: - Homologació i certificació de tots els materials. - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certificats d'instal·lació. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Planols asbuilt en autocad. - Realització de recobriments amb aïllament tèrmic per a aigua calenta i amb aïllament anticondensació per a aigua freda, protegit amb tub corrugat en zones encastades, amb diferenciació mitjançant el color del corrugat del circuit d'aigua freda i calenta. Normativa d'obligat compliment: - S'hauran de complir tots els requisits que inclou el C.T.E HS4. Subministrament d'aigua - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte. - Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació Part 2. Document Bàsic de Salubritat DB-HS. - Criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà. Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, del Ministeri de la Presidència. B.O.E .: 21 de febrer del 2003. - Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, del Ministeri de Sanitat i Consum. B.O.E .: 18 de juliol del 2003. - Criteris subministrament d'aigua per a la prevenció i control de la legionel·losi. Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, del Ministeri de Sanitat i Consum. B.O.E .: 21 de febrer del 2003. NOTA: ABANS D'EXECUTAR LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR, LA D.F. MANTINDRÀ REUNIÓ AMB LA CONSTRUCTORA I L'INSTAL·LADOR PER DEFINIR LA SITUACIÓ DEFINITIVA DE PRESES I CLAUS DE PAS. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 02 | INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
|  | Capítol | 02 | ESCOMESA I COMPTATGE
'01.L2.02.02 | 1 | XPAUFT001 | pa | Treballs de connexionat d'aigua des del Equipament fins a la nova fase, definida en el plànol de detall, segons diàmetre ramal escomesa, formada per: - passa-tubs de diàmetres segons projecte d'instal·lacions - Tot material i treballs necessaris. - Trencament del paviment amb compressor. - Excavació de rases. - Subministrament i col·locació de tub escomesa exterior amb tub de polietilè-PE apte per anar soterrat de dimensions segons plànols - Juntes. - Tapat i posterior reposició del paviment amb formigó en massa. - Pavimentació segons projecte. - Control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar. Tot segons especificacions i necessitats del Projecte. | 0 | 1 | 0
'01.L2.02.02 | 2 | EN32B428 | u | Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 63 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment | 0 | 1 | 0
'01.L2.02.02 | 3 | E222B423X | m3 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1m de profunditat, amb terreny compacte, amb medis mecànics. | 0 | 46.8 | 0
'01.L2.02.02 | 4 | ED358545X | u | Arqueta de pas i tapa de registre, de 40x40x60cm de dimensions interiors, amb paret de 15cm de gruix de toxo de 290x140x50mm, enfoscat i enlluit per dins amb mortere 1:2:10, sobre solera de formigó de masa de 10cm . | 0 | 4 | 0
'01.L2.02.02 | 5 | EZ31FJ02XR | u | Subm. i col. de registre de fosa dúctil SAINT-GOBAIN mod. ACERA ref. RE 40 T0 FD clase B-125 de 400x400 mm. amb marc quadrat. Inclou arqueta de formigó prefabricat, excavació, retirada, transport i gestió de les terres. (Ef31fu02X) | 0 | 4 | 0
'01.L2.02.02 | 6 | CFM17321 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. | 0 | 93.6 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 02 | INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
|  | Capítol | 03 | DISTRIBUCIÓ
'01.L2.02.03 | 1 | EFC15C20 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa.Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. | 0 | 116.25 | 0
'01.L2.02.03 | 2 | EFC15C40 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. | 0 | 172.5 | 0
'01.L2.02.03 | 3 | EFC15C32 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. | 0 | 60 | 0
'01.L2.02.03 | 4 | EFC15C63 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. | 0 | 60 | 0
'01.L2.02.03 | 5 | EN318427 | u | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment | 0 | 6 | 0
'01.L2.02.03 | 6 | EN315327 | u | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment | 0 | 3 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 02 | INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
|  | Capítol | 04 | HABITACIONS
'01.L2.02.04 | 1 | EF23TH02 | u | Sum. i col. de vàlvula de regulació termostàtica TA HYDRONICS THERM DN-15 ref. 52-720-115, per a l'equilibrat termohidràulic de distribució d'AC, de les característiques següents: * Temperatura màx. treball 90 ºC * Temperatura subministrament: 55ºC. * Con en plàstic acetal resistent a la corrosió. * Parts en contacte amb l'aigua a AMETAL. * Juntes a EPDM. * PN16. S'hi inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. | 0 | 18 | 0
'01.L2.02.04 | 2 | EFC15C20 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa.Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. | 0 | 810 | 0
'01.L2.02.04 | 3 | EFC15C25 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. | 0 | 170 | 0
'01.L2.02.04 | 4 | EFQ37642 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub d'1´´ de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment | 0 | 85 | 0
'01.L2.02.04 | 5 | EFQ38553 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub de 3/4´´ de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat alt i col.locat superficialment | 0 | 378 | 0
'01.L2.02.04 | 6 | EG222811 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 0 | 504 | 0
'01.L2.02.04 | 7 | EJM1S401 | u | Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos , per a aigua freda fins a 40°C, amb una relació impulsos/litre d'1:1, cos de llautó i esfera seca, amb unións roscades de 1/2'' de diàmetre nominal, connectat a una bateria o a un ramal. Inclou mòdul ModBus RS485. | 0 | 36 | 0
'01.L2.02.04 | 8 | EN315427 | u | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment | 0 | 36 | 0
'01.L2.02.04 | 9 | EN315428 | u | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment | 0 | 36 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 02 | INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
|  | Capítol | 05 | PRODUCCIÓ ACS
'01.L2.02.05 | 1 | EFCOD32 | u | Sum. i col. de connexió de dipòsit acumulador a circuit hidràulic, formada per: * 8 Vàlvules de bola DN-32. * 1 Vàlvula de seguretat tarada. * 1 Purgador automàtic. * 1 Termòmetre. * 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi inclou material auxiliar de muntatge. | 0 | 2 | 0
'01.L2.02.05 | 2 | EF13MV02 | u | Sum. i col. de manòmetre vertical, amb rosca de 1/4´´, per a pressió de fins a 6 kgs/cm2, inclosa reducció i p.p. de juntes. | 0 | 12 | 0
'01.L2.02.05 | 3 | EF23TH02 | u | Sum. i col. de vàlvula de regulació termostàtica TA HYDRONICS THERM DN-15 ref. 52-720-115, per a l'equilibrat termohidràulic de distribució d'AC, de les característiques següents: * Temperatura màx. treball 90 ºC * Temperatura subministrament: 55ºC. * Con en plàstic acetal resistent a la corrosió. * Parts en contacte amb l'aigua a AMETAL. * Juntes a EPDM. * PN16. S'hi inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. | 0 | 3 | 0
'01.L2.02.05 | 4 | EIVADI01SS | u | Sum. i col. de sonda de temperatura per a dipòsit d'ACS. Totalment instal·lada. | 0 | 1 | 0
'01.L2.02.05 | 5 | EFCOV020 | u | Subm. i col. de connexió de vas d'expansió a circuit hidràulic, formada per: * 1 Vàlvula de bola DN-20. * 1 Vàlvula de seguretat tarada. * 4 m.l. de canonada d'acer de 3/4´´. S'inclou aïllament ARMAFLEX IT amb recobriment d'alumini i material auxiliar de muntatge. | 0 | 3 | 0
'01.L2.02.05 | 6 | EFCOI132 | u | Subm. i col. de connexió d'intercanviador de plaques a circuit hidràulic, formada per: * 6 Vàlvules de bola DN-32. * 4 Manòmetres. * 4 Termòmetres * 1 Vàvula equilibrat DN-32 * 2 Punts de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi inclou material auxiliar de muntatge. | 0 | 1 | 0
'01.L2.02.05 | 7 | EEJ7L13VE | u | Subm. i col·locació de vas d'expansió de 80litres i vàlvula de seguretat de descàrrega. Totalment connexionat. | 0 | 3 | 0
'01.L2.02.05 | 8 | EF13TB01 | u | Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic amb presa posterior de 1/2´´, inclou p.p. de beina i accessoris de connexionat. | 0 | 6 | 0
'01.L2.02.05 | 9 | EF04MP05 | u | Subm. i col. de purgador automàtic de 3/4´´ tipus boia de columna, amb p.p. d'accessoris i material auxiliar de muntatge. | 0 | 4 | 0
'01.L2.02.05 | 10 | EEA11120Q | u | Intercanviador de plaques de 30kW UFP32-75H- PN16 Sedical o equivalent amb una àrea d'intercanvi de 3,5m2 AISI316, per a estacions de transferència a xarxes de subministrament de calor. | 0 | 1 | 0
'01.L2.02.05 | 11 | EFCOB32 | u | Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic formada per: * 2 Vàlvules de bola DN-32. * 1 Vàlvula de retenció DN-32. * 2 Maniguets antivibratoris DN-32. * 1 Filtre magnètic DN-32. * 1 Termòmetre. * 2 Manòmetres. * 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. | 0 | 2 | 0
'01.L2.02.05 | 12 | EFCOB25 | u | Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic formada per: * 2 Vàlvules de bola DN-25. * 1 Vàlvula de retenció DN-25. * 2 Maniguets antivibratoris DN-25. * 1 Filtre magnètic DN-25. * 1 Termòmetre. * 2 Manòmetres. * 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. | 0 | 2 | 0
'01.L2.02.05 | 13 | CFM17311 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. | 0 | 36 | 0
'01.L2.02.05 | 14 | CFM17309 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. | 0 | 64 | 0
'01.L2.02.05 | 15 | EF23CP63 | u | Subm.i col. de vàlvula de control de pressió diferencial per a circuits a cabal variable PN 16. S'inclou actuador i aïllament material auxiliar de muntatge. | 0 | 3 | 0
'01.L2.02.05 | 16 | EJAAS060 | u | Dipòsit inter-acumulador d'aigua calenta sanitària, de 800 l de capacitat GEISER GX800HLB o equivalent , amb serpenti interior, amb vas de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del bescanviador d'acer ST-37, cos exterior de PVC i aïllament intermig de poliuretà, amb sondes i termòstats, amb grup de seguretat sanitària, vàlvula de seguretat amb purgador i equip de protecció catòdica, muntat vertical a terra i amb totes les connexions fetes | 0 | 1 | 0
'01.L2.02.05 | 17 | EN816427 | u | Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment | 0 | 2 | 0
'01.L2.02.05 | 18 | ENF51617 | u | Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 3/4´´, tarada a 6 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment | 0 | 3 | 0
'01.L2.02.05 | 19 | EJAAS061 | u | Dipòsit inter-acumulador d'aigua calenta sanitària, de 1000 l de capacitat GEISER GX1000m2, de doble serpenti concèntric, amb vas de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica de suport 4kW, cos exterior de PVC i aïllament intermig de poliuretà, amb sondes i termòstats, amb grup de seguretat sanitària, vàlvula de seguretat amb purgador i equip de protecció catòdica, muntat vertical a terra i amb totes les connexions fetes. | 0 | 1 | 0
'01.L2.02.05 | 20 | ENC11020 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 0 | 2 | 0
'01.L2.02.05 | 21 | ENF11A50 | u | Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 50 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada | 0 | 1 | 0
'01.L2.02.05 | 22 | ENL11253 | u | Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 1400 rpm, de 4,0 m3/h de cabal i de 2,0 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades d'1 1/4'', muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes | 0 | 2 | 0
'01.L2.02.05 | 23 | ENL12236 | u | Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 2500 rpm, de 2,5 m3/h de cabal i de 3,5 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades d'1 1/4'', muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes | 0 | 2 | 0
'01.L2.02.05 | 24 | EN819427 | u | Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment | 0 | 3 | 0
'01.L2.02.05 | 25 | EN318427 | u | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment | 0 | 4 | 0
'01.L2.02.05 | 26 | EF52A3B2 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment | 0 | 64 | 0
'01.L2.02.05 | 27 | CFM17321 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. | 0 | 72 | 0
'01.L2.02.05 | 28 | EES16635 | u | Col.lector solar de buits, Viessmann Vitosol 300M o equivalent d e2,36m2 de superficie bruta i un rendiment del 63 % segons UNE-EN 12975-1, col.locat. Inclou connexionat amb purgador, estructura i posta a terra. | 0 | 3 | 0
'01.L2.02.05 | 29 | CFM17322 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. | 0 | 36 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 03 | INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
|  | Capítol | 01 | NOTA GENERAL ELECTRICITAT
'01.L2.03.01 | 1 | NOTA0027 | . | Nota nº 027 - Electricitat Aquest capítol inclou la instal·lació elèctrica, completament acabada i provada, segons projecte tècnic d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Es tindrà en compte el compliment del REBTvigent i de les normes específiques de la companyia subministradora. Fins i tot legalització i posada en marxa de la instal·lació per a compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la instal·lació. A més, s'inclou: - Una llumenera estanca LED en tots aquelles sales que no disposin de llum natural. (Cambres d'instal·lacions, possibles banys comuns, trasters ...) S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de: - Homologació i certificació de tots els materials. - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certificats d'instal·lació. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Plànols asbuilt en autocad. Normativa d'obligat compliment: - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte - Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Complementàries (ITC) BT 01 a BT 52. Reial Decret 1053/2014, de 12 de desembre, del Ministeri de Ciència i Tecnologia. B.O.E .: Suplement al núm 316, de 31 de desembre de al 2014. - DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document bàsic SUA. Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, del Ministeri d'Habitatge. B.O.E .: 11 març 2010. - DB HE Estalvi d'energia. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HE. FOM / 1635/2013, de 10 de setembre, del Ministeri d'Habitatge. B.O.E .: 12 setembre 2013. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 03 | INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
|  | Capítol | 02 | ESCOMESA I COMPTATGE
'01.L2.03.02 | 1 | ED358545X | u | Arqueta de pas i tapa de registre, de 40x40x60cm de dimensions interiors, amb paret de 15cm de gruix de toxo de 290x140x50mm, enfoscat i enlluit per dins amb mortere 1:2:10, sobre solera de formigó de masa de 10cm . | 0 | 4 | 0
'01.L2.03.02 | 2 | EZ31FJ02XR | u | Subm. i col. de registre de fosa dúctil SAINT-GOBAIN mod. ACERA ref. RE 40 T0 FD clase B-125 de 400x400 mm. amb marc quadrat. Inclou arqueta de formigó prefabricat, excavació, retirada, transport i gestió de les terres. (Ef31fu02X) | 0 | 4 | 0
'01.L2.03.02 | 3 | EG22TL1K | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada | 0 | 365 | 0
'01.L2.03.02 | 4 | XPAUBT001 | u | Treballs de Connexió de Baixa Tensió en del Equipament, formada per: - Caixa de Fusibles 200A i pont de connexionat. - passa-tubs de diàmetres segons projecte d'instal·lacions - Tot material i treballs necessaris. - Trencament del paviment amb compressor. - Excavació de rases. - Tapat i posterior reposició del paviment amb formigó en massa. - Control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar. Tot segons especificacions i necessitats del Projecte. | 0 | 1 | 0
'01.L2.03.02 | 5 | CFM18324 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins al punt de consum amb una mitjana de 60 metres, formada per conductors de coure de 4 x 10 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), de AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de folretes de 36 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | 0 | 10 | 0
'01.L2.03.02 | 6 | CFM18311 | m | Subm. i instal·lació de cablatge i material per a la derivació individual realitzada amb cable RZ1-K 0,6/1kV 4x50mm2 + 1x35 mm2 des del conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió. Seran no propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums, opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tubs, brides, material de suport i mans d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC General Cable EXZHELLENT. | 0 | 78.75 | 0
'01.L2.03.02 | 7 | CFM18312 | m | Subm. i instal·lació de cablatge i material per a la derivació individual realitzada amb cable RZ1-K 0,6/1kV 4x70mm2 + 1x35 mm2 des del conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió. Seran no propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums, opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tubs, brides, material de suport i mans d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC General Cable EXZHELLENT. | 0 | 10.4 | 0
'01.L2.03.02 | 8 | E222B423X | m3 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1m de profunditat, amb terreny compacte, amb medis mecànics. | 0 | 131.4 | 0
'01.L2.03.02 | 9 | CFS18307 | m | Subm. i instal·lació del material necessari per a línia general d'alimentació amb cable RZ1-K 0,6/1kV unipolars 3x(1x240mm2 + 1x240mm2) des de CGP fins al conjunt de protecció i mesura. Seran no propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tub, brides, material de suport i mà d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC General Cable EXZHELLENT. | 0 | 182.5 | 0
'01.L2.03.02 | 10 | CFM18308 | m | Subministrament i instal·lació de cablatge i material per a la derivació individual realitzada amb cable RZ1-K 0,6/1kV 5x16 mm2 des del conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió. Seran no propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums, opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tubs, brides, material de suport i mans d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC General Cable EXZHELLENT. | 0 | 73.75 | 0
'01.L2.03.02 | 11 | CFM18309 | m | Subministrament i instal·lació de cablatge i material per a la derivació individual realitzada amb cable RZ1-K 0,6/1kV 4x25mm2 + 1x16 mm2 des del conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió. Seran no propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums, opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tubs, brides, material de suport i mans d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC General Cable EXZHELLENT. | 0 | 15 | 0
'01.L2.03.02 | 12 | CFM18322 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins al punt de consum amb una mitjana de 40 metres, formada per conductors de coure de 4 x 4 mm² + T, tipus mànega SZ1-K (0,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), de AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de folres de 23 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalització de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivació i connexionats. Segons R.E.B.T. | 0 | 66.25 | 0
'01.L2.03.02 | 13 | CFE18324 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins al punt de consum amb una mitjana de 60 metres, formada per conductors de coure de 4 x 10 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), de AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de folretes de 36 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | 0 | 5 | 0
'01.L2.03.02 | 14 | CFE18308 | m | Subministrament i instal·lació de cablatge i material per a la derivació individual realitzada amb cable SZ1-K 0,6/1kV 5x16 mm2 des del conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió. Seran no propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums, opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tubs, brides, material de suport i mans d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC General Cable EXZHELLENT. | 0 | 97.5 | 0
'01.L2.03.02 | 15 | EE11EO81 | u | Subm. i col. de grup electrògen tipus automàtic de 15kVA., 12kW. de potencia en servei d'emergencia per fallo de xarxa. Característiques: *Construcció insonoritzat * Motor diesel tipus de 12Kw. a 1.500 r.p.m., refrigerado por agua con radiador, arranc elèctric. * Alternador trifàssic 15 kVA. Tensión 400/230 v. Frecuencia 50 Hz. Regulado electrónicamente. Sin escobillas. * Quadre automàtic tipus AUT-MP10E que realitza la posta en marxa del grup electrògen al rebre una senyal externa d'arranc. * Cargador electronic de manteniment de baterias. * Dos bateries de 12 v. 125 Ah. amb cables, terminals i desconectador. * Diposit de combustible de 115 l. con indicador de nivel. * Resistencia calefactora amb termostat del líquid refrigerant. * Pintura final acabat color blau. * Muntat sobre bancada metàl·lica. * El grup es subminstra amb líquid refrigerant al 50% de anticongelant. * Proteccions de tots els elements mòbils. * Aparells de mesura i proteccions. * Analitzador digital de xarxes elèctriques amb 3 displays * Pulsador de parada de emergencia. * Selector de funcionamiento automático, paro y pruebas. * Silenciador especial de escape de 25 dB(A) de atenuació i tub metàlic flexible de sortida del motor, amb bridas, contrabridas, juntes i cargols. * Joc de silentblocks per amortiguar les vibracions entre la bancada del grup i el terra. S'inclou material auxiliar, ports, seguro, descarrega i muntatge. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 03 | INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
|  | Capítol | 03 | QUADRES ELÈCTRICS
'01.L2.03.03 | 1 | EG10ST30 | u | Subm. i col. de QUADRE GENERAL, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. | 0 | 1 | 0
'01.L2.03.03 | 2 | EG10ST31 | u | Subm. i col. de QUADRE GENERAL EMERGENCIA, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. | 0 | 1 | 0
'01.L2.03.03 | 3 | EG10ST32 | u | Subm. i col. de QUADRE CONMUTACIÓ, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. | 0 | 1 | 0
'01.L2.03.03 | 4 | EG10ST35 | u | Subm. i col. de QUADRE PLANTA 00-01, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. | 0 | 1 | 0
'01.L2.03.03 | 5 | EG10ST36 | u | Subm. i col. de QUADRE PLANTA 00-01 EMERGENCIA, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. | 0 | 1 | 0
'01.L2.03.03 | 6 | EG10ST37 | u | Subm. i col. de QUADRE PLANTA 2, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. | 0 | 1 | 0
'01.L2.03.03 | 7 | EG10ST38 | u | Subm. i col. de QUADRE PLANTA 2 EMERGENCIA, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. | 0 | 1 | 0
'01.L2.03.03 | 8 | EG10ST39 | u | Subm. i col. de QUADRE ACS, format per armari plàstic combinable , protecció IP-54 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. | 0 | 1 | 0
'01.L2.03.03 | 9 | EG10ST40 | u | Subm. i col. de QUADRE GEOTÈRMIA, format per armari plàstic combinable , protecció IP-54 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. | 0 | 1 | 0
'01.L2.03.03 | 10 | CFM18152 | u | Subministrament i col·locacióTransformador de 100KVA IP-23 reversible 400V/230V. Fabricació segons normes UNE-EN61558, UNE-EN 60726 i UNE-EN 60076. Inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. Totalment muntat, connectat i en perfecte funcionament. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 03 | INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
|  | Capítol | 04 | DISTRIBUCIÓ
'01.L2.03.04 | 1 | EG63ST7B | u | Subm. i col. de presa de corrent bipolar (2P), 16 A 250 V, preu alt, segons ITC-BT-20 i característiques indicades en norma UNE 21123 i compliment CPR Cca-s1b1-d1-a1, amb marc, premarc, tecla i tot el necessari per a la seva instal·lació encastada. Marca JUNG LS990 | 0 | 38 | 0
'01.L2.03.04 | 2 | EG6211E3 | u | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat | 0 | 10 | 0
'01.L2.03.04 | 3 | CFM18601 | u | Interruptor detector de moviment, de tipus universal 360º, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, caixa de encastar i marc, model Legrand Mosaic II o equivalent, encastat. | 0 | 12 | 0
'01.L2.03.04 | 4 | CFM18315 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 1,5 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | 0 | 2 | 0
'01.L2.03.04 | 5 | CFM18316 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 2,5 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | 0 | 18 | 0
'01.L2.03.04 | 6 | CFM18329 | u | Punt de llum simple i suspes realitzat mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2+2,5TT amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens AISCAN-CHF i brides per a subjecció. Es considera també part proporcional de la línia des de la caixa més propera del circuit. Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. lluminària estàndard i/o emergència i endoll. MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable EXZHELLENT. CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada bloque de pantallas, 1 unidad para cada Downlight, 1 unidad cada bloque de fluorescentes sobre o bajo armario, 1 unidad cada bloque de tira de led sobre o bajo armario, 1 unidad cada panel, 1 unidad cada luminaria de emergencia, 1 luminaria cada fluorescente instalado aisladamente, 1 luminaria cada LED instalado aisladamente y 1 unidad para proyector. Para techos continuos o registrables, y en paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera bilaminada. | 0 | 165 | 0
'01.L2.03.04 | 7 | CFM18330 | u | Punt d'endoll simple o presa de connexió feta mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2+2,5TT amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens AISCAN-CHF i brides per a subjecció. Es considera també part proporcional de la línia des de la caixa més propera del circuit. Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. lluminària estàndard i/o emergència i endoll. MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable EXZHELLENT. CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada enchufe o conjunto de enchufes. 1 unidad para cada base Cima, unidad para cada toma de conexión directa. Para techos continuos o registrables, y en paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera bilaminada. | 0 | 36 | 0
'01.L2.03.04 | 8 | CFM18332 | u | Punt de llum simple realitzat mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2 amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens AISCAN-CHF, caixes d'empalmament, brides per a subjecció, bornes i caixa de derivació. Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. interruptor. MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable EXZHELLENT. Para paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera bilaminada. | 0 | 32 | 0
'01.L2.03.04 | 9 | EH2D5S42 | u | Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24 d2, amb 1 làmpades LED de 10 W i 230 V de tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82, dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20, equip AF i col·locada encastada. Inclou transformador. | 0 | 46 | 0
'01.L2.03.04 | 10 | CFM18318 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 6 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | 0 | 2 | 0
'01.L2.03.04 | 11 | CFM182X5 | m | Subm. i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta d'acer galvanitzat en calent, de dimensions 300x60 mm. Totalment instal·lada, fins i tot petit material, accessoris d'ancoratge, unions, talls etc. | 0 | 105 | 0
'01.L2.03.04 | 12 | CFM19402 | u | Subm. i instal·lació d'equip autònom d'enllumenat d'emergència ( No permanent LED) i senyalització de 100 Lúmens, HYDRA LD N2 o equivalent, format per cos rectangular amb arestes pronunciades que consta d'una carcassa fabricada en policarbonat i difusor en material idèntic. Consta d'un llum LED que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Tipus de bateria NiCd. Fins i tot p.p.d'accessoris, fixació i connexió. Instal·lats segons R.E.B.T. i DB SI. Inclou caixa de superficie. | 0 | 22 | 0
'01.L2.03.04 | 13 | EG6P2262 | u | Presa de corrent industrial de tipus exterior, 2P+T, de 16 A i 230 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col.locada | 0 | 8 | 0
'01.L2.03.04 | 14 | CFM19104 | u | Subministrament i instal·lació de lluminària homologada en fals sostre de 60 x 60 amb il·luminació per LEDs. 40W llum calida, amb CRI > 80, 4000ºK, IP 20. Tots els panells tenen la possibilitat d'instal·lar superfície si fos el cas amb un marc adaptador, que serà en color gris. El panell quan s'instal·la de superfície se subministrarà en color gris, i si s'integra en sostre fals, en color blanc | 0 | 4 | 0
'01.L2.03.04 | 15 | CFM19204 | u | Subm. instal·lació i connexionat de regleta fluorescent estanca de 1x24W equipada amb tub fluorescent i difusor de policarbonat o acrílic resistent a impactes ( IP 65).S'inclou ajuda de paleta si calgués. ). | 0 | 4 | 0
'01.L2.03.04 | 16 | CFM19210 | u | Lluminària per suspendre o adossar model FIL 50 G2 OPAL ELS SEUS 4600 WW WH. de la marca LAMP o equivalent. Perfil fabricat en extrusió d'alumini lacat de color blanc setinat amb difusor de policarbonat opal. Model per LED MID-POWER, temperatura de color blanc càlid i equip electrònic incorporat. Amb difusor de policarbonat opal. Amb un grau de protecció IP42, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup | 0 | 28 | 0
'01.L2.03.04 | 17 | CFE18315 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 1,5 mm² + T, tipus mànega SZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | 0 | 2 | 0
'01.L2.03.04 | 18 | CFE18316 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 2,5 mm² + T, tipus mànega SZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | 0 | 21 | 0
'01.L2.03.04 | 19 | CFM18317 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 4 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | 0 | 1 | 0
'01.L2.03.04 | 20 | CFM18323 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins al punt de consum amb una mitjana de 40 metres, formada per conductors de coure de 4 x 6 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), de AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de folres de 29 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | 0 | 2 | 0
'01.L2.03.04 | 21 | CFM18324 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins al punt de consum amb una mitjana de 60 metres, formada per conductors de coure de 4 x 10 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), de AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de folretes de 36 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | 0 | 2 | 0
'01.L2.03.04 | 22 | CFM19403 | u | Subm. i instal·lació d'equip autònom d'enllumenat d'emergència ( No permanent LED) i senyalització de 100 Lúmens, HYDRA LD N2 IP-66 o equivalent, format per cos rectangular amb arestes pronunciades que consta d'una carcassa fabricada en policarbonat i difusor en material idèntic. Consta d'un llum LED que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Tipus de bateria NiCd. Fins i tot p.p.d'accessoris, fixació i connexió. Instal·lats segons R.E.B.T. i DB SI. Inclou caixa de superficie. | 0 | 4 | 0
'01.L2.03.04 | 23 | EHS21134 | u | Llumenera estanca sense reflector amb reixeta i làmpada LED exterior, balissa de 10 W, cos de fosa d'alumini, IP-66 i muntada de superficie | 0 | 6 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 03 | INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
|  | Capítol | 05 | HABITACIONS
'01.L2.03.05 | 1 | EG621G93 | u | Subm. i col. de commutador unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,marc, i tot el necessari per a la seva instal·lació encastat. Marca JUNG LS990. | 0 | 72 | 0
'01.L2.03.05 | 2 | EG63ST7B | u | Subm. i col. de presa de corrent bipolar (2P), 16 A 250 V, preu alt, segons ITC-BT-20 i característiques indicades en norma UNE 21123 i compliment CPR Cca-s1b1-d1-a1, amb marc, premarc, tecla i tot el necessari per a la seva instal·lació encastada. Marca JUNG LS990 | 0 | 252 | 0
'01.L2.03.05 | 3 | EG6211E3 | u | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat | 0 | 36 | 0
'01.L2.03.05 | 4 | EG631EA3 | u | Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada | 0 | 36 | 0
'01.L2.03.05 | 5 | CFM18601 | u | Interruptor detector de moviment, de tipus universal 360º, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, caixa de encastar i marc, model Legrand Mosaic II o equivalent, encastat. | 0 | 36 | 0
'01.L2.03.05 | 6 | EG10ST10 | u | Subm. i col. de QUADRE HABITACIONS, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. | 0 | 18 | 0
'01.L2.03.05 | 7 | CFM18315 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 1,5 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | 0 | 18 | 0
'01.L2.03.05 | 8 | CFM18316 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 2,5 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | 0 | 72 | 0
'01.L2.03.05 | 9 | CFM18329 | u | Punt de llum simple i suspes realitzat mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2+2,5TT amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens AISCAN-CHF i brides per a subjecció. Es considera també part proporcional de la línia des de la caixa més propera del circuit. Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. lluminària estàndard i/o emergència i endoll. MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable EXZHELLENT. CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada bloque de pantallas, 1 unidad para cada Downlight, 1 unidad cada bloque de fluorescentes sobre o bajo armario, 1 unidad cada bloque de tira de led sobre o bajo armario, 1 unidad cada panel, 1 unidad cada luminaria de emergencia, 1 luminaria cada fluorescente instalado aisladamente, 1 luminaria cada LED instalado aisladamente y 1 unidad para proyector. Para techos continuos o registrables, y en paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera bilaminada. | 0 | 54 | 0
'01.L2.03.05 | 10 | CFM18330 | u | Punt d'endoll simple o presa de connexió feta mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2+2,5TT amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens AISCAN-CHF i brides per a subjecció. Es considera també part proporcional de la línia des de la caixa més propera del circuit. Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. lluminària estàndard i/o emergència i endoll. MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable EXZHELLENT. CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada enchufe o conjunto de enchufes. 1 unidad para cada base Cima, unidad para cada toma de conexión directa. Para techos continuos o registrables, y en paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera bilaminada. | 0 | 324 | 0
'01.L2.03.05 | 11 | CFM18332 | u | Punt de llum simple realitzat mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2 amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens AISCAN-CHF, caixes d'empalmament, brides per a subjecció, bornes i caixa de derivació. Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. interruptor. MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable EXZHELLENT. Para paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera bilaminada. | 0 | 54 | 0
'01.L2.03.05 | 12 | CFM18333 | u | Punt de connexió conmutador/regulador realitzat mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2 amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens AISCAN-CHF, caixes d'empalmament, brides per a subjecció, bornes i caixa de derivació. Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. commutador o regulador d'intensitat. MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable EXZHELLENT. CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada conmutador. 1 unidad para cada regulador de intensidad. Para paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera bilaminada. | 0 | 108 | 0
'01.L2.03.05 | 13 | EH2D5S42 | u | Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24 d2, amb 1 làmpades LED de 10 W i 230 V de tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82, dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20, equip AF i col·locada encastada. Inclou transformador. | 0 | 18 | 0
'01.L2.03.05 | 14 | CFM18318 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 6 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | 0 | 18 | 0
'01.L2.03.05 | 15 | CFM19402 | u | Subm. i instal·lació d'equip autònom d'enllumenat d'emergència ( No permanent LED) i senyalització de 100 Lúmens, HYDRA LD N2 o equivalent, format per cos rectangular amb arestes pronunciades que consta d'una carcassa fabricada en policarbonat i difusor en material idèntic. Consta d'un llum LED que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Tipus de bateria NiCd. Fins i tot p.p.d'accessoris, fixació i connexió. Instal·lats segons R.E.B.T. i DB SI. Inclou caixa de superficie. | 0 | 18 | 0
'01.L2.03.05 | 16 | GWNDAXR | m | Tira LED a sostre Tira led 23W/m 3000k IP20. Inclou transformador i Driver. Totalment instal.lat. | 0 | 72 | 0
'01.L2.03.05 | 17 | EG63ST8B | u | Subm. i col. de presa de USB, 16 A 250 V, preu alt, segons ITC-BT-20 i característiques indicades en norma UNE 21123 i compliment CPR Cca-s1b1-d1-a1, amb marc, premarc, tecla i tot el necessari per a la seva instal·lació encastada. Marca JUNG LS990 | 0 | 18 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 03 | INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
|  | Capítol | 06 | XARXA DE TERRES
'01.L2.03.06 | 1 | XPAUU001 | pa | Enllaç de la xarxa general de terres als elements de la instal.lació, canonades, safates, etc. S' inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. | 0 | 1 | 0
'01.L2.03.06 | 2 | XPAUU002 | u | Partida per a la mesura de la resistencia elèctrica del terreny d'acord amb la normativa d'aplicació per a la instal·lació de la xarxa de terres de l'edifici. | 0 | 1 | 0
'01.L2.03.06 | 3 | EG380902 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment. | 0 | 43.75 | 0
'01.L2.03.06 | 4 | EGD1421E | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | 0 | 16 | 0
'01.L2.03.06 | 5 | EG46C5C2 | u | Caixa seccionadora fusible de 80 A, com a màxim, tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics de 22x58 mm i muntada superficialment | 0 | 1 | 0
'01.L2.03.06 | 6 | EGDZ1102 | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 03 | INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
|  | Capítol | 07 | VARIS
'01.L2.03.07 | 1 | XPAUBT003 | u | Desmuntatge dins de la zona a condicionar, ( per a una superfície <= de 1000 m2 ), de la instal·lació elèctrica existent, baixa tensió i veu+dades, inclosa canalització, mecanismes, caixes de derivació i portamecanismes, amb trasllat a abocador sens limitació de distància, o al lloc que indiqui la propietat. | 0 | 2 | 0
'01.L2.03.07 | 2 | XPAUBT004 | m3 | Càrrega i transport de runes en sacs des de punt de producció fins a mitjà de transport a abocador, a una distància mitjana horitzontal de fins a 25 m. i una alçada de Fins a 5 m., per mitjans manuals, amb ajuda de mitjans mecànics (ascensor, muntacàrregues, maquinet, etc.). Aquesta unitat es utilitzarà únicament quan l'evacuació de runes horitzontal necessàriament hagi de ser per mitjans manuals. No és procedent aplicar aquesta partida quan tota la càrrega i transport pugui realitzar-se per mitjans mecànics, d'una forma habitual, estant inclòs el seu import, en aquest cas, a el preu de les partides de demolicions. | 0 | 24 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 04 | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
|  | Capítol | 01 | NOTA GENERAL AEROTERMIA
'01.L2.04.01 | 1 | NOTA0030 | . | Nota nº 030 -Climatització (Instal·lació complerta) Aquest capítol inclou, la instal·lació complerta i les unitats exteriors i interiors i la instal·lació de les canonades frigorífiques i l'alimentació elèctrica corresponent, així com la formació de conductes i reixetes. Es tindrà en compte el compliment del RITE, el REBT.Inclús legalització i posada en marxa de la instal·lació per a compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la instal·lació. L'instal·lador ha de propossar un sistema de aerotermia de un altra casa comercial que s'ajusti a les potencies requerides i indicades en el projecte, acordat amb la Direcció Facultativa i incloent els tràmits d'aprobació per part de l'ajuntament, siempre i quan els costos siguin inferiors i no supossin un perjudici ni per l'instal·lador ni per la propietat. S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de: - Homolgació i certificació de tots els materials. - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certificats d'instal·lació. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Planols asbuilt en autocad. Normativa d'obligat compliment: - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte. - Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques (IT) Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, del Ministeri de la Presidència. B.O.E .: 29 agost 2007. - Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HS. - DB HR Protecció enfront del soroll. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document Bàsic HR. - Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, del Ministeri de Sanitat i Consum. - Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del Ministeri de la Presidència. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 04 | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
|  | Capítol | 02 | EQUIPS
'01.L2.04.02 | 1 | EFCOV020 | u | Subm. i col. de connexió de vas d'expansió a circuit hidràulic, formada per: * 1 Vàlvula de bola DN-20. * 1 Vàlvula de seguretat tarada. * 4 m.l. de canonada d'acer de 3/4´´. S'inclou aïllament ARMAFLEX IT amb recobriment d'alumini i material auxiliar de muntatge. | 0 | 2 | 0
'01.L2.04.02 | 2 | EEJ7L13VE | u | Subm. i col·locació de vas d'expansió de 80litres i vàlvula de seguretat de descàrrega. Totalment connexionat. | 0 | 2 | 0
'01.L2.04.02 | 3 | ECHT11AG50 | m | Canonada de Plàstic amb reforç de fibra de vidre Termosoldada, de 50mm. de diàmetre de tipus NIRON CLIMA amb els seus accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables de connexió i elements de subjecció. Incloent aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50ºC i 105ºC, de gruix segons RITE (RD1027/2007) i RD 238/2013, Totalment instal·lada i provada. | 0 | 60 | 0
'01.L2.04.02 | 4 | ECHT11AG75 | m | Canonada de Plàstic amb reforç de fibra de vidre Termosoldada, de 75mm. de diàmetre de tipus NIRON CLIMA amb els seus accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables de connexió i elements de subjecció. Incloent aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50ºC i 105ºC, de gruix segons RITE (RD1027/2007) i RD 238/2013, Totalment instal·lada i provada. | 0 | 91 | 0
'01.L2.04.02 | 5 | EICW01G1 | u | Subm. i col·locació de Comptador diàmetre 50mm (2``) amb sistema de velocitat raig múltiple cabal màxim 30 m3/h aigua freda instal·lat en cambra. | 0 | 1 | 0
'01.L2.04.02 | 6 | EF13TB01 | u | Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic amb presa posterior de 1/2´´, inclou p.p. de beina i accessoris de connexionat. | 0 | 12 | 0
'01.L2.04.02 | 7 | EF04MP05 | u | Subm. i col. de purgador automàtic de 3/4´´ tipus boia de columna, amb p.p. d'accessoris i material auxiliar de muntatge. | 0 | 10 | 0
'01.L2.04.02 | 8 | EF23TD50 | u | Sum.i col. de vàlvula de regulació manual tipus IMI mod. STAD50 de 2´´, tipus roscada, fabricada en AMETAL, amb preajustament de cabal, preses de pressió i amb clau de buidatge. S'inclou aïllament material auxiliar de muntatge. | 0 | 1 | 0
'01.L2.04.02 | 9 | EF23SE01 | u | Vàlvula de seguretat pretarada de 3 a 7 Kg diàmetre 1/2´´ amb manòmetre incorporat per a instal·lacions de calefacció i ACS. | 0 | 6 | 0
'01.L2.04.02 | 10 | EF23EF32 | u | Subm. i instal·lació de vàlvula d'esfera, roscada, de Ø 32 mm, PN-16, juntes i altres elements d'instal·lació. Totalment instal·lada, provada i funcionant. | 0 | 2 | 0
'01.L2.04.02 | 11 | EF24MA01 | u | Subm. i instal·lació de conjunt format per portamanòmetre amb plaqueta de desaire de 63 mm d'esfera, i rang de 0 a 6 kg/cm²; tot instal·lat, connectat i funcionant. | 0 | 4 | 0
'01.L2.04.02 | 12 | EF23FU101 | u | Subm. i instal·lació d'interruptor de flux per a la vigilància de la circulació d'aigua en màquines frigorífiques, del tipus de contacte commutat lliure de potencial, amb capacitat de ruptura de 15 A a 220 VAC, (amb relé si cal), rosca adequada, pressió màxima del líquid 1000 kPa i cabals mínims i màxims adequats a l'equip frigorífic. Connectat i funcionant. | 0 | 1 | 0
'01.L2.04.02 | 13 | EF23CP63 | u | Subm.i col. de vàlvula de control de pressió diferencial per a circuits a cabal variable PN 16. S'inclou actuador i aïllament material auxiliar de muntatge. | 0 | 8 | 0
'01.L2.04.02 | 14 | EFCOD40 | u | Subm. i col. de connexió de dipòsit acumulador a circuit hidràulic, formada per: * 4 Vàlvules de bola DN-40. * 1 Vàlvula de seguretat tarada. * 1 Purgador automàtic. * 1 Termòmetre. * 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi inclou material auxiliar de muntatge. | 0 | 2 | 0
'01.L2.04.02 | 15 | EJAB1S21 | u | Subministrament i col·locació d'acumulador 2000l LAPESA MASTER INERCIA ESTRATIFICACIÓ MV2000L o equivalent, col·locat a terra i connectat. · Dipòsit d'acer inoxidable amb aïllament PU rígid injectat en motlle (lliure de CFC/HCFC, 0,025 W/mºK) · Connexions hidràuliques per al circuit de refrigeració / calefacció, incloent termòmetres i elements segons esquema · Reguladors de flux avançats per a una estratificació òptima i eficient . Sistema d'Estratificació integrada Inclou Gestió integral del sistema i bancada | 0 | 2 | 0
'01.L2.04.02 | 16 | EEJ7L133CT | u | Sum.i instal·l. d'unitat tipus Bomba de calor geotèrmica aigua-aigua, marca CLIMAVENETA model NECS-WQ 00302 o equivalent, amb una potència útil calorifica de 97kW i frigorifica de 98kW, índex de rendiment COP de 4,02 (B5W35 s/ EN 14511) i ESEER de 5 ,27, amb unes dimensions de 1496x1220x877 (Alt, Ample, Profund) i un pes de 745kg, incloent els següents elements i característiques: temperatures d'anada fins a 55 °C, compressor hermètic Scroll d'alt rendiment, aïllament sonor en diversos nivells MSI, nivell de potència acústica 77 dB(A), intercanviadors de plaques en acer inoxidable d'alta capacitat amb injecció de líquid, refrigerant específic per a les condicions de treball en geotèrmia R410A, circuit de refrigeració gestionat mitjançant sensors, amb seguretats per alta i baixa pressió a el circuit refrigerant i per manca de cabal daigua, limitador de corrent darrencada; mànegues de pressió flexibles per a la connexió de la font de calor, regulador d'equilibri energètic en funció de les condicions atmosfèriques amb indicació de l'energia mediambiental a la pantalla, gestió de sistemes amb ACS i refrigeració natural mitjançant sistema girar i polsar, connexió elèctrica 400/ 3/50 Hz, equipament elèctric amb protecció IP 44, amb protecció dinversió de fases; vàlvula de seguretat i dipòsit de compensació per al circuit de captadors; sondes per a la gestió de la instal·lació hidràulica, sonda exterior per a la regulació de la calefacció. S'inclouen Opció arrencada suau, Integració Fotovotaica, bomba usuari LP+dissipació HP modulant + recuperació LP, unitat de control remot, passarel·la electrònica tipus KNX o Mod Bus, connexions elèctriques, connexions de tub, de desguàs de dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports tipus silentblock segons UNE 100153, grua o mitjans d'elevació necessaris, posada en marxa ofical de SAT CLIMAVENETA, proves ITE 06 i pàg. de material auxiliar per al muntatge. | 0 | 1 | 0
'01.L2.04.02 | 17 | EAJ7L132ST | u | Sum.i instal·l. d'unitat tipus Bomba de calor aerotèrmica aire-aigua, marca BAETULENN model BaeHeat BH CPE040A o equivalent, Alta temperatura amb una potència útil calorifica de 40kW i frigorifica de 37kW, índex de rendiment COP de 3,34 (B5W35 s/ EN 14511 ) i ESEER de 4,18 amb unes dimensions de 2070x3875x1350 (Alt, Ample, Profund) i un pes de 1580kg, incloent els següents elements i característiques: temperatures d'anada fins a 55 °C, compressor hermètic Scroll d'alt rendiment, aïllament sonor en diversos nivells MSI, nivell de potència acústica 83 dB(A), intercanviadors de plaques en acer inoxidable d'alta capacitat amb injecció de líquid, refrigerant específic per a les condicions de treball en geotèrmia R410A, circuit de refrigeració gestionat mitjançant sensors, amb seguretat per alta i baixa pressió al circuit refrigerant i per manca de cabal d'aigua, limitador de corrent d'arrencada; mànegues de pressió flexibles per a la connexió de la font de calor, regulador d'equilibri energètic en funció de les condicions atmosfèriques amb indicació de l'energia mediambiental a la pantalla, gestió de sistemes amb ACS i refrigeració natural mitjançant sistema girar i polsar, connexió elèctrica 400/ 3/50 Hz, equipament elèctric amb protecció IP 44, amb protecció dinversió de fases; vàlvula de seguretat i dipòsit de compensació per al circuit de captadors; sondes per a la gestió de la instal·lació hidràulica, sonda exterior per a la regulació de la calefacció. Versió Super Silenciada. Inclou Dipòsit de inercia. S'inclouen Opció arrencada suau, Integració Fotovotaica, bomba usuari LP+dissipació HP modulant + recuperació LP, unitat de control remot, passarel·la electrònica tipus KNX o Mod Bus, connexions elèctriques, connexions de tub, de desguàs de dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports tipus silentblock segons UNE 100153, grua o mitjans d'elevació necessaris, posada en marxa ofical de SAT BAETULENN, proves ITE 06 i pàg. de material auxiliar per al muntatge. | 0 | 1 | 0
'01.L2.04.02 | 18 | EEJ7LST202 | u | Subministrament i col·locació de Fan-Coil del tipus conductes horitzontal marca Climaveneta model i-LIFE2 HP 2T DLIO 1002, amb motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua del 0-100%, per treballar amb sistemes de distribució de 2 tubs, de 3.46kW de potència frigorífica , amb una pressió disponible de 60Pa, amb un cabal d'aire de 826m3/h, de 25W de potència elèctrica total absorbida, amb una alimentació monofàsica de 230V. Construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruix amb bateria dintercanvi tèrmic realitzada en tub de coure i aleta contínua dalumini fixada per expansió mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega en costat aigua no superior a 20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purgat i de drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un nivell sonor molt baix. Filtre d'aire de marc metàl·lic i safata de condensats de material termoplàstic. Inclou aïllament acústic a base de dues capes de llana de roca de baixa densitat, control electrònic infraroig, connexionat elèctric, filtres, silent blocks, safata de recollida de condensats, comporta metàl·lica ´´trampilla´´ 500x400mm en conducte de retorn com a registre per accedir al filtre i bomba de desguàs. Inclou 1 kit vàlvula de 2 vies proporcional amb actuador Belimo per a 2 tubs model i termòstat. Totalment instal·lat. | 0 | 12 | 0
'01.L2.04.02 | 19 | EEJ7LST203 | u | Subministrament i col·locació de Fan-Coil del tipus conductes horitzontal marca Climaveneta model i-LIFE2 HP 2T DLIO 1202, amb motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua del 0-100%, per treballar amb sistemes de distribució de 2 tubs, de 4.21kW de potència frigorífica , amb una pressió disponible de 60Pa, amb un cabal d'aire de 1043m3/h, de 25W de potència elèctrica total absorbida, amb una alimentació monofàsica de 230V. Construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruix amb bateria dintercanvi tèrmic realitzada en tub de coure i aleta contínua dalumini fixada per expansió mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega en costat aigua no superior a 20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purgat i de drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un nivell sonor molt baix. Filtre d'aire de marc metàl·lic i safata de condensats de material termoplàstic. Inclou aïllament acústic a base de dues capes de llana de roca de baixa densitat, control electrònic infraroig, connexionat elèctric, filtres, silent blocks, safata de recollida de condensats, comporta metàl·lica ´´trampilla´´ 500x400mm en conducte de retorn com a registre per accedir al filtre i bomba de desguàs. Inclou 1 kit vàlvula de 2 vies proporcional amb actuador Belimo per a 2 tubs model i termòstat. Totalment instal·lat. | 0 | 16 | 0
'01.L2.04.02 | 20 | EAST200E | u | Sum. i col. de conjunt per al connexionat de Fan coil, format per: * 2 Vàlvules de bola DN-20. * 1 Filtre colador DN-20. * 2 Antivibratoris DN-20. * 1 Vàlvula d'equilibrat T.A. STAD20. * 1 Vàlvules de 2 vies motoritzada proporcional amb actuador BELIMO. * 1 Purgador d'aire. * 2 Termòmetres. * 2 Portasondes * 1 vàlvula de seient inclinada * 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi inclou aïllament de vàlvules i material auxiliar de muntatge. | 0 | 32 | 0
'01.L2.04.02 | 21 | ECLF1011 | u | Subm. i instal·lació col·lector de canonada d'acer negre soldat, segons norma DIN-2440, de 6 metres de longitud per a la impulsió-retorn d'aigua freda. Aïllat tèrmicament amb gruix segons normativa RITE i recobert amb xapa d'alumini en trams exteriors. Inclou treballs necessaris per a col·locació de sondes, amb 4 preses de 3´´, 1 preses 1'' També als seus accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, elements de subjecció, cables de connexió, dues mans de pintura antioxidant, amb aïllament amb escuma flexible d'acord amb la IT.IC19, fins i tot vàlvules i recobriment de xapa d'alumini, fins i tot vàlvules. Punts de buidatge. Totalment instal·lat i provat. | 0 | 4 | 0
'01.L2.04.02 | 22 | ECHT11AG90 | m | Canonada de Plàstic amb reforç de fibra de vidre Termosoldada, de 90mm. de diàmetre de tipus NIRON CLIMA amb els seus accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables de connexió i elements de subjecció. Incloent aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50ºC i 105ºC, de gruix segons RITE (RD1027/2007) i RD 238/2013, Totalment instal·lada i provada. | 0 | 62.4 | 0
'01.L2.04.02 | 23 | CFM17321 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. | 0 | 24 | 0
'01.L2.04.02 | 24 | EN42B3D4 | u | Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 80 mm, de 10 bar de PN, de fosa, preu superior i muntada en pericó de canalització soterrada | 0 | 6 | 0
'01.L2.04.02 | 25 | EN819427 | u | Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment | 0 | 7 | 0
'01.L2.04.02 | 26 | EF23TD90 | u | Sum.i col. de vàlvula de regulació manual tipus IMI mod. STAD90 o equivalent de 4´´, tipus roscada, fabricada en AMETAL, amb preajustament de cabal, preses de pressió i amb clau de buidatge. S'inclou aïllament material auxiliar de muntatge. | 0 | 6 | 0
'01.L2.04.02 | 27 | ENS29126 | u | Bomba acceleradora amb motor sense inundar fins a 20m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 0,5 bar, de preu alt i muntada entre tubs. | 0 | 4 | 0
'01.L2.04.02 | 28 | ENS11253 | u | Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 1400 rpm, fins 20 m3/h de cabal i de 2,0 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades d'1 1/4'', muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes | 0 | 3 | 0
'01.L2.04.02 | 29 | EFCOB65 | u | Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic formada per: * 2 Vàlvules de bola DN-65. * 1 Vàlvula de retenció DN-65. * 2 Maniguets antivibratoris DN-65. * 1 Filtre magnètic DN-65. * 1 Termòmetre. * 2 Manòmetres. * 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. | 0 | 4 | 0
'01.L2.04.02 | 30 | EFCOB32 | u | Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic formada per: * 2 Vàlvules de bola DN-32. * 1 Vàlvula de retenció DN-32. * 2 Maniguets antivibratoris DN-32. * 1 Filtre magnètic DN-32. * 1 Termòmetre. * 2 Manòmetres. * 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. | 0 | 3 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 04 | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
|  | Capítol | 03 | CANONADES I VALVULERIA
'01.L2.04.03 | 1 | ECHT11AD80 | m | Canonada de Plàstic Pre aïllada NIRON All Pro Ø80mm PP-RCT reforçada amb fibra de vidre, amb pre aïllament amb capa intermèdia d'aïllament PUR. Polietelineo d'Alta Densitat amb els seus accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables de connexió i elements de subjecció. Totalment instal·lada i provada. | 0 | 163.8 | 0
'01.L2.04.03 | 2 | ECHT11AG90 | m | Canonada de Plàstic amb reforç de fibra de vidre Termosoldada, de 90mm. de diàmetre de tipus NIRON CLIMA amb els seus accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables de connexió i elements de subjecció. Incloent aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50ºC i 105ºC, de gruix segons RITE (RD1027/2007) i RD 238/2013, Totalment instal·lada i provada. | 0 | 60 | 0
'01.L2.04.03 | 3 | CFM17321 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. | 0 | 230 | 0
'01.L2.04.03 | 4 | EFCMC63 | u | Subm. i col. de connexió de Muntant DN-63 a circuit hidràulic, formada per: * 2 Vàlvules de bola DN-63. * 1 Purgador automàtic. * Vàlvula equilibrat SATD 63 IMI * 2 Termòmetre. * 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi inclou material auxiliar de muntatge. | 0 | 3 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 04 | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
|  | Capítol | 04 | DIFUSIO I REIXES
'01.L2.04.04 | 1 | EE51EJ5A | m2 | Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=0,75 m2K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de vel de vidre i paper kraft d'alumini perforat, muntat encastat en el cel ras | 0 | 504 | 0
'01.L2.04.04 | 2 | CFM21B106 | u | Subm i col·locació d'embocadures de panell rígid CLIMAVER NET a Unitat d'A/A. Impulsió i tornada. | 0 | 24 | 0
'01.L2.04.04 | 3 | EES27A05 | u | Reixeta de impulsió Trox X Grille o equivalent regulable i orientable 425x165mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. | 0 | 10 | 0
'01.L2.04.04 | 4 | EES27A06 | u | Reixeta de impulsió Trox X Grille o equivalent regulable i orientable 525x165mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. | 0 | 18 | 0
'01.L2.04.04 | 5 | EES27A07 | u | Reixeta de impulsió Trox X Grille o equyivalent regulable i orientable 625x165mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. | 0 | 12 | 0
'01.L2.04.04 | 6 | EES27A08 | u | Reixeta de retron Trox X Grille o equivalent de 525x165mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. | 0 | 10 | 0
'01.L2.04.04 | 7 | EES27A09 | u | Reixeta deretorn Trox X Grille o equivalent de 625x165mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. | 0 | 12 | 0
'01.L2.04.04 | 8 | EES27A10 | u | Reixeta de retorn Trox X Grille o equivalent de 325x225mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. | 0 | 10 | 0
'01.L2.04.04 | 9 | EES27A11 | u | Reixeta de retorn Trox X Grille 425x225mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. | 0 | 8 | 0
'01.L2.04.04 | 10 | EES27A12 | u | Reixeta de impulsió Trox X Grille o equivalent de regulable i orientable 625x225mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. | 0 | 4 | 0
'01.L2.04.04 | 11 | EES27A13 | u | Reixeta de retorn Trox X Grille o equivalent de 825x225mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. | 0 | 8 | 0
'01.L2.04.04 | 12 | CFM21HC1 | u | Subministrament i muntatge de difusor lineal, de 2 via model TROX model VSD 35 o equivalent, de longitud 1m. Amb plenum de connexió amb xapa d'acer galvanitzat, amb embellidor. Totalment instal·lat, fins i tot p.p. de peces de remat i mitjans auxiliars. Es fabricarà en trams continus segons allò indicat en plànols i memòria del projecte. Amb aïllament tèrmic, o si no n'hi ha, aquest s'ha d'instal·lar. | 0 | 12 | 0
'01.L2.04.04 | 13 | CFM21HD1 | u | Difusor rotacional helicoïdal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal quadrada de planxa d'acer acabat lacat blanc de 600 mm de costat, de 24 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 248 mm de diàmetre , vertical o horitzontal, i comporta de regulació, muntat suspès al sostre, Fins i tot cable de seguretat per fixar la pantalla a forjat. TROX - (VDW /600X24) [<30 Pa i < = 40 dB] o equivalent Amb aïllament tèrmic, o si no n'hi ha, aquest s'ha d'instal·lar. | 0 | 0 | 0
'01.L2.04.04 | 14 | CFM21HB103 | u | Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 525x425 mm, X Grille Trox o equivalent d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al marc.Inclou plenum de xapa aïllat i flexal de connexió. | 0 | 0 | 0
'01.L2.04.04 | 15 | CFM21HB104 | u | Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 525x525 mm, X Grille Trox o equivalent d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al marc.Inclou plenum de xapa aïllat i flexal de connexió. | 0 | 0 | 0
'01.L2.04.04 | 16 | CFM21HA108 | u | Boca d'aspiració de PVC amb regulació de cabal. Instal.lada. de 160mm de diàmetre de brida. | 0 | 29 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 04 | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
|  | Capítol | 05 | CONTROL
'01.L2.04.05 | 1 | EF263ST10 | u | Subm. i instal·lació de sonda d'immersió per a mesura de la temperatura de l'aigua, amb marge de mesura -10ºC a 125ºC i de resposta de tensió lineal en funció de la temperatura, fins i tot caixa en material de plàstic, tub d'immersió, beina i element de mesura intercanviable protegit per una capa epoxy contra la corrosió. Funcionant. | 0 | 15 | 0
'01.L2.04.05 | 2 | EF23CP63 | u | Subm.i col. de vàlvula de control de pressió diferencial per a circuits a cabal variable PN 16. S'inclou actuador i aïllament material auxiliar de muntatge. | 0 | 3 | 0
'01.L2.04.05 | 3 | CFM21KA106 | u | Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. | 0 | 1 | 0
'01.L2.04.05 | 4 | EG10EYD04 | u | Programació d'imatges i fitxers a la pantalla tàctil, segons especificacions del projecte. Dinamització dels punts de control del programa de gestió. Creació i lliurament de la documentació necessària amb esquemes i característiques tècniques del sistema. Càrrega de programes a les estacions de control i numeració de les mateixes. Programació dels bucles de regulació DDC i PLC de les subestacions, inclosos esquemes de connexió i comprovació de l'equip de camp (sondes, actuadors, senyals digitals, etc.). Inclou treballs posta de en marxa, connexionat, enginyeria de programació especifica per Analitzadors de xarxa, producció energia, comptadors, i entrega de tota la documentació a nivell de plànols i esquemes. Monitortizació de tot el sistema de control. | 0 | 1 | 0
'01.L2.04.05 | 5 | EG10EL106 | u | Subm. i col. Font d'alimentació CC FA KNX N125/22 640mA. S'hi inclou material auxiliar de muntatge. | 0 | 3 | 0
'01.L2.04.05 | 6 | CFM21KB101 | m | Cable comunicacions entubat p/BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat | 0 | 675 | 0
'01.L2.04.05 | 7 | EG10EL0E1 | u | Subm. i col. de quadre de control elèctric per estació de control de producció, composat per: armari metal·lic d'Himel o similar, amb els elements necessaris com: transformador 220/24Vca, base d'endoll, borns i elements de protecció. Totalment aïllat. NOTA: Se sobredimensionarà l'envolupant de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%. | 0 | 3 | 0
'01.L2.04.05 | 8 | EG10ER098 | u | Mòdul SNC Network Control Engines. Equip Webserver amb controlador integrat amb 16 entrades i 12 sortides amb bus de comunicació 485. Inclou aplicaicó Metasys-Alding i port Mod bus serie Ethernet IP. | 0 | 1 | 0
'01.L2.04.05 | 9 | CFM21EA170 | u | Passarel·la Mod bus/Bacnet per a la unitat exterior de Clima . Fins i tot petit material, connexió elèctric, proves i posada en marxa. Totalment instal·lat i en funcionament. | 0 | 2 | 0
'01.L2.04.05 | 10 | EMD21102 | u | Contacte magnètic de potència alta, muntat superficialment. Connexió Bacnet. Climatització | 0 | 18 | 0
'01.L2.04.05 | 11 | EEV26E40 | u | Termòstat electrònic d'ambient , per a clmatització, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat. Inclou mòdul per connexió Bacnet integrat per a control remot via App. | 0 | 30 | 0
'01.L2.04.05 | 12 | EG10ES096 | u | Sum. i col. de Controlador Bacnet per a Climatització. Inclou operador endollable i transformador 230V ca/24V ca-30 VA I/F. S'hi inclou material auxiliar de muntatge. | 0 | 30 | 0
'01.L2.04.05 | 13 | EF23V263 | u | Subm.i col. de vàlvula de dos vies per a circuits a cabal variable PN 16. S'inclou actuador i aïllament material auxiliar de muntatge. | 0 | 6 | 0
'01.L2.04.05 | 14 | EF23S263 | u | Subm.i col. de comptador energia tèrmica inmserió per a circuits a cabal variable PN 16. S'inclou pasarela ModBus/Bacnet i material auxiliar de muntatge. | 0 | 2 | 0
'01.L2.04.05 | 15 | CFM21KA116 | u | Sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de muntatge, montada i connectada. | 0 | 2 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 05 | INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
|  | Capítol | 01 | NOTA GENERAL VENTILACIÓ
'01.L2.05.01 | 1 | NOTA0026 | . | Nota nº 026 - Ventilació Aquest capítol inclou la instal·lació de ventilació completament acabada segons projecte tècnic d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions incloses col·locació de comportes tallafocs EI120 i aïllament ignífug requerit en cada sector d'incendis, es tindrà en compte el compliment de la normativa vigent , en concret el CTE DB SI3, l'ordenança del medi ambient de la localitat i les normes UNE corresponents. Inclou legalització i posada en marxa de la instal·lació de ventilació per a compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la instal·lació. S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de: - Homologació i certificació de tots els materials. - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certificats d'instal·lació. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Plànols asbuilt en autocad. Normativa d'obligat compliment: - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte - DB SI Seguretat en cas d'incendi. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document bàsic SI. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge. B.O.E .: 28 mar 2006 - DB HR Protecció enfront del soroll. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document Bàsic HR. Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre, del Ministeri d'Habitatge. - DB HS Qualitat de l'aire interior. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document Bàsic HS. Reial Decret 314/2016, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge. - Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència davant del foc Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del Ministeri de la Presidència. B.O.E .: -2 de abril del 2005. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 05 | INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
|  | Capítol | 02 | DISTRIBUCIÓ
'01.L2.05.02 | 1 | CFM21A101 | m | Conducte flexible circular, de doble paret d'alumini/polièster amb aïllament acústic, de 125 mm de diàmetre interior. Fins i tot suports i abraçadores. Totalment instal·lat. | 0 | 8 | 0
'01.L2.05.02 | 2 | EV09TD12 | u | Subm. i col. d'extractor en línia marca Soler & Palau model TD-Silent Ecowatt 350/100-125 per a conductes amb cos extraible i tamany reduit amb coixinets a boles de llarga duració. Característiques: * Motor monofàsic 230 V. 50 Hz. regulable. * Potencies: 99/64 W. * Cabal: 350 m³/h. * Ø Conducte: 125 mm. * Pes. 8,7 Kg. S'inclouen dues reixes de protecció i material auxiliar de muntatge. | 0 | 2 | 0
'01.L2.05.02 | 3 | CFM21A111 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, Fins i tot suports i abraçadores. S'incou aïllament segons RITE. Totalment instal·lat. | 0 | 108 | 0
'01.L2.05.02 | 4 | CFM21HA119 | u | Reixeta de retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini color a decidir DF o propietat, de 610x110 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al marc. Inclou plenum de xapa. | 0 | 2 | 0
'01.L2.05.02 | 5 | CFS21I107 | u | Subm. i instal·lació de recuperador de calor de S&P CADB-HE D 08 ECOWATT, amb plaques de flux creuats de 500 m3/h cabal nominal a 150 Pa, amb filtres F7 i F9 en la impulsió i el retorn. Fins i tot accessoris, suports, petit material, connexionat elèctric, proves i posada en marxa. Totalment instal·lat i en funcionament. | 0 | 2 | 0
'01.L2.05.02 | 6 | EE51EJ5A | m2 | Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=0,75 m2K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de vel de vidre i paper kraft d'alumini perforat, muntat encastat en el cel ras | 0 | 480 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 05 | INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
|  | Capítol | 03 | HABITACIONS
'01.L2.05.03 | 1 | CFM21A108 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, Fins i tot suports i abraçadores. Totalment instal·lat. | 0 | 72 | 0
'01.L2.05.03 | 2 | EEKCA1ST | u | Comporta de regulació de cabal per a conductes circulARS, marc d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, de 200 mm de longitud, 100 mm d'alçada i 120 mm de profunditat, fixada mecànicament. | 0 | 36 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 06 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
|  | Capítol | 01 | NOTA GENERAL PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
'01.L2.06.01 | 1 | NOTA0032 | . | Nota nº 31 - Contraincendis Aquest capítol inclou, la instal·lació completa de protecció contra incendis completament acabada segons projecte tècnic d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Incloent realització de segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Fins i tot collarins intumescents, comportes tallafocs, saquets intumescents, etc. Col·locació de suports i en general tots els elements per deixar la instal·lació totalment acabada. Inclús transport de la maquinària fins a l'obra, proves i certificats dels aparells i de la instal·lació. Inclou la legalització de les instal·lacions en indústria. S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de: - Homologació i certificació de tots els materials. - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certificats d'instal·lació. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Plànols asbuilt en autocad. Normativa d'obligat compliment: - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte - DB SI Seguretat en cas d'incendi. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document bàsic SI. - Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis. Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, del Ministeri d'Indústria i Energia. - DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document bàsic SUA. - DB HE Estalvi d'energia. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HE. - Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HS. - Disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, 97/23 / CE, relativa als equips de pressió i es modifica el Reial Decret 1244/1979, de 4 d'abril, que va aprovar el Reglament d'aparells a pressió. - Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del Ministeri de la Presidència. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 06 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
|  | Capítol | 02 | EXTINCIÓ INCENDIS
'01.L2.06.02 | 1 | EM31261J | u | Extintor manual d´aigua amb additius, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment, pintat, amb suport a paret. | 0 | 13 | 0
'01.L2.06.02 | 2 | EM31351J | u | Subm. i col. de extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret | 0 | 4 | 0
'01.L2.06.02 | 3 | EMDBU005 | u | Subm. i col. de placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament | 0 | 65 | 0
'01.L2.06.02 | 4 | PPAUU012 | pa | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de protecció passiva contra el foc de totes les instal.lacions , que inclou: -Segellat de passos electrics. -Segellat de passos de canonades no inflamables. -Pladur Promat EI-120 -Recobriment de conducte de xapa galvanitzada. -Segellat perimetral de comportes tallafocs. -Segellat de passos de canonade inflamables. -Abraçadores intumescents per a passos de tuberies inflamables i no inflamables. -Segellat de les juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca de alta densitat i selladors elàstics. -Manguitos de segellat de canonades de sanejament necessaris. -Tots els segellats es realitzen per aconseguir EI-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i selladores elàstics per a aconseguir EI-240.c | 0 | 1 | 0
'01.L2.06.02 | 5 | EM23134R | u | Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de 20 m, amb armari, muntada superficialment a la paret | 0 | 10 | 0
'01.L2.06.02 | 6 | EF118221 | m | Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment | 0 | 360 | 0
'01.L2.06.02 | 7 | EF119221 | m | Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment | 0 | 39.6 | 0
'01.L2.06.02 | 8 | EF11A221 | m | Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment | 0 | 25.2 | 0
'01.L2.06.02 | 9 | EF11B221 | m | Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 3´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment | 0 | 14.4 | 0
'01.L2.06.02 | 10 | XPAUPI001 | pa | Treballs de connexionat de la xarxa de Protecció contra Incendis de l?Equipament actual, formada per: - Treballs de Buidat -Treballs de Connexioant -Treballs de reomplenat Tot segons especificacions i necessitats del Projecte. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 06 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
|  | Capítol | 03 | SISTEMA ALARMA
'01.L2.06.03 | 1 | EMDBU005 | u | Subm. i col. de placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament | 0 | 6 | 0
'01.L2.06.03 | 2 | CFM22101 | u | Subm. i instal·lació d'un polsador manual d'alarma direccionable, amb indicador d'estat led i clau de prova connectat mitjançant terminals, possibilitat de muntatge encastat o de superfície, el vidre i els accessoris de muntatge superficial o encastat inclosos en el preu. Material ABS color vermell. Marca Notifier model M5A-RP02FF-N026-41. Totalment instal·lat i connectat. | 0 | 5 | 0
'01.L2.06.03 | 3 | CFM22102 | u | Subm. i instal·lació de sirena direccionable amb avisador lluminós per a la connexió a llaç de detecció. Ocupa una adreça al llaç i programable des de la central. S'alimenta del llaç. Potència acústica màxima 100dB. Marca Notifier. Totalment instal·lada i connectada. | 0 | 5 | 0
'01.L2.06.03 | 4 | CFM22103 | u | Subministrament i instal·lació d'una font d'alimentació de 24V Notifier 020648 | 0 | 3 | 0
'01.L2.06.03 | 5 | CFM22106 | u | Punt de connexió a polsador des de caixa de derivació del llaç, realitzada amb conductor de coure trenat, mànega de 2x1,5+0,75mm2 de secció i sota tub de PVC rígid de 16mm2. | 0 | 5 | 0
'01.L2.06.03 | 6 | CFM22107 | u | Punt de connexió a sirena des de caixa de derivació del llaç, realitzada amb conductor de coure trenat, mànega de 2x1,5+0,75mm2 de secció i sota tub de PVC rígid de 16mm2 | 0 | 5 | 0
'01.L2.06.03 | 7 | CFM22108 | u | Punt de connexió a comporta des de caixa de derivació del llaç, realitzada amb conductor de coure trenat, mànega de 2x1,5+0,75mm2 de secció i sota tub de PVC rígid de 16mm2 | 0 | 2 | 0
'01.L2.06.03 | 8 | CFM22109 | u | Bateria de plom estanca de 12Vcc, 7'2A. Marca Notifier | 0 | 1 | 0
'01.L2.06.03 | 9 | CFM22110 | u | Subm. i instal·lació d'una central de detecció d'incendis analògica de 2 llaços ampliable, 99 dispositius per llaç (detectors, polsadors, etc.), formada per: - Display de vidre. - Teclat de membrana. - Programable des de teclat. - Font dalimentació i bateries. Marca Notifier ID3000 S'inclou la posada en marxa així com el seu programa necessari. Totalment instal·lada, configurada i connectada a central existent en edifici. | 0 | 1 | 0
'01.L2.06.03 | 10 | CFM22111 | u | Subm. i instal·lació de mòdul aïllador del circuit amb led indicador d'estat, no ocupa direcció al llaç. Marca Notifier. Totalment instal·lat i connectat.o. | 0 | 8 | 0
'01.L2.06.03 | 11 | CFM22116 | u | Subm. i instal·lació d´una placa de mòduls de dues entrades d´alarma i una sortida de relé. Marca Notifier M721. Totalment instal·lada i connectada. | 0 | 8 | 0
'01.L2.06.03 | 12 | E222B423X | m3 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1m de profunditat, amb terreny compacte, amb medis mecànics. | 0 | 46.8 | 0
'01.L2.06.03 | 13 | ES111120 | u | Detector de fums òptic per a instal.lació contra incendis analògic, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment | 0 | 55 | 0
'01.L2.06.03 | 14 | CFM22120 | u | Punt de connexió a detector des de caixa de derivació del llaç, realitzada amb conductor de coure trenat, mànega de 2x1,5+0,75mm2 de secció i sota tub de PVC rígid de 16mm2. | 0 | 55 | 0
'01.L2.06.03 | 15 | PG33-E6GI | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 0 | 2371.2 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 06 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
|  | Capítol | 04 | RUIXADORS
'01.L2.06.04 | 1 | PF1A-DUP9 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | 0 | 165.6 | 0
'01.L2.06.04 | 2 | PF1A-DUPA | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | 0 | 94.3 | 0
'01.L2.06.04 | 3 | P89P-45FZ | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim | 0 | 273.7 | 0
'01.L2.06.04 | 4 | PM24-3889 | u | Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors automàtics, de 3´´ de diàmetre, muntada | 0 | 1 | 0
'01.L2.06.04 | 5 | PM21-387E | u | Ruixador automàtic cara amunt, cromat, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre i muntat en canonada | 0 | 18 | 0
'01.L2.06.04 | 6 | PEUC-51AT | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat | 0 | 2 | 0
'01.L2.06.04 | 7 | PMS0-6Z7F | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | 0 | 9 | 0
'01.L2.06.04 | 8 | PF1A-DUPY | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | 0 | 82.8 | 0
'01.L2.06.04 | 9 | XPAU2LPI | u | Treballs de connexió de la instal·lació de Ruixadors Contra Incendis de l'edifici amb la Instal·lació Existent a Planta. Inclou canonada. accessoris i buidatge. Treballs coordinats amb el Centre. Totalment en funcionament. | 0 | 1 | 0
'01.L2.06.04 | 10 | PJ2Z3-3ECJ | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu superior, amb dues unions roscades de 1/2´´ | 0 | 18 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 07 | FOTOVOLTAICA
|  | Capítol | 01 | NOTA GENERAL FOTOVOLTAICA
'01.L2.07.01 | 1 | NOTA0033 | . | Nota nº 33- Fotovoltaica Aquest capítol inclou, la instal·lació completa de Fotovoltaica completament acabada segons projecte tècnic d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions.Es tindrà en compte el compliment del REBT. Inclús legalització i posada en marxa de la instal·lació per a compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la instal·lació. S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de: - Homolgació i certificació de tots els materials. - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certificats d'instal·lació. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Planols asbuilt en autocad. Normativa d'obligat compliment: - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte. - Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HE - Real Decret 842/2002 REBT. - Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del Ministeri de la Presidència. S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de: - Homologació i certificació de tots els materials. - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certificats d'instal·lació. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Plànols asbuilt en autocad. Normativa d'obligat compliment: - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte - DB SI Seguretat en cas d'incendi. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document bàsic SI. - Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis. Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, del Ministeri d'Indústria i Energia. - DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document bàsic SUA. - DB HE Estalvi d'energia. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HE. - Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HS. - Disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, 97/23 / CE, relativa als equips de pressió i es modifica el Reial Decret 1244/1979, de 4 d'abril, que va aprovar el Reglament d'aparells a pressió. - Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del Ministeri de la Presidència. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 07 | FOTOVOLTAICA
|  | Capítol | 02 | INSTAL·LACIÓ DE FOTOVOLTAICA
'01.L2.07.02 | 1 | EGE1B2MF | u | Subministrament i instal·lació completa de Mòdul FV SunPow er SPR-MAX3-450W o equivalent, 60 cèl·lules policristal·lines i de dimensions 212 × 105,2 × 4 cm. Panells amb tolerància positiva 0/+5%. El pes del mòdul és de 25kg. S'hi inclouen els contrapesos necessaris. Inclou el transport fins a l'obra. Inclou suportació de la placa. -Módulo FV de JA Solar model JAM72S20-450/MR -Cable 1,2m con conectors MC4 - 1000 Vdc Inclou estructura solar CSI (o similar) per a muntatge de placa fotovoltaica a 15º d'inclinació o segons coberta. Informe de solidessa de coberta. | 0 | 64 | 0
'01.L2.07.02 | 2 | EGE1B2IN2 | u | Subministrament i instal·lació completa d'inversor Huawei SUN 2000 M3-30 -trifàssic 30kW o equivalent per a connexió a xarxa que compleixin els requisits del projecte tècnic i plec de condicions, així com la normativa vigent. L'equip seleccionat s'integra perfectament a la instal·lació elèctrica existent, permetent el màxim autoconsum instantani. Inclou sistema de monitorització connectat a Internet. El nombre i els models definitius s'especificaran en el moment de realitzar el projecte corresponent. Els inversors s'ubicaran a zona tècnica per a aquests equip. | 0 | 1 | 0
'01.L2.07.02 | 3 | EGE1B2IN5 | u | Subministrament i muntatge de la caixa de proteccions de CC a l'entrada de l'inversor amb dimensions i proteccions segons les necessitats. | 0 | 1 | 0
'01.L2.07.02 | 4 | EGE1B2IN6 | u | Subministrament i muntatge de la caixa de proteccions de CA a la sortida de linversor amb dimensions i proteccions segons necessitats. | 0 | 1 | 0
'01.L2.07.02 | 5 | EGE1B2IM | pa | Subministrament i instal·lació de cable de força i comunicació necessari per a la monitorització dels inversors i del Sistema. *Es connectaran els inversors amb el quadre elèctric de fotovoltaica i amb el Rack Informatic. Inclou p.p. de sistema de monitorització connectat a internet. El sistema volcarà la informació al BMS del sistema. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 08 | INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
|  | Capítol | 01 | NOTA GENERAL SANEJAMENT
'01.L2.08.01 | 1 | NOTA0035 | . | Nota nº 035- Sanejament Aquest capítol inclou la instal·lació de Sanejament completament acabada amb tub dePVC o de polipropiplé segons diàmetres i especificacions del projecte tècnic d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Es tindrà en compte el compliment de les normes bàsiques per a les instal·lacions de subministrament d'aigua i de les normes específiques de la companyia subministradora. Inclou les proves de pressió i la legalització i posada en marxa de la instal·lació de Sanejament per compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la instal·lació. S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de: - Homologació i certificació de tots els materials. - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certificats d'instal·lació. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Planols asbuilt en autocad. Normativa d'obligat compliment: - S'hauran de complir tots els requisits que inclou el C.T.E HS5. Subministrament d'evacució aigues - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte. NOTA: ABANS D'EXECUTAR LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR , LA D.F. MANTINDRÀ REUNIÓ AMB LA CONSTRUCTORA I L'INSTAL·LADOR PER DEFINIR LA SITUACIÓ DEFINITIVA DELS ELEMENTS | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 08 | INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
|  | Capítol | 02 | EXTERIORS-ARQUETES
'01.L2.08.02 | 1 | ED358565 | u | Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat | 0 | 2 | 0
'01.L2.08.02 | 2 | XPAUSFB1 | pa | Trebals de connexionat a la instal·lació existent, corresponent als punts de connexio del sanejament de l'edifici, segons les seves prescripcions i diámetres de projecte. | 0 | 1 | 0
'01.L2.08.02 | 3 | ED7AFR414 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub | 0 | 13.2 | 0
'01.L2.08.02 | 4 | ED7FR314 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub | 0 | 60 | 0
'01.L2.08.02 | 5 | E222B423X | m3 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1m de profunditat, amb terreny compacte, amb medis mecànics. | 0 | 124.8 | 0
'01.L2.08.02 | 6 | XPAU1INSA | u | Partida per la realització de les ajudes de paleteria per la instal·lació de sanejament en la planta Baixa Zona Monges, Aquestes feines consistiran en: * Replanteig i marcar en obra abans d'executar * Obertura de sostres * Reposició de plaques de sostre * Replanteig i marcar en obra abans d'executar * Obrir i rematar forats a paraments * Obrir i rematar forats a forjats * Col·locació i muntatge dels passamurs * Fixació de la suportació * Enderroc de fals sostre continu necessari per a la instal·lació de sanejament * Reparació dels enderrocs de fals sostre continu * Inclou pintat de sostres * Realització de forats en forjats * Sellat dels forats de instal·lacions i forats de pas de instal·lacions amb morter ignifug * Arrebosat i pintat dels paraments despres del pas de les instal·lacions * Descarrega i elevació de materials en l'obra * Retirada de la runa resultat de les mateixes ajudes. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 08 | INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
|  | Capítol | 03 | PLUVIALS
'01.L2.08.03 | 1 | ED15N711 | m | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 0 | 192 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 08 | INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
|  | Capítol | 04 | DISTRIBUCIÓ
'01.L2.08.04 | 1 | ED51A4JV | u | Bonera sifònica d'acer inoxidable de 250x250 mm de costat amb sortida vertical de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl.lica, col.locada fixacions mecàniques | 0 | 4 | 0
'01.L2.08.04 | 2 | ED15N811 | m | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 0 | 111 | 0
'01.L2.08.04 | 3 | ED15N711 | m | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 0 | 15 | 0
'01.L2.08.04 | 4 | ED116171 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 0 | 36 | 0
'01.L2.08.04 | 5 | ED7K697S | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, penjat al sostre | 0 | 35 | 0
'01.L2.08.04 | 6 | ED7K6B7S | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 200 mm, penjat al sostre | 0 | 20 | 0
'01.L2.08.04 | 7 | ED7K3444 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub | 0 | 7.5 | 0
'01.L2.08.04 | 8 | ED358565 | u | Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat | 0 | 2 | 0
'01.L2.08.04 | 9 | E222B423X | m3 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1m de profunditat, amb terreny compacte, amb medis mecànics. | 0 | 33.6 | 0
'01.L2.08.04 | 10 | ED116271 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 0 | 6 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 08 | INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
|  | Capítol | 05 | HABITACIONS
'01.L2.08.05 | 1 | ED15B771 | m | Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 0 | 36 | 0
'01.L2.08.05 | 2 | ED111B71 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 0 | 18 | 0
'01.L2.08.05 | 3 | ED116171 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 0 | 108 | 0
'01.L2.08.05 | 4 | ED116271 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 0 | 72 | 0
'01.L2.08.05 | 5 | ED15N711 | m | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 0 | 36 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 09 | INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS
|  | Capítol | 01 | NOTA GENERAL TELECOMUNICACIONS
'01.L2.09.01 | 1 | NOTA0036 | . | Nota nº 036- Telecomunicacions Aquest capítol inclou la instal·lació de Telecomunicacions totaltment certificada i homolagada segons projecte tècnic d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Es tindrà en compte el compliment de les normes bàsiques de qualitat i plec tècnic de condicions. Inclou les proves amb maquinària Fluke. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la instal·lació. S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de: - Homologació i certificació de tots els materials. - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certificats d'instal·lació. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Planols asbuilt en autocad. NOTA: ABANS D'EXECUTAR LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR , LA D.F. MANTINDRÀ REUNIÓ AMB LA CONSTRUCTORA I L'INSTAL·LADOR PER DEFINIR LA SITUACIÓ DEFINITIVA DELS ELEMENTS | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 09 | INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS
|  | Capítol | 02 | ESCOMESA I INTERCONNEXIONS
'01.L2.09.02 | 1 | XPAUTL001 | pa | Escomesa de Telecomunicacions des del Equipament fins a la xarxa subministradora, segons normes de la companyia subministradora definida en el plànol de detall, formada per: - Pericons Cia per connexió de servei externa, claus Cia. - Armari amb pany segons detall TF i especificacions plànols) per a escomesa de Fibra òptica, formada per: - passa-tubs de diàmetres segons projecte d'instal·lacions - Tot material i treballs necessaris. - Trencament del paviment amb compressor. - Excavació de rases. - Subministrament i col·locació de tub escomesa exterior amb tub de polietilè-PE apte per anar soterrat de dimensions segons plànols - Juntes. - Tapat i posterior reposició del paviment amb formigó en massa. - Tapa registrable segons especificacions Endesa) - Pavimentació segons projecte. - Assistència als treballs d'escomesa, en el moment de la connexió a la xarxa pública. - Control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar. Tot segons especificacions i necessitats del Projecte. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 09 | INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS
|  | Capítol | 03 | VEU I DADES
'01.L2.09.03 | 1 | EP43F431 | u | Latiguillo de 4 pares, con 2 conectores RJ45, categoría 6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de longitud, colocado | 0 | 48 | 0
'01.L2.09.03 | 2 | EP43D452 | u | Latiguillo de 4 parells, estanc, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/FTP, de 1,6 a 3,2 m de longitut, amb un grau de protecció IP-65, col·locat | 0 | 30 | 0
'01.L2.09.03 | 3 | EP7351E3 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor | 0 | 52 | 0
'01.L2.09.03 | 4 | EP741U40 | u | Preinstal·lació del sistema VGA per a video projector incloent connectors SUB-D de 15 pins, mànega de 16 fils de 0,2mm2 i apantallat dins de tub de DN=16mm | 0 | 0 | 0
'01.L2.09.03 | 5 | EP434A50 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 0 | 2244 | 0
'01.L2.09.03 | 6 | EG151B22 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 0 | 52 | 0
'01.L2.09.03 | 7 | CFM20416 | u | Subm. i instal·lació de tots els elements i treballs necessaris per a nou Rack, tot d'acord amb els requeriments del CENTRE. S'hi inclou: - connexionat d'elements a bastidor, trasllat a la seva posició definitiva i anivellar-lo, o fixar-lo a la paret. - Bastidor metàl·lic de 12 UA's amb porta davantera transparent doble, dos laterals desmuntables de planxa, i part posterior de planxa desmuntable, de dimensions 600 x 600. Bastidor ha de ser ventilat per perforacions a les planxes superiors, posteriors, laterals,... A el seu interior contindrà dues regleta de 8 bases SCHUKO, 2 safates per a equips de 19”, 10 anelles de passafils verticals. MARQUES HOMOLOGADES: EQUIN, RETEX, HIMEL - Panells de 24 posicions de 19´´ per a connectors RJ45 del fabricant CommScope, AMP i 3M per incloure dins del bastidor informàtic, s´instal·laran els necessaris segons projecte - Panells passafils de 1 UA i 19”. Homologacions segons bastidor: EQUIN, RETEX, HIMEL. S'instal·laran els necessaris segons el projecte. - Etiquetació de tots els elements que componen el Rack, tals com panells, fuetes, etc. - Bossa de brides UNEX 2235 per pentinat de cablatge interior bastidor,cargols de fixació panells del bastidor. Etiquetes adhesives autolaminants color blanc Tot correctament instal·lat i en funcionament. | 0 | 2 | 0
'01.L2.09.03 | 8 | EG222811 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 0 | 1940.4 | 0
'01.L2.09.03 | 9 | EP4A6C21 | m | Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12 fibres del tipus multimode 62,5/125, estructura interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, protecció interior de kevlar, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 50265, instal.lat | 0 | 187.2 | 0
'01.L2.09.03 | 10 | EG222O11 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 0 | 187.2 | 0
'01.L2.09.03 | 11 | CFM182X5 | m | Subm. i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta d'acer galvanitzat en calent, de dimensions 300x60 mm. Totalment instal·lada, fins i tot petit material, accessoris d'ancoratge, unions, talls etc. | 0 | 227.5 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 09 | INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS
|  | Capítol | 04 | TV
'01.L2.09.04 | 1 | EP122704 | u | Equip d'amplificació per a 1 baixant i 2 derivacions per planta i baixant, amb un total de 14 connexions i muntat en armari tancat | 0 | 2 | 0
'01.L2.09.04 | 2 | EP148213 | u | Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb tapa, de preu alt, muntada sobre caixa o bastidor | 0 | 18 | 0
'01.L2.09.04 | 3 | EP152006 | m | Conductor coaxial d'atenuació baixa, col.locat en tub | 0 | 504 | 0
'01.L2.09.04 | 4 | EP1F1010 | u | Font d'alimentació per a amplificadors, tensió de sortida 24 V c.c., màxima corrent de sortida 1000 mA, alimentació 230 V a.c, instal·lada | 0 | 2 | 0
'01.L2.09.04 | 5 | EP1ZU010 | u | Mastil de 2,5 m, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm, de gruix de paret interior, galvanitzat i prolongable per a fixar antenes de TV i de FM, col·locat | 0 | 2 | 0
'01.L2.09.04 | 6 | EP1Z1030 | u | Connector coaxial mascle per a cable de diàmetre exterior de 7,8 mm, de color blanc, nivell màxim de servei 125 dBuv, instal·lat | 0 | 2 | 0
'01.L2.09.04 | 7 | EP1Z1050 | u | Resistència terminal per a final de línia en preses o derivacions, instal·lat | 0 | 2 | 0
'01.L2.09.04 | 8 | EP111201 | u | Dipols per a FM i TV (1 canal banda I, 1 canal banda IV, 1 canal banda V), en pal de 4 a 6 m d'alçària i fixat a la paret | 0 | 2 | 0
'01.L2.09.04 | 9 | EP132103 | u | Caixa de derivació amb 2 derivacions, de base metàl.lica i envoltant de material plàstic, muntada superficialment | 0 | 18 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 10 | INSTAL·LACIÓ DE CONTROL ACCESSOS
|  | Capítol | 01 | CENTRAL
'01.L2.10.01 | 1 | PMP1-HC2K | u | Font d'alimentació per a central de control avançat de 12 V CC | 0 | 1 | 0
'01.L2.10.01 | 2 | PMP1-HC2O | u | Controlador intel·ligent de 4-8 portes/ascensors amb font d'alimentació de 12V. Inclou 8 entrades d´alarmes ampliable mitjançant ATS12xxE. Màxim 12 controladors de porta per panell ATS Advanced. Inclou comunicacions Ethernet, RS485. Suporta protocols Aperi, Salt, RS485 ATS, OSDPv1/v2. Admet fins a 32 lectors per cada CDC4. 4 sortides de relé incloses en placa base, ampliable mitjançant mòdul ATS181X. Fins a 65.000 usuaris. IP31. Dimensions: 409 x 593 x 112 mm, instal·lat i connectat | 0 | 2 | 0
'01.L2.10.01 | 3 | PMP1-OR4J | u | SALTO XS ONE-EUr de targetes de proximitat SALTO XS ONE-EU, ocupa poc espai a recepció Tecnologia RFID MIFARE, comunicació a 13,56Mhz i modes CLASSIC o PLUS Connexió USB Compatible amb diferents suports de 1K i 4K (targetes, polseres, clauers, etc.). Col·locat. | 0 | 1 | 0
'01.L2.10.01 | 4 | PMP1-HO2I | u | Software de gestió del sistema de control d'accessos, amb llicència amb capacitat per a 24 portes, 1000 usuaris, 1 servidor i 1 client.Llicència onportal 76-150 punts d'accés | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 10 | INSTAL·LACIÓ DE CONTROL ACCESSOS
|  | Capítol | 02 | CABLEJAT I ELEMENTS DE CAMP
'01.L2.10.02 | 1 | PMP1-OR6D | u | Tarjeta SALTO de cartró logo onity, segons ISO 14443 i amb protocol d'alt nivell. | 0 | 20 | 0
'01.L2.10.02 | 2 | PP44-6640 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 0 | 391 | 0
'01.L2.10.02 | 3 | PG12-DH7U | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 0 | 18 | 0
'01.L2.10.02 | 4 | PP7A-H9LI | u | Antena interior d'acces inalambric, omnidireccional, de 2,4 i 5 GHz, de 5 dBi de guany, instal.lada superficialment i connectada | 0 | 4 | 0
'01.L2.10.02 | 5 | PAW5-4WO2 | u | Pany de proximitat amb tecnologia SALTO XS ONE EU. Registra en memòria les últimes 500 obertures, amb data i hora. Memòria no volàtil. Indicador de bateria baixa. Treballa amb una gran varietat de dispositius d'obertura: Targetes, etiquetes, polseres, clauers, etc. Inclou embotit i cilindre Acabat: Crom Mate Maneta: Granada Per embotit EURO 5470 | 0 | 20 | 0
'01.L2.10.02 | 6 | PG2N-EUI3 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 0 | 102 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 11 | APARELLS SANITARIS
|  | Capítol | 01 | SANITARIS I AIXETES
'01.L2.11.01 | 1 | PJ2Z3-3ECJ | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu superior, amb dues unions roscades de 1/2´´ | 0 | 54 | 0
'01.L2.11.01 | 2 | EJ14ZC1P | u | Sa 01 - Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Tipus Victòria de Roca, referència A342395000, A34139X000, A801B6600B, o equivalent. | 0 | 14 | 0
'01.L2.11.01 | 3 | EJ14ZC1N | u | Sa 02 - Inodor de porcellana esmaltada, accessible, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Tipus Access de Roca, referències A342237000, A341231000, A80123A004, o equivalent. | 0 | 4 | 0
'01.L2.11.01 | 4 | EJ13Z712 | u | Sa 03 - Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, de 520 mm de longitud, 410 mm d'amplada i 195 mm d'altura, de color blanc, col·locat amb suports murals. Tipus Victoria de Roca, referència A325394000, o equivalent. | 0 | 14 | 0
'01.L2.11.01 | 5 | EJ23Z1AG | u | Sa 03 - Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb airejador i desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets. Tipus Alfa de Roca, referència A5A3P25C00, o equivalent. | 0 | 14 | 0
'01.L2.11.01 | 6 | EJ33Z654 | u | Sa 03 - Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó, de diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de llautó cromat, amb sobreeixidor. Referència 505400000 de Roca o equivalent. | 0 | 14 | 0
'01.L2.11.01 | 7 | EJ33ZB6F | u | Sa 03 - Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 65 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació. Referència 506401614 de Roca, o equivalent. | 0 | 14 | 0
'01.L2.11.01 | 8 | EJ13Z711 | u | Sa 04 - Lavabo mural de porcellana esmaltada, accessible, de 640 mm de longitud, 550 mm d'amplada i 165 mm d'altura, de color blanc, col·locat amb suports murals. Tipus Access de Roca, referència A327230000, o equivalent. | 0 | 6 | 0
'01.L2.11.01 | 9 | EJ23Z1GT | u | Sa 04 - Aixeta gerontològica per a persones amb mobilitat reduïda, monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb airejador i desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets. Tipus Victoria PRO de Roca, referència A5A3123C00, o equivalent. | 0 | 6 | 0
'01.L2.11.01 | 10 | EJ33ZB6X | u | Sa 04 - Sifó empotrable per a lavabo, de llautó cromat, amb desguàs i sobreeixidor exterior, connectat a la xarxa de petita evacuació. Referència 506403207 de Roca, o equivalent. | 0 | 6 | 0
'01.L2.11.01 | 11 | EJ22Z11A | u | Sa 05 - Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´, amb dutxa de mà, flexible de 150/170 m i suport articulat. Tipus Alfa de Roca, referència A5A2325C00, o equivalent. | 0 | 18 | 0
'01.L2.11.01 | 12 | EJ18Z2AA | u | Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica quadrada, 40 a 50 cm de llargada, acabat brillant, per encastar en taulell de cuina, amb vàlvula de desguàs i sifó. Inclosa connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evaquació, fixació de l'aparell i segellat. | 0 | 18 | 0
'01.L2.11.01 | 13 | EJ28ZAAG | u | Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, d'acer inoxidable preu superior, amb broc giratori, airejador i dues entrades de maniguets. Inclosa part proporcional de claus d'esquadra cromades, petit material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada, provada i en funcionament. Model Victoria de Roca, o equivalent. | 0 | 18 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 12 | DESMUNTATGE I AJUDES INSTAL.LACIONS
|  | Capítol | 01 | DESMUNTATGE
'01.L2.12.01 | 1 | XPAU2INST | u | Anul·lació i extracció de les actuals instal·lacions d'aigua, electricitat, calefacció, aire condicionat i totes les instal·lacions de la Planta d'actuació amb mitjans manuals. Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Retirada i recollida del material desmuntat. Neteja de les restes d'obra. Càrrega del material desmuntat i les restes d'obra sobre camió o contenidor, transport a l'abocador homologat, cànon d'abocador i altres feines necessàries per a l'acabat de la partida. | 0 | 2 | 0
'01.L2.12.01 | 2 | XPAUFT004 | m3 | Càrrega i transport de runes en sacs des de punt de producció fins a mitjà de transport a abocador, a una distància mitjana horitzontal de fins a 25 m. i una alçada de Fins a 5 m., per mitjans manuals, amb ajuda de mitjans mecànics (ascensor, muntacàrregues, maquinet, etc.). Aquesta unitat es utilitzarà únicament quan l'evacuació de runes horitzontal necessàriament hagi de ser per mitjans manuals. No és procedent aplicar aquesta partida quan tota la càrrega i transport pugui realitzar-se per mitjans mecànics, d'una forma habitual, estant inclòs el seu import, en aquest cas, a el preu de les partides de demolicions. | 0 | 11 | 0
'01.L2.12.01 | 3 | XPAUFT005 | u | Lliurament de contenidor de 1 m3 amb residus amb amiant (fins i tot cànon d'abocament), considerats com a residus perillosos segons la Llista Europea de Residus (LER) publicada per Ordre MAM/304/2002, a gestor de residus autoritzat per la Consergeria de Medi Ambient o Administració competent a la ubicació de l'obra, al Registre de Gestors Autoritzats de Residus per a operacions de valorització o eliminació, segons R.D. 106/2008 i la Llei 10/1998 de residus. Tot això segons la Llei 10/1998 a nivell nacional així com qualsevol reglamentació local o autonòmica que competeixi. S'hi inclouen la gestió de la documentació necessària així com el lliurament de la mateixa a la Propietat. | 0 | 5 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 12 | DESMUNTATGE I AJUDES INSTAL.LACIONS
|  | Capítol | 02 | AJUDES PALETERIA
'01.L2.12.02 | 1 | XPAU1INST | u | Partida per la realització de les ajudes de paleteria necessaries per la correcta execució, muntatge i desenvolupament de les instal·lacions, que inclou: * Replanteig i marcar en obra abans d'executar * Obrir i tapar regates * Obertura de sostres i terra tècnic * Reposició de plaques de sostre i terra tècnic * Replanteig i marcar en obra abans d'executar * Obrir i rematar forats a paraments * Obrir i rematar forats a forjats * Col·locació i muntatge dels passamurs * Fixació de la suportació * Col·locació i acabat de caixes per elements encastats * Enderroc de fals sostre continu necessari per a la instal·lació de climatització i ventilació * Reparació dels enderrocs de fals sostre continu * Inclou pintat de sostres * Realització de forats en forjats * Desmuntatge i muntatge del fals sostre i terre tecnic per el pas de les instal·lacions * Sellat dels forats de instal·lacions i forats de pas de instal·lacions amb morter ignifug * Arrebosat i pintat dels paraments despres del pas de les instal·lacions * Descarrega i elevació de materials en l'obra * Retirada de la runa resultat de les mateixes ajudes. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 13 | VARIS
|  | Capítol | 01 | SEGURETAT I SALUT I GESTIÓ DE RESIDUS
'01.L2.13.01 | 1 | XPAUL2SS | Pa | Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut a l'obra, en base a l'Estudi i al Pla de Seguretat i Salut. | 0 | 1 | 0
'01.L2.13.01 | 2 | XPAUL2GR | Pa | Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de l'obra, en base al Pla de Gestió de Residus. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1229HV
|  | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 13 | VARIS
|  | Capítol | 02 | CONTROL DE QUALITAT
'01.L2.13.02 | 1 | XPAU1LPCI | u | Certificació de la instal·lació de detecció d'incendis de l'edifici incloent-hi memòria, documents signats, taxes necessàries i revisió per l'OCA competent. Un cop finalitzada la legalització es lliuraran dues còpies en paper i en format digital a propietat i DF. . Inclou totes les taxes dels organismes administratius. | 0 | 1 | 0
'01.L2.13.02 | 2 | XPAU2LPCI | u | Certificació de la instal·lació de BIEs de l'edifici incloent-hi memòria, documents signats, taxes necessàries i revisió per l'OCA competent. Un cop finalitzada la legalització es lliuraran dues còpies en paper i en format digital a propietat i DF. . Inclou totes les taxes dels organismes administratius. | 0 | 1 | 0
'01.L2.13.02 | 3 | XPAU3LPCI | u | Certificació de la instal·lació de Ruixadors de l'edifici incloent-hi memòria, documents signats, taxes necessàries i revisió per l'OCA competent. Un cop finalitzada la legalització es lliuraran dues còpies en paper i en format digital a propietat i DF. . Inclou totes les taxes dels organismes administratius. | 0 | 1 | 0
'01.L2.13.02 | 4 | XPAU4LPCI | u | Realització del projecte As Built de la instal·lació de protecció contra incendis de l'edifici. Es lliurarà model en format editable i en pdf. | 0 | 1 | 0
'01.L2.13.02 | 5 | XPACQR11 | u | Partida per al Control de qualitat dels materials i instal·lacions de la obra. Inclou jornades i informes d'un Laboratori de control de les instal·laciosn de: * Fontaneria * PCI Baixa Tensió Climatització i Ventilació Enllumenat normal i emergencia Protecció Contra Incendis | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 0

## T-APU
REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D'INCLUSIÓ) | REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D'INCLUSIÓ) | REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D'INCLUSIÓ) | REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D'INCLUSIÓ) | REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D'INCLUSIÓ) | REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D'INCLUSIÓ) | REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D'INCLUSIÓ) | REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D'INCLUSIÓ) | REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D'INCLUSIÓ) | REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D'INCLUSIÓ) | REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D'INCLUSIÓ)
CARRER DE L'HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA | CARRER DE L'HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA | CARRER DE L'HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA | CARRER DE L'HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA | CARRER DE L'HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA | CARRER DE L'HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA | CARRER DE L'HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA | CARRER DE L'HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA | CARRER DE L'HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA | CARRER DE L'HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA | CARRER DE L'HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA | SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA | SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA | SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA | SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA | SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA | SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA | SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA | SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA | SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA | SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV | 1229HV | 1229HV | 1229HV | 1229HV | 1229HV | 1229HV | 1229HV | 1229HV | 1229HV | 1229HV
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu
Element compost
| D0701641 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 0 | = | 0
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.25 |  | x | 0 | = | 0
| B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.63 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| D0B2A100 | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 0.005 | /R | x | 0 | = | 0
| A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 0.005 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.0102 |  | x | 0 | = | 0
| B0B2A000 | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.05 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
Partida d'obra
| E442Z024 | kg | Acer A/42-B (S 275 JR), per a elements d'ancoratge, amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col.locat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.04 | /R | x | 0 | = | 0
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.04 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B44Z502A | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E4ZZU001 | dm3 | Reblert de bases d'anivellament, amb morter sense retracció de ciment i sorra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.05 | /R | x | 0 | = | 0
| A0140000 | h | Manobre | 0.05 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B071U001 | dm3 | Morter sense retracció per anivellament de plaques de ciment i sorra | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E65AS046 | m2 | Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants verticals entre 46/55 mm d'amplaria col.locats cada 40 cm, i perfils horitzontals entre 46/55 mm d'amplaria, amb banda acústica autoadhesiva, fixats mecanicament |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0 | = | 0
| B6B12211 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 1 |  | x | 0 | = | 0
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 0 | = | 0
| B6BZ1A20 | m | Banda acústica autoadhesiva de 50 a 100 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 1 |  | x | 0 | = | 0
| B6B11211 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 3.43 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E65AS066 | m2 | Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants verticals entre 66/75 mm d'amplaria col.locats cada 40 cm, i perfils horitzontals entre 66/75 mm d'amplaria, amb banda acústica autoadhesiva, fixats mecanicament |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B6BZ1A20 | m | Banda acústica autoadhesiva de 50 a 100 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 1 |  | x | 0 | = | 0
| B6B12311 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària | 1 |  | x | 0 | = | 0
| B6B11311 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 3.43 |  | x | 0 | = | 0
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0 | = | 0
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E65AZ100 | m2 | Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant de 100.50/2 mm, de 2 mm de gruix, col.locats cada 40 cm, i canal d'amplària 100 mm, amb banda acústica autoadhesiva, fixats mecànicament |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 0 | = | 0
| B6BZ1A20 | m | Banda acústica autoadhesiva de 50 a 100 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 1 |  | x | 0 | = | 0
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0 | = | 0
| B6B1Z100 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils de 100.50/2 mm | 3.43 |  | x | 0 | = | 0
| B6B12511 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E7C9P5L1 | m2 | Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W, col·locada sense adherir |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.03 | /R | x | 0 | = | 0
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.06 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B7C9P5L0 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W | 1.05 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E7C9R6K2 | m2 | Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i resistència tèrmica >= 1,429 m2.K/W, col·locada amb adhesiu de formulació específica |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.08 | /R | x | 0 | = | 0
| A0140000 | h | Manobre | 0.04 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0911000 | kg | Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic | 0.3003 |  | x | 0 | = | 0
| B7C9R6K0 | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i resistència tèrmica >= 1,429 m2.K/W | 1.05 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E7C9REK2 | m2 | Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i resistència tèrmica >= 2,857 m2.K/W, col·locada amb adhesiu de formulació específica |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.05 | /R | x | 0 | = | 0
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B7C9REK0 | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i resistència tèrmica >= 2,857 m2.K/W | 1.05 |  | x | 0 | = | 0
| B0911000 | kg | Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic | 0.3003 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E83FE112 | m2 | Aplacat vertical amb placa de guix laminat Aquapanel de Knauf o equivalent de 12,5 mm de gruix, col.locada sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.06 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.19 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0523300 | kg | Guix escaiola amb additius de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.53 |  | x | 0 | = | 0
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.3 |  | x | 0 | = | 0
| B0CCEA12 | m2 | Placa de guix laminat Aquapanel de Knauf o equivalent, de 12,5 mm de gruix | 1.05 |  | x | 0 | = | 0
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.4 |  | x | 0 | = | 0
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 3.2 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E83FEL25 | m2 | Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat, una estàndar de 12,5 mm de gruix i l'altra de 15 mm de gruix i planxa d'alumini, col·locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.07 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0CJU010 | m2 | Planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix | 1.05 |  | x | 0 | = | 0
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.4 |  | x | 0 | = | 0
| B0CC1410 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 1.05 |  | x | 0 | = | 0
| B0CC1310 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 1.05 |  | x | 0 | = | 0
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.3 |  | x | 0 | = | 0
| B0523300 | kg | Guix escaiola amb additius de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.53 |  | x | 0 | = | 0
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 3.2 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E83FH212 | m2 | Doble aplacat vertical amb dues plaques antihumitat de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques, amb encintat i emmassillat de juntes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.07 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.3 |  | x | 0 | = | 0
| B0523300 | kg | Guix escaiola amb additius de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.53 |  | x | 0 | = | 0
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.4 |  | x | 0 | = | 0
| B0CCAH12 | m2 | Placa guix laminat antihumitat 12,5 mm | 2.1 |  | x | 0 | = | 0
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 3.2 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E83FS112 | m2 | Aplacat vertical amb placa de guix laminat de 12,5 mm de gruix, col.locada sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.06 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.19 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 3.2 |  | x | 0 | = | 0
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.3 |  | x | 0 | = | 0
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.4 |  | x | 0 | = | 0
| B0523300 | kg | Guix escaiola amb additius de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.53 |  | x | 0 | = | 0
| B0CC1310 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 1.05 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E83FS212 | m2 | Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat de 12,5 mm de gruix, col.locades sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.07 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 3.2 |  | x | 0 | = | 0
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.4 |  | x | 0 | = | 0
| B0CC1310 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 2.1 |  | x | 0 | = | 0
| B0523300 | kg | Guix escaiola amb additius de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.53 |  | x | 0 | = | 0
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.3 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EA03A102 | ML | Sum. y col. de plancha de aluminio de 0'6 mm. para revestimiento de tuberías de 3/4´´ cubiertas previamente con un aislamiento de 30 mm. de espesor. Se incluyen p.p. de codos, injertos, conos y material auxiliar de montaje. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0000001 | HO | Mano de obra operario | 0.35 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BA03A102 | ML | Revestimiento de aluminio de 0'6 mm. de espesor para una tubería de 3/4´´ aislada con un aislamiento de 30 mm. de espesor. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BAAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 1.42 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EF00PB01 | m | Sum. y col. de tubería de P.V.C. B de 32 mm. según norma UNE-EN 1329-1, con p.p. de accesorios y soportes. Se incluyen p.p. de registros y ventilaciones terminales según UNE 100-152 y 100-153. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0000001 | HO | Mano de obra operario | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF99SO99 | PP | SUPORTS. | 0.06 |  | x | 0 | = | 0
| BF99CO01 | PP | COLA PARA TUBERIA PLASTICA. | 0.04 |  | x | 0 | = | 0
| BF99AC99 | PP | ACCESSORIS | 0.17 |  | x | 0 | = | 0
| BF00PB01 | ML | TUBERIA P.V.C. B DN-32. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EF01N002 | ML | Sum. y col. de tubería de acero negro DIN 2440 UNE 19040 soldado por resistencia eléctrica, de 3/4´´, pintado con una capa de imprimación y dos de acabado. Se incluyen p.p. de accesorios y soportes según UNE 100-152 y 100-153. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0000001 | HO | Mano de obra operario | 0.6 | /R | x | 0 | = | 0
| A0000000 | HO | MANO DE OBRA AYUDANTE | 0.6 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF99PINT | PP | PINTURA PER A CANONADES | 1.39 |  | x | 0 | = | 0
| BF01N002 | ML | Tubo de acero negro DIN 2440 UNE 19040 de 3/4´´. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BF99ED00 | PP | ESTANY I DECAPANT PER A SOLDADUR | 0.04 |  | x | 0 | = | 0
| BF99AC99 | PP | ACCESSORIS | 0.67 |  | x | 0 | = | 0
| BF99SO99 | PP | SUPORTS. | 0.29 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EF03AI07 | ML | Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX IT 20x28 de 19 mm. de espesor y 29 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo ARMSTRONG. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0000001 | HO | Mano de obra operario | 0.07 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF03AI07 | ML | AISLAMIENTO ARMAFLEX IT 20x28. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BF03AA00 | LI | adhesiu armstrong | 0.03 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EF04MABB | UN | Sum. y col. de válvula de asiento inclinado de latón, de 3/4´´. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0001 | h | MANO DE OBRA OPERARIO | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF04MABB | UN | Válvula de asiento inclinado de latón, de 3/4´´. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BF99TE00 | PP | CANEM I TEFLO. | 0.15 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EF04MAMB | UN | Sum. y col. de válvula de vaciado de latón para descarga de calderas, de 1/2´´. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0000001 | HO | Mano de obra operario | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF04MAMB | UN | Válvula de vaciado de latón, para descarga de calderas, de 1/2´´. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BF99TE00 | PP | CANEM I TEFLO. | 0.15 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EF04MAMC | u | Sum. y col. de válvula de vaciado de latón para descarga de calderas, de 3/4´´. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0001 | h | MANO DE OBRA OPERARIO | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF99TE00 | PP | CANEM I TEFLO. | 0.15 |  | x | 0 | = | 0
| BF04MAMC | UN | Válvula de vaciado de latón, para descarga de calderas, de 3/4´´. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EF04MBAD | UN | subm. i col. de vàlvula de bola de llautó de 3/4´´ de dos vies, amb anells de tefló. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0001 | h | MANO DE OBRA OPERARIO | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF99TE00 | PP | CANEM I TEFLO. | 0.15 |  | x | 0 | = | 0
| BF04MBAD | UN | vàlvula de bola de llautó, anells de tefló, 180 ºc, 3/4´´. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EF04MFAC | UN | Sum. y col. de filtro colador de latón, PN-16, de 3/4´´. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0001 | h | MANO DE OBRA OPERARIO | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF04MFAC | UN | Filtro colador de latón PN-16, 3/4´´, 120 ºC. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BF99TE00 | PP | CANEM I TEFLO. | 0.15 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EF04MFBR | UN | Sum. y col. de filtro colador de hierro fundido, PN-16, DN-100, con bridas, juntas y tornillos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0000 | HO | MANO DE OBRA AYUDANTE | 2 | /R | x | 0 | = | 0
| A0001 | h | MANO DE OBRA OPERARIO | 2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF04MHAC | UN | cargol de cap hexagonal amb rosca m 16x60. | 16 |  | x | 0 | = | 0
| BF04MFBR | UN | Filtro colador de hierro fundido, PN-16, DN-100, 200 ºC. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BF99AO00 | PP | ACETILE, OXIGEN,VARETA PER SOLDA | 1.65 |  | x | 0 | = | 0
| BF04MJAI | UN | Junta de cartón de amianto comprimido DN-100. | 2 |  | x | 0 | = | 0
| BF04MB0J | UN | BRIDA DN-100 PN-10/16. | 2 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EF04MMAF | UN | Sum. y col. de válvula de mariposa hierro/hierro PN-10, de 100 mm., con bridas, juntas, tornillos y p.p. de soldadura. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0000 | HO | MANO DE OBRA AYUDANTE | 2 | /R | x | 0 | = | 0
| A0001 | h | MANO DE OBRA OPERARIO | 2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF04MB0J | UN | BRIDA DN-100 PN-10/16. | 4 |  | x | 0 | = | 0
| BF04MHAC | UN | cargol de cap hexagonal amb rosca m 16x60. | 16 |  | x | 0 | = | 0
| BF04MJAI | UN | Junta de cartón de amianto comprimido DN-100. | 2 |  | x | 0 | = | 0
| BF04MMAF | UN | Válvula de mariposa DN-100 PN-10 hierro. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BF99AO00 | PP | ACETILE, OXIGEN,VARETA PER SOLDA | 1.2 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EF04MMBF | u | Sum. y col. de válvula de mariposa hierro/inox. PN-10, DN-100, con bridas, juntas, tornillos y p.p. de soldadura. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0000 | HO | MANO DE OBRA AYUDANTE | 2 | /R | x | 0 | = | 0
| A0001 | h | MANO DE OBRA OPERARIO | 2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF04MMBF | UN | Válvula de mariposa PN-10, DN-100 hierro/inox AISI-316. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BF99AO00 | PP | ACETILE, OXIGEN,VARETA PER SOLDA | 1.65 |  | x | 0 | = | 0
| BF04MJAI | UN | Junta de cartón de amianto comprimido DN-100. | 2 |  | x | 0 | = | 0
| BF04MHAC | UN | cargol de cap hexagonal amb rosca m 16x60. | 16 |  | x | 0 | = | 0
| BF04MB0J | UN | BRIDA DN-100 PN-10/16. | 4 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EF04MMBH | UN | Sum. y col. de válvula de mariposa hierro/inox. PN-10, DN-150 con bridas, juntas, tornillos y p.p. de soldadura. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0001 | h | MANO DE OBRA OPERARIO | 2 | /R | x | 0 | = | 0
| A0000 | HO | MANO DE OBRA AYUDANTE | 2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF99AO00 | PP | ACETILE, OXIGEN,VARETA PER SOLDA | 1.65 |  | x | 0 | = | 0
| BF04MMBH | UN | Válvula de mariposa PN-10, DN-150, hierro/inox AISI-316. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BF04MHAC | UN | cargol de cap hexagonal amb rosca m 16x60. | 16 |  | x | 0 | = | 0
| BF04MJAK | UN | Junta de cartón de amianto comprimido DN-150. | 2 |  | x | 0 | = | 0
| BF04MB0L | UN | BRIDA DN-150 PN-10/16. | 4 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EF04MNAF | UN | Sum. y col. de manguito antivibratorio elástico, de goma, DN-100, con bridas, juntas, tornillos y p.p. de soldadura. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0000000 | HO | MANO DE OBRA AYUDANTE | 2 | /R | x | 0 | = | 0
| A0000001 | HO | Mano de obra operario | 2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF04MHAC | UN | cargol de cap hexagonal amb rosca m 16x60. | 16 |  | x | 0 | = | 0
| BF04MJAI | UN | Junta de cartón de amianto comprimido DN-100. | 2 |  | x | 0 | = | 0
| BF04MB0J | UN | BRIDA DN-100 PN-10/16. | 2 |  | x | 0 | = | 0
| BF99AO00 | PP | ACETILE, OXIGEN,VARETA PER SOLDA | 1.65 |  | x | 0 | = | 0
| BF04MNAF | UN | Manguito antivibratorio elástico de goma DN-100. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EF04MNBA | UN | Sum. y col. de manguito antivibratorio roscado de 3/4´´. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0001 | h | MANO DE OBRA OPERARIO | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF04MNBA | UN | Manguito antivibratorio, roscado, de 3/4´´, PN-10. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BF99TE00 | PP | CANEM I TEFLO. | 0.15 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EF04MP04 | u | Sum. y col. de purgador automático de 1/2´´ tipo boya de columna, con p.p. de accesorios y material auxiliar de montaje. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0000001 | HO | Mano de obra operario | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF04MP04 | UN | Purgador de aire automático de 1/2´´ tipo boya de columna. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BFAUX | u | MATERIAL AUXILIAR | 1.25 |  | x | 0 | = | 0
| BF01SN24 | ML | Tubo de acero negro sin soldadura DIN 2440 ST 33.2 de 1/2´´. | 0.2 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EF04MP19 | UN | Sum. y col. de purgador manual de 1/2´´ con p.p. de tubería y material auxiliar. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0001 | h | MANO DE OBRA OPERARIO | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF01SN24 | ML | Tubo de acero negro sin soldadura DIN 2440 ST 33.2 de 1/2´´. | 0.2 |  | x | 0 | = | 0
| BFAUX | u | MATERIAL AUXILIAR | 0.75 |  | x | 0 | = | 0
| BF04MP19 | UN | Purgador manual de 1/2´´. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EF04MRLD | UN | Sum. y col. de válvula de retención de hierro/bronce, cierre por clapeta oscilante, PN-10/16, DN-100, con bridas, juntas y tornillos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0001 | h | MANO DE OBRA OPERARIO | 2 | /R | x | 0 | = | 0
| A0000 | HO | MANO DE OBRA AYUDANTE | 2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF04MJAI | UN | Junta de cartón de amianto comprimido DN-100. | 2 |  | x | 0 | = | 0
| BF04MHAC | UN | cargol de cap hexagonal amb rosca m 16x60. | 16 |  | x | 0 | = | 0
| BF04MB0J | UN | BRIDA DN-100 PN-10/16. | 2 |  | x | 0 | = | 0
| BF99AO00 | PP | ACETILE, OXIGEN,VARETA PER SOLDA | 1.65 |  | x | 0 | = | 0
| BF04MRLD | UN | Válvula de retención de hierro/bronce, cierre por clapeta oscilante, PN-16, DN-100. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EF04MSAB | u | Sum. y col. de válvula de seguridad de latón de 3/4´´, cierre de goma, tarada a 3-7 kgs. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0001 | h | MANO DE OBRA OPERARIO | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF04MSAB | UN | válvula de seguridad de latón de 3/4´´, tarada de 3 a 7 kgs., 120 ºc. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BF99TE00 | PP | CANEM I TEFLO. | 0.15 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EF13MV01 | UN | Sum. y col. de manómetro vertical en baño de glicerina, con rosca de 1/2´´, para presión de hasta 40 kgs/cm2, incluida lira de acero estirado de 1/2´´ con rosca y p.p. de juntas. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0000001 | HO | Mano de obra operario | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF13LI03 | UN | LIRA DE 1/2´´. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BF13MV01 | UN | MANOMETRO VERTICAL DE 1/2´´. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EF23TD08 | UN | sum. y col. de válvula de regulación manual tipo tour andersson mod. stad20 ref. 52151-020 de 3/4´´, roscada, fabricada en ametal, con preajuste de caudal, tomas de presión y sin llave de vaciado. se incluye material auxiliar de montaje. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0001 | h | MANO DE OBRA OPERARIO | 1.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFAUX | u | MATERIAL AUXILIAR | 2 |  | x | 0 | = | 0
| BF23TD08 | UN | válvula tour andersson stad20 ref. 52151-020 de 3/4´´, roscada, fabricada en ametal, con preajuste de caudal y tomas de presión. sin dispositivo de vaciado. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EFC92PBA | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.055 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.055 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFC91PBA | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
| BFWC1420 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 0 | = | 0
| BFYC1420 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0 | = | 0
| B0A75800 | u | Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior | 1.45 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EFC92PBG | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.06 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.06 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFWC1720 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 0 | = | 0
| BFYC1720 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0 | = | 0
| B0A75F02 | u | Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior | 1.1 |  | x | 0 | = | 0
| BFC91PBG | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EFC92PST | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.06 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.06 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFWC1720 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 0 | = | 0
| B0A75F02 | u | Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior | 1.1 |  | x | 0 | = | 0
| BFC91PST | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EFC93PST | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.06 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.06 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFC91PST | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar | 0.765 |  | x | 0 | = | 0
| BFWC1720 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 0 | = | 0
| B0A75F02 | u | Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior | 1.1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EG21251H | m | Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.035 | /R | x | 0 | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG212510 | m | Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
| BGW21000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EG311406 | m | Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x4 mm2, col.locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG311400 | m | Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x4 mm2 | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EG311506 | m | Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x6 mm2, col.locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 0 | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG311500 | m | Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x6 mm2 | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EG31MU6G | m | Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, per a funcions de control i commandament, de 6G1,5 mm2 de secció, amb conductor de protecció groc-verd, col·locat en tub, canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 0 | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG31MU6G | m | Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, per a funcions de control i commandament, de 6G1,5 mm2 de secció, amb conductor de protecció groc-verd | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EG31N306 | m | Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG31N300 | m | Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, unipolar de secció 1x2,5 mm2 | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EG31N506 | m | Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, unipolar de secció 1x6 mm2, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG31N500 | m | Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, unipolar de secció 1x6 mm2 | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EP43U010 | m | Mànega apantallada de 16 conductores (8 pares trenzados), Composición: CU Sn de 16 x 7 x 0,22 mm amb doble pantalla i coberta de PVC lliure d'al·logens. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP43U010 | m | Mànega apantallada de 16 conductores (8 pares trenzados), Composición: CU Sn de 16 x 7 x 0,22 mm amb doble pantalla i coberta de PVC lliure d'al·logens. | 1.05 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EP43U011 | u | Subministrament i instal·lació de connector SUB-D 15 pins VGA a caixa cima, incloent placa troquelada i soldadura del mateix al cablejat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP43U011 | u | Subministrament i instal·lació de connector SUB-D 15 pins VGA a caixa cima, incloent placa troquelada i soldadura del mateix al cablejat. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-2 | 1442Z207 | u | Placa d'ancoratge per a unió de pilar d'acer amb fonament, de planxa d'acer de 280x280x10 mm, amb 8 ancoratges de 12 mm de diàmetre d'acer B500S i longitud 50+10 cm, d'acord amb detalls i plànols d'estructura, col·locada embeguda en el moment de formigonar els fonaments. Inclosa contrarrosca i soldadures en angle. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 3 | /R | x | 0 | = | 0
| A0140000 | h | Manobre | 2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B44Z502A | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 21 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-3 | 1442Z209 | u | Placa d'ancoratge per a unió de rampa d'acer amb riostra, de planxa d'acer de 320x135x20 mm, amb 4 ancoratges de 12 mm de diàmetre d'acer B500S i longitud 20+10 cm, d'acord amb detalls i plànols d'estructura, col·locada embeguda en el moment de formigonar els fonaments. Inclosa contrarrosca i soldadures en angle. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 2 | /R | x | 0 | = | 0
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B44Z502A | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 28 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-6 | 16EEZAQP | m2 | Fa 01 - Acabat de façana mitjançant tractament superficial sobre la placa Aquapanel de tancament, amb sistema tipus Propam Renovación Antifisuras de Propamsa (*) o equivalent, a base de: - Preparació del suport: tractament de juntes entre plaques i angles en obertures de façana amb morter d'armadura tipus Propam Aisterm Flex i malla de reforç tipus Propam Aisterm 160, de 3 mm d'espessor i 10 cm d'amplada - Capa de reforç: aplicació de capa armada de morter tipus Propam Aisterm Flex de 4-6 mm d'espessor a tota la superfície de la façana. La malla d'armat es col·locarà amb solapaments mínims de 10 cm - Regulador d'absorció: aplicació amb corró d'imprimació tipus Revat Film - Acabat decoratiu d'altas prestacions: aplicació de capa d'acabat tipus Revat Plas. Textura i acabat a escollir per la DF sobre mostres. Inclosa part proporcional de perfils de remat per a tractament d'angles, trobades amb finestres, escopidors i juntes de control superficial, així com peces especials d'arrencada/inici de nou revestiment, entregues amb altres elements de façana, etc. Execució del sistema segons especificacions del fabricant i conforme a norma UNE 102043 de muntatge dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL) i als detalls i instruccions d'execució continguts als fulls tècnics del sistema i de cada un dels seus components. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012B000 | h | Oficial 1a estucador | 0.45 | /R | x | 0 | = | 0
| A013B000 | h | Ajudant estucador | 0.225 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B881ZAQP | m2 | Materials per a acabat de façana mitjançant tractament superficial sobre la placa Aquapanel de tancament, amb sistema tipus Propam Renovación Antifisuras de Propamsa (*) o equivalent, a base de: - Preparació del suport: tractament de juntes entre plaques i angles en obertures de façana amb morter d'armadura tipus Propam Aisterm Flex i malla de reforç tipus Propam Aisterm 160, de 3 mm d'espessor i 10 cm d'amplada - Capa de reforç: aplicació de capa armada de morter tipus Propam Aisterm Flex de 4-6 mm d'espessor a tota la superfície de la façana. La malla d'armat es col·locarà amb solapaments mínims de 10 cm - Regulador d'absorció: aplicació amb corró d'imprimació tipus Revat Film - Acabat decoratiu d'altas prestacions: aplicació de capa d'acabat tipus Revat Plas. Textura i acabat a escollir per la DF sobre mostres. Inclosa part proporcional de perfils de remat per a tractament d'angles, trobades amb finestres, escopidors i juntes de control superficial, així com peces especials d'arrencada/inici de nou revestiment, entregues amb altres elements de façana, etc. Execució del sistema segons especificacions del fabricant i conforme a norma UNE 102043 de muntatge dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL) i als detalls i instruccions d'execució continguts als fulls tècnics del sistema i de cada un dels seus components. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-12 | CFE18308 | m | Subministrament i instal·lació de cablatge i material per a la derivació individual realitzada amb cable SZ1-K 0,6/1kV 5x16 mm2 des del conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió. Seran no propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums, opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tubs, brides, material de suport i mans d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC General Cable EXZHELLENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-20 | CFM18152 | u | Subministrament i col·locacióTransformador de 100KVA IP-23 reversible 400V/230V. Fabricació segons normes UNE-EN61558, UNE-EN 60726 i UNE-EN 60076. Inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. Totalment muntat, connectat i en perfecte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 40 | /R | x | 0 | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG10ST21 | u | Transformador | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-21 | CFM182X5 | m | Subm. i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta d'acer galvanitzat en calent, de dimensions 300x60 mm. Totalment instal·lada, fins i tot petit material, accessoris d'ancoratge, unions, talls etc. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.258 | /R | x | 0 | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.096 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG2DF6F0 | m | Safata metàl.lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BG2Z005A | m | Perfil separador per a safata metàl.lica, d'acer galvanitzat en calent, de 50 mm d'alçària | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BGY2ABF2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates d'acer galvanitzat en calent d'amplària 200 mm per a instal.lació suspesa de parament horitzontal | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-22 | CFM18308 | m | Subministrament i instal·lació de cablatge i material per a la derivació individual realitzada amb cable RZ1-K 0,6/1kV 5x16 mm2 des del conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió. Seran no propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums, opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tubs, brides, material de suport i mans d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC General Cable EXZHELLENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-23 | CFM18309 | m | Subministrament i instal·lació de cablatge i material per a la derivació individual realitzada amb cable RZ1-K 0,6/1kV 4x25mm2 + 1x16 mm2 des del conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió. Seran no propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums, opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tubs, brides, material de suport i mans d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC General Cable EXZHELLENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-24 | CFM18311 | m | Subm. i instal·lació de cablatge i material per a la derivació individual realitzada amb cable RZ1-K 0,6/1kV 4x50mm2 + 1x35 mm2 des del conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió. Seran no propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums, opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tubs, brides, material de suport i mans d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC General Cable EXZHELLENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-25 | CFM18312 | m | Subm. i instal·lació de cablatge i material per a la derivació individual realitzada amb cable RZ1-K 0,6/1kV 4x70mm2 + 1x35 mm2 des del conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió. Seran no propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums, opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tubs, brides, material de suport i mans d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC General Cable EXZHELLENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-30 | CFM18322 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins al punt de consum amb una mitjana de 40 metres, formada per conductors de coure de 4 x 4 mm² + T, tipus mànega SZ1-K (0,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), de AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de folres de 23 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalització de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivació i connexionats. Segons R.E.B.T. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-33 | CFM18329 | u | Punt de llum simple i suspes realitzat mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2+2,5TT amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens AISCAN-CHF i brides per a subjecció. Es considera també part proporcional de la línia des de la caixa més propera del circuit. Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. lluminària estàndard i/o emergència i endoll. MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable EXZHELLENT. CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada bloque de pantallas, 1 unidad para cada Downlight, 1 unidad cada bloque de fluorescentes sobre o bajo armario, 1 unidad cada bloque de tira de led sobre o bajo armario, 1 unidad cada panel, 1 unidad cada luminaria de emergencia, 1 luminaria cada fluorescente instalado aisladamente, 1 luminaria cada LED instalado aisladamente y 1 unidad para proyector. Para techos continuos o registrables, y en paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera bilaminada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-34 | CFM18330 | u | Punt d'endoll simple o presa de connexió feta mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2+2,5TT amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens AISCAN-CHF i brides per a subjecció. Es considera també part proporcional de la línia des de la caixa més propera del circuit. Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. lluminària estàndard i/o emergència i endoll. MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable EXZHELLENT. CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada enchufe o conjunto de enchufes. 1 unidad para cada base Cima, unidad para cada toma de conexión directa. Para techos continuos o registrables, y en paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera bilaminada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-35 | CFM18332 | u | Punt de llum simple realitzat mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2 amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens AISCAN-CHF, caixes d'empalmament, brides per a subjecció, bornes i caixa de derivació. Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. interruptor. MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable EXZHELLENT. Para paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera bilaminada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-36 | CFM18333 | u | Punt de connexió conmutador/regulador realitzat mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2 amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens AISCAN-CHF, caixes d'empalmament, brides per a subjecció, bornes i caixa de derivació. Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. commutador o regulador d'intensitat. MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable EXZHELLENT. CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada conmutador. 1 unidad para cada regulador de intensidad. Para paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera bilaminada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.22 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-37 | CFM18601 | u | Interruptor detector de moviment, de tipus universal 360º, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, caixa de encastar i marc, model Legrand Mosaic II o equivalent, encastat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| ACT0011 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| AAUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 0.061 |  | x | 0 | = | 0
| BG631S23 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-38 | CFM19104 | u | Subministrament i instal·lació de lluminària homologada en fals sostre de 60 x 60 amb il·luminació per LEDs. 40W llum calida, amb CRI > 80, 4000ºK, IP 20. Tots els panells tenen la possibilitat d'instal·lar superfície si fos el cas amb un marc adaptador, que serà en color gris. El panell quan s'instal·la de superfície se subministrarà en color gris, i si s'integra en sostre fals, en color blanc |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BH2D5S44 | u | Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BHU82223 | u | Làmpada fluorescent amb casquet G24d-2, de 18 W de potència, 230 V de tensió d'alimentació, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82 | 2 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-39 | CFM19204 | u | Subm. instal·lació i connexionat de regleta fluorescent estanca de 1x24W equipada amb tub fluorescent i difusor de policarbonat o acrílic resistent a impactes ( IP 65).S'inclou ajuda de paleta si calgués. ). |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BHU82223 | u | Làmpada fluorescent amb casquet G24d-2, de 18 W de potència, 230 V de tensió d'alimentació, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82 | 2 |  | x | 0 | = | 0
| BH2D5S46 | u | Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-40 | CFM19210 | u | Lluminària per suspendre o adossar model FIL 50 G2 OPAL ELS SEUS 4600 WW WH. de la marca LAMP o equivalent. Perfil fabricat en extrusió d'alumini lacat de color blanc setinat amb difusor de policarbonat opal. Model per LED MID-POWER, temperatura de color blanc càlid i equip electrònic incorporat. Amb difusor de policarbonat opal. Amb un grau de protecció IP42, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BHU82223 | u | Làmpada fluorescent amb casquet G24d-2, de 18 W de potència, 230 V de tensió d'alimentació, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82 | 2 |  | x | 0 | = | 0
| BH2D5S45 | u | Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-41 | CFM19402 | u | Subm. i instal·lació d'equip autònom d'enllumenat d'emergència ( No permanent LED) i senyalització de 100 Lúmens, HYDRA LD N2 o equivalent, format per cos rectangular amb arestes pronunciades que consta d'una carcassa fabricada en policarbonat i difusor en material idèntic. Consta d'un llum LED que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Tipus de bateria NiCd. Fins i tot p.p.d'accessoris, fixació i connexió. Instal·lats segons R.E.B.T. i DB SI. Inclou caixa de superficie. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BH2D5S42 | u | Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BHU82223 | u | Làmpada fluorescent amb casquet G24d-2, de 18 W de potència, 230 V de tensió d'alimentació, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82 | 2 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-42 | CFM19403 | u | Subm. i instal·lació d'equip autònom d'enllumenat d'emergència ( No permanent LED) i senyalització de 100 Lúmens, HYDRA LD N2 IP-66 o equivalent, format per cos rectangular amb arestes pronunciades que consta d'una carcassa fabricada en policarbonat i difusor en material idèntic. Consta d'un llum LED que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Tipus de bateria NiCd. Fins i tot p.p.d'accessoris, fixació i connexió. Instal·lats segons R.E.B.T. i DB SI. Inclou caixa de superficie. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BH2D5S48 | u | Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BHU82223 | u | Làmpada fluorescent amb casquet G24d-2, de 18 W de potència, 230 V de tensió d'alimentació, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82 | 2 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-43 | CFM20416 | u | Subm. i instal·lació de tots els elements i treballs necessaris per a nou Rack, tot d'acord amb els requeriments del CENTRE. S'hi inclou: - connexionat d'elements a bastidor, trasllat a la seva posició definitiva i anivellar-lo, o fixar-lo a la paret. - Bastidor metàl·lic de 12 UA's amb porta davantera transparent doble, dos laterals desmuntables de planxa, i part posterior de planxa desmuntable, de dimensions 600 x 600. Bastidor ha de ser ventilat per perforacions a les planxes superiors, posteriors, laterals,... A el seu interior contindrà dues regleta de 8 bases SCHUKO, 2 safates per a equips de 19”, 10 anelles de passafils verticals. MARQUES HOMOLOGADES: EQUIN, RETEX, HIMEL - Panells de 24 posicions de 19´´ per a connectors RJ45 del fabricant CommScope, AMP i 3M per incloure dins del bastidor informàtic, s´instal·laran els necessaris segons projecte - Panells passafils de 1 UA i 19”. Homologacions segons bastidor: EQUIN, RETEX, HIMEL. S'instal·laran els necessaris segons el projecte. - Etiquetació de tots els elements que componen el Rack, tals com panells, fuetes, etc. - Bossa de brides UNEX 2235 per pentinat de cablatge interior bastidor,cargols de fixació panells del bastidor. Etiquetes adhesives autolaminants color blanc Tot correctament instal·lat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-44 | CFM21HC1 | u | Subministrament i muntatge de difusor lineal, de 2 via model TROX model VSD 35 o equivalent, de longitud 1m. Amb plenum de connexió amb xapa d'acer galvanitzat, amb embellidor. Totalment instal·lat, fins i tot p.p. de peces de remat i mitjans auxiliars. Es fabricarà en trams continus segons allò indicat en plànols i memòria del projecte. Amb aïllament tèrmic, o si no n'hi ha, aquest s'ha d'instal·lar. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BES27A14 | u | Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-45 | CFM21HD1 | u | Difusor rotacional helicoïdal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal quadrada de planxa d'acer acabat lacat blanc de 600 mm de costat, de 24 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 248 mm de diàmetre , vertical o horitzontal, i comporta de regulació, muntat suspès al sostre, Fins i tot cable de seguretat per fixar la pantalla a forjat. TROX - (VDW /600X24) [<30 Pa i < = 40 dB] o equivalent Amb aïllament tèrmic, o si no n'hi ha, aquest s'ha d'instal·lar. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BES27A15 | u | Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-46 | CFM22101 | u | Subm. i instal·lació d'un polsador manual d'alarma direccionable, amb indicador d'estat led i clau de prova connectat mitjançant terminals, possibilitat de muntatge encastat o de superfície, el vidre i els accessoris de muntatge superficial o encastat inclosos en el preu. Material ABS color vermell. Marca Notifier model M5A-RP02FF-N026-41. Totalment instal·lat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BMY14000 | u | Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BS141102 | u | Polsador d'alarma per a instal.lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-47 | CFM22102 | u | Subm. i instal·lació de sirena direccionable amb avisador lluminós per a la connexió a llaç de detecció. Ocupa una adreça al llaç i programable des de la central. S'alimenta del llaç. Potència acústica màxima 100dB. Marca Notifier. Totalment instal·lada i connectada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BM131221 | u | Sirena electrònica per a instal.lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col.locació interior | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BMY13000 | u | Part proporcional d'elements especials per a sirenes | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-48 | CFM22103 | u | Subministrament i instal·lació d'una font d'alimentació de 24V Notifier 020648 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-52 | CFM22109 | u | Bateria de plom estanca de 12Vcc, 7'2A. Marca Notifier |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-53 | CFM22110 | u | Subm. i instal·lació d'una central de detecció d'incendis analògica de 2 llaços ampliable, 99 dispositius per llaç (detectors, polsadors, etc.), formada per: - Display de vidre. - Teclat de membrana. - Programable des de teclat. - Font dalimentació i bateries. Marca Notifier ID3000 S'inclou la posada en marxa així com el seu programa necessari. Totalment instal·lada, configurada i connectada a central existent en edifici. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.2 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BMY12000 | u | Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BS121230 | u | Central de detecció d'incendis, per a 2 zones, amb indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-54 | CFM22111 | u | Subm. i instal·lació de mòdul aïllador del circuit amb led indicador d'estat, no ocupa direcció al llaç. Marca Notifier. Totalment instal·lat i connectat.o. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BS15U020 | u | Fusible tèrmic per a porta tallafoc | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-55 | CFM22116 | u | Subm. i instal·lació d´una placa de mòduls de dues entrades d´alarma i una sortida de relé. Marca Notifier M721. Totalment instal·lada i connectada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BS15U021 | u | Fusible tèrmic per a porta tallafoc | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-57 | CFM21A101 | m | Conducte flexible circular, de doble paret d'alumini/polièster amb aïllament acústic, de 125 mm de diàmetre interior. Fins i tot suports i abraçadores. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-58 | CFM21A108 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, Fins i tot suports i abraçadores. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BE42S410 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
| BEW44000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-59 | CFM21A111 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, Fins i tot suports i abraçadores. S'incou aïllament segons RITE. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-61 | CFM21EA170 | u | Passarel·la Mod bus/Bacnet per a la unitat exterior de Clima . Fins i tot petit material, connexió elèctric, proves i posada en marxa. Totalment instal·lat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-62 | CFM21HA108 | u | Boca d'aspiració de PVC amb regulació de cabal. Instal.lada. de 160mm de diàmetre de brida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BES27A21 | u | Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-63 | CFM21HA119 | u | Reixeta de retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini color a decidir DF o propietat, de 610x110 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al marc. Inclou plenum de xapa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-64 | CFM21HB103 | u | Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 525x425 mm, X Grille Trox o equivalent d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al marc.Inclou plenum de xapa aïllat i flexal de connexió. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BES27A20 | u | Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-65 | CFM21HB104 | u | Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 525x525 mm, X Grille Trox o equivalent d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al marc.Inclou plenum de xapa aïllat i flexal de connexió. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BES27A22 | u | Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-66 | CFM21KA106 | u | Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-67 | CFM21KA116 | u | Sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de muntatge, montada i connectada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-68 | CFM21KB101 | m | Cable comunicacions entubat p/BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-69 | CFS18307 | m | Subm. i instal·lació del material necessari per a línia general d'alimentació amb cable RZ1-K 0,6/1kV unipolars 3x(1x240mm2 + 1x240mm2) des de CGP fins al conjunt de protecció i mesura. Seran no propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tub, brides, material de suport i mà d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC General Cable EXZHELLENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-70 | CFS21I107 | u | Subm. i instal·lació de recuperador de calor de S&P CADB-HE D 08 ECOWATT, amb plaques de flux creuats de 500 m3/h cabal nominal a 150 Pa, amb filtres F7 i F9 en la impulsió i el retorn. Fins i tot accessoris, suports, petit material, connexionat elèctric, proves i posada en marxa. Totalment instal·lat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-71 | E222Z42A | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i/o mecànics, inclosa retirada, tràfec i càrrega de terres sobre camió o contenidor. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 2 | /R | x | 0 | = | 0
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.16 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-72 | E222B423X | m3 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1m de profunditat, amb terreny compacte, amb medis mecànics. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.06 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1315010 | h | retroexcavadora petita | 0.16 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-73 | E31522H4 | m3 | Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1701100 | h | Camió amb bomba de formigonar | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B065960B | m3 | Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa | 1.1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-74 | E31B3000 | kg | Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 0.008 | /R | x | 0 | = | 0
| A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 0.006 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.0051 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Element compost
| D0B2A100 | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-75 | E3Z1Z2T1 | m3 | Pou de fonamentació de fins a 150 cm de profunditat, de formigó HM-20/B/40/X0, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.075 | /R | x | 0 | = | 0
| A0140000 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B06NZ2T1 | m3 | Formigó de neteja, amb una dosificació de 200 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HM-20/B/40 | 1.05 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-76 | E4415115 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0135000 | h | Ajudant soldador | 0.015 | /R | x | 0 | = | 0
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 0.015 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.015 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B44Z501A | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-77 | E441Z125 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclosos elements auxiliars per al muntatge de l'estructura (platines, enjovats, soldadures, etc), d'acord amb detalls i especificacions de projecte. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0135000 | h | Ajudant soldador | 0.015 | /R | x | 0 | = | 0
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 0.015 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.015 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B44Z502A | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-78 | E4435115 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0135000 | h | Ajudant soldador | 0.01 | /R | x | 0 | = | 0
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 0.018 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.018 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B44Z501A | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-79 | E443Z125 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclosos elements auxiliars per al muntatge de l'estructura (platines, enjovats, soldadures, etc), d'acord amb detalls i especificacions de projecte. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 0.018 | /R | x | 0 | = | 0
| A0135000 | h | Ajudant soldador | 0.01 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.018 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B44Z502A | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-80 | E45GZ7C5 | m3 | Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment. Inclosa part proporcional d'encofrat, així com treballs d'impermeabilització i d'integració amb els acabats previstos en coberta. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.513 | /R | x | 0 | = | 0
| A0140000 | h | Manobre | 2.052 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B065710B | m3 | Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 1.05 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-81 | E5ZZZ23E | u | Shu 01 - Conjunt de treballs per a execució de xemeneia per a pas de ventilacions a coberta que inclouen: - execució de xemeneia d'obra ceràmica, de secció quadrada o rectangulat i 200 cm d'alçada aproximada, amb acabat arrebossat i pintat color a definir per la DF sobre mostres - execució de minvells i adapatacions a la coberta corresponents - col·locació de barret de ventilació de xapa d'alumini lacat, color a definir per la DF sobre mostres, amb fixacions mecàniques Inclosos elements de muntatge, reforç, muntatge, remat, segellats, etc, completa, d'acord amb detalls i indicacions de la DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
| A0140000 | h | Manobre | 0.05 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B5ZZZ23E | u | Materials per a execució de xemeneia per a pas de ventilacions a coberta que inclouen: - execució de xemeneia d'obra ceràmica, de secció quadrada o rectangulat i 200 cm d'alçada aproximada, amb acabat arrebossat i pintat color a definir per la DF sobre mostres - execució de minvells i adapatacions a la coberta corresponents - col·locació de barret de ventilació de xapa d'alumini lacat, color a definir per la DF sobre mostres, amb fixacions mecàniques Inclosos elements de muntatge, reforç, muntatge, remat, segellats, etc, d'acord amb detalls i indicacions de la DF. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-82 | E65ZZX05 | m2 | Sobrepreu per a col·locació de xapa galvanitzada antivàndalica de 0,5 mm d'espessor a l'interior d'envans de guix laminat. Inclosos solapaments de 10 cm entre planxes, elements de fixació, etc, d'acord amb detalls de projecte i especificacions del fabricant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.4 |  | x | 0 | = | 0
| B0CHZ50A | m2 | Planxa llisa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix | 1.05 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-83 | E6YEZF0P | u | Actuació completa de treballs complementaris per a execució de fonaments necessaris per a nova escala d'emergència, que inclou: - enderroc parcial de paviments i subbases exteriors, amb tall previ per a delimitar zona d'ctuació - excavació de terres i perfilat dels fonaments - gestió de residus generats - restitució de subbases i paviments exteriors - remats i entregues entre elements nous i existents |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 8 | /R | x | 0 | = | 0
| A0140000 | h | Manobre | 8 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0F1ZF0P | u | Materials per a actuació completa de treballs complementaris per a execució de fonaments necessaris per a nova escala d'emergència, que inclou: - enderroc parcial de paviments i subbases exteriors, amb tall previ per a delimitar zona d'ctuació - excavació de terres i perfilat dels fonaments - gestió de residus generats - restitució de subbases i paviments exteriors - remats i entregues entre elements nous i existents | 3 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-84 | E6YEZF0T | u | Actuació completa per a obertura de pas en ampit de coberta per a accés a nova escala d'emergència, que inclou: - enderroc parcial d'ampit de coberta, amb tall previ per a delimitar zona d'ctuació - gestió de residus generats - arestat i remats del perímetre afectat - reparació i/o restitució d'elements afectats per l'actuació |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 8 | /R | x | 0 | = | 0
| A0140000 | h | Manobre | 4 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0F1ZF0T | u | Materials per a actuació completa per a obertura de pas en ampit de coberta per a accés a nova escala d'emergència, que inclou: - enderroc parcial d'ampit de coberta, amb tall previ per a delimitar zona d'ctuació - gestió de residus generats - arestat i remats del perímetre afectat - reparació i/o restitució d'elements afectats per l'actuació | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-85 | E6YEZR34 | u | Treballs de remat perimetral de nova façana, per a entrega de nou tancament i sistema de lames de protecció solar, amb elements de façana existent (remats d'artificial o altres). Inclosos tots els elements i materials necessaris per a la seva correcta execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.8 | /R | x | 0 | = | 0
| A0140000 | h | Manobre | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B6YEZR34 | m | Materials necessaris per a execució de treballs de remat perimetral de nova façana, per a entrega de nou tancament i sistema de lames de protecció solar, amb elements de façana existent (remats d'artificial o altres). Inclosos tots els elements i materials necessaris per a la seva correcta execució. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-86 | E6YEZRE2 | u | Treballs de reparació, reconstrucció i/o reposició de marxapeu, brancals i llinda en obertura de porta de sortida a coberta, afectada pel canvi de la fusteria existent per una fusteria nova. Inclosos tots els elements i materials necessaris per a deixar escopidor, brancals i llinda acabats iguals que els existents. Acabat de façana de badalot existent, amb aplacat de pedra natural. Acabat interior de badalot, enguixat i pintat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 3 | /R | x | 0 | = | 0
| A0140000 | h | Manobre | 6 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B6YEZREC | u | Materials necessaris per als treballs de reparació, reconstrucció i/o reposició d'escopidor, brancals i llinda en obertura de finestra existent, malmesa a causa del canvi de la fusteria existent per una fusteria d'alumini nova. | 2 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-87 | E774ZX71 | m2 | Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb reforç de geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada amb adhesiu específic al parament base. Inclosa part proporcional de remat perimetral de 50 cm en paraments verticals. Tot segons recomanacions del fabricant i indicacions de la DF. Tipus Schlüter-KERDI o equivalent. Previst en parets enrajolades de banys. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.15 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B7713271 | m2 | Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 112 a 136 g/m2 i amb reforç de geotèxtil. | 1.1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-88 | E774ZX72 | m2 | Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb reforç de geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada amb adhesiu específic al parament base. Inclosa part proporcional de remat perimetral de 50 cm en paraments verticals. Tot segons recomanacions del fabricant i indicacions de la DF. Tipus Schlüter-KERDI o equivalent. Previst en paviments de banys. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.15 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B7713271 | m2 | Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 112 a 136 g/m2 i amb reforç de geotèxtil. | 1.1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-89 | E7C7Z70U | m2 | Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 5 mm de gruix, col·locat no adherit, per a millora del nivell de soroll d'impacte ALN = 20 dB, millora del nivell de soroll normalitzat Ln = 21 dBA i millora del soroll aeri = 8 dBA. Inclosa part proporcional de capa prèvia de regularització i preparació de la superfície. Tot segons detalls i especificacions del projecte. Tipus Impactodan de Danosa, referència 620005, o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B7CZ2P05 | m | Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb alumini, de 5 cm d'amplada | 0.462 |  | x | 0 | = | 0
| B7CZZ70U | m2 | Panell de polietilè reticulat i expandit de gruix 5 mm, per aïllament al soroll d'impacte. | 1.22 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-90 | E82CZA30 | m2 | Rv Cer01 - Enrajolat de parament vertical interior, amb rajola de gres porcel·lànic de 60x30 cm, color a definir per la DF, col·locades amb creuetes autonivellants i morter adhesiu de ciment cola tipus Vat Flexible de Propamsa (*) o equivalent aplicat amb la plana dentada. Els junts seran de 2 mm i rejuntats amb morter hidrorepelent i amb efecte antifongs tipus Borada Plus de Propamsa (*) o equivalent i de color igual que les rajoles. Inclosa part propociona de cantoneres d'alumini lacat, de la casa Schlüter model Quadec-ac o equivalent, de 10 mm, col·locada amb morter adhesiu. Model, color i especejat de les rajoles a definir per la DF sobre mostres. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.12 | /R | x | 0 | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.035 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0FHZA30 | m2 | Rajola de gres porcel·lànic, de 60x30 cm i color a definir per la DF, d'acord amb el plec de condicions tècniques | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
| B82ZZCSQ | m | Cantonera d'acer inoxidable per a paraments enrajolats, de la casa Schlüter model quadec-ac o equivalent, de 10 mm. | 0.2 |  | x | 0 | = | 0
| B0711020 | kg | Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 | 4.76 |  | x | 0 | = | 0
| B9CZ2000 | kg | Beurada de color | 0.47 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-91 | E843Z238 | m2 | Cr 05 - Cel ras realitzat amb panells lleugers de llana de fusta, pintat a fàbrica, de 600x1200 mm i 25 mm de gruix, format per encenalls de fusta de 1,0 mm de diàmetre aglomerades amb magnesita, resistència tèrmica 0,17 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,09 W/(mK), densitat 458 kg/m³, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 0,4 i Euroclasse B-s1,d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13168, densitat 458 kg/m³. Les plaques portaran als costats llargs una vora de placa SK-06 o SK-05 (per a perfileria semioculta) i una vora AK-01 (bisellat) als costats curts. Les plaques es recolzaran als costats llargs mitjançant sustentació vista de perfils galvanitzats lacats T24 del mateix color que les plaques, formant carrers de 60 cm. Inclosos perfils superiors d'arriostrament i lligat de la perfileria vista. Inclosos perfils en L o T lacats, de remat a les trobades amb paraments verticals o faixes i envans, així com formació d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors, etc. Tipus Heradesign Superfine (Heraklith, viruta fina) de Knauf o equivalent. Acabat blanc o color, de la carta de colors del fabricant, a escollir per la DF sobre mostres. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B84ZE520 | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a fals sostre de plaques de 1200x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per suportar una càrrega de fins a 14 kg | 1.05 |  | x | 0 | = | 0
| B843Z238 | m2 | Heradesign Superfine + remat lateral | 1.05 |  | x | 0 | = | 0
| B843ZSD4 | m | Estructura de suport vista T24 + part proporcional de remats de fusta | 4 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-92 | E84421AC | m2 | Cr 02 - Cel ras amb plaques de guix laminat de 10 mm de gruix, de 60x60 cm, acabat vinílic, sistema desmuntable amb entramat vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada. Inclou la formació d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors, etc. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.07 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.22 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B8442100 | m2 | Placa de guix laminat per a cels rasos de 9,5 mm de gruix, amb acabat vinílic, de 120x60 cm i vora vista (A) , per quedar l'entremat vist | 1.05 |  | x | 0 | = | 0
| B84ZA230 | m2 | Entramat metàl·lic vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, preu alt, per a cel ras de plaques de 60x60 cm | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-93 | E844ZCN0 | m2 | Cn* - Formació d'element vertical amb plaques de guix laminat i entramat metàl·lic per a canvi de nivell en cel ras de plaques de guix laminat de 12,5 mm o 13 mm de gruix, amb perfileria oculta. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.43 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 1.9 |  | x | 0 | = | 0
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.5 |  | x | 0 | = | 0
| B0CC1310 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 0.9 |  | x | 0 | = | 0
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.18 |  | x | 0 | = | 0
| B0523300 | kg | Guix escaiola amb additius de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.53 |  | x | 0 | = | 0
| B84ZB0E0 | m2 | Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras | 0.85 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-94 | E844ZCRF | m2 | Cr 01F - Faixa de cel ras, amb amplada màxima de 80 cm aproximadament, de plaques de guix laminat de 12,5 mm de gruix amb perfileria de planxa d'acer galvanitzada oculta i suspensió autoanivelladora de barra roscada fixada al sostre amb tacs, encintat i emmassillat de juntes. Inclou la formació de carrils per a llums linials tipus led i d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors, etc, així com el perfilat d'entrega amb altres cel rasos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0CC1310 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 1.1 |  | x | 0 | = | 0
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.5 |  | x | 0 | = | 0
| B84ZB0E0 | m2 | Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras | 1.1 |  | x | 0 | = | 0
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 1.9 |  | x | 0 | = | 0
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.18 |  | x | 0 | = | 0
| B0523300 | kg | Guix escaiola amb additius de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.53 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-95 | E867ZV04 | u | EqF 04 - Capçal per a habitació, de mesures totals aproximades 252x135 cm, complet, d'acord amb detalls i especificacions de projecte, format per: - Revestiment HPL de 6 mm de gruix, col·locat amb rastrells fenòlics de 6 mm de gruix, fixats amb tacs Fischer metàl·lics HM-N o HM-NS amb cargol inox, o equivalents i adhesiu al suport, i adhesiu estructural Sika i cintes adhesives a dues cares Scotch, o equivalents, entre rastrells i panells. Especejat d'acord amb plànols. Classificació al foc B-s1,d0. La partida inclou mecanitzat/obertura de forats (circulars i/o rectagulars) dels panells per a pas o col·locació d'instal·lacions i altres elements. Tipus Max Compact FH, Fundermax, Abet Laminati, Polyrey o equivalent. - Remat superior amb cantonera d'alumini lacat de la casa Schlüter model Quadec-ac o equivalent, de 10 mm, col·locat amb morter adhesiu. Colors a escollir sobre mostres per part de la DF (es preveu la col·locació de 3 o 4 colors diferents). |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 1.02 | /R | x | 0 | = | 0
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.51 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B82ZZCSQ | m | Cantonera d'acer inoxidable per a paraments enrajolats, de la casa Schlüter model quadec-ac o equivalent, de 10 mm. | 2.52 |  | x | 0 | = | 0
| B0711020 | kg | Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 | 0.85 |  | x | 0 | = | 0
| B867MC6B | m2 | Materials auxiliars per a revestiment Compacte, rastrellat amb rastrells del mateix material de 6 mm. | 3.4 |  | x | 0 | = | 0
| B867MC06 | m2 | Materials per a revestiment Max Compact FH de 6 mm de gruix de classificació al foc B-s1,d0. | 3.4 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-96 | E867ZV05 | u | EqF 05 - Capçal per a habitació, de mesures totals aproximades 137x135 cm, complet, d'acord amb detalls i especificacions de projecte, format per: - Revestiment HPL de 6 mm de gruix, col·locat amb rastrells fenòlics de 6 mm de gruix, fixats amb tacs Fischer metàl·lics HM-N o HM-NS amb cargol inox, o equivalents i adhesiu al suport, i adhesiu estructural Sika i cintes adhesives a dues cares Scotch, o equivalents, entre rastrells i panells. Especejat d'acord amb plànols. Classificació al foc B-s1,d0. La partida inclou mecanitzat/obertura de forats (circulars i/o rectagulars) dels panells per a pas o col·locació d'instal·lacions i altres elements. Tipus Max Compact FH, Fundermax, Abet Laminati, Polyrey o equivalent. - Remat superior amb cantonera d'alumini lacat de la casa Schlüter model Quadec-ac o equivalent, de 10 mm, col·locat amb morter adhesiu. Colors a escollir sobre mostres per part de la DF (es preveu la col·locació de 3 o 4 colors diferents). |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.28 | /R | x | 0 | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.55 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0711020 | kg | Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 | 0.46 |  | x | 0 | = | 0
| B82ZZCSQ | m | Cantonera d'acer inoxidable per a paraments enrajolats, de la casa Schlüter model quadec-ac o equivalent, de 10 mm. | 1.37 |  | x | 0 | = | 0
| B867MC06 | m2 | Materials per a revestiment Max Compact FH de 6 mm de gruix de classificació al foc B-s1,d0. | 1.84 |  | x | 0 | = | 0
| B867MC6B | m2 | Materials auxiliars per a revestiment Compacte, rastrellat amb rastrells del mateix material de 6 mm. | 1.84 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-97 | E898Z1RV | m2 | Rv Pin01 - Pintat de paraments verticals interiors, amb pintura d'efecte fotocatalític (Sd < 0,1 m), descomposició d'agents orgànics i eliminació de bacteries, ecològica i transpirable. Resistent a detergents i desinfectants aquosos, repel·lent a la brutícia i inolora, d'emissions mínimes, sense dissolvents, ni plastificants. Abans de la seva aplicació es procedirà al fregat d'adherències i imperfeccions i al massillat amb espàtula de les possibles esquerdes i forats. Pintura tipus Capasan Active de Caparol o equivalent. Colors a definir per la DF sobre mostres (previsió blanc i 3 colors a escollir en paraments concrets). |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.01 | /R | x | 0 | = | 0
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B89ZZFCQ | kg | Pintat de paraments interiors, amb pintura resistent a detergents i desinfectants aquosos, repel·lent a la brutícia i inolora, tipus Capasan de Caparol o equivalent. | 0.7 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-98 | E89BX211 | m2 | Pintura d'elements exteriors d'acer, amb esmalt metàl·lic d'alts sòlids (tipus Oxiron), aplicat en tres capes, previ polit de les superfícies a pintar fins a un grau ST3 de la norma UNE EN ISO 8501-1, d'acord amb prescripcions del projecte i recomanacions del fabricant. Color a escollir per la DF sobre mostres |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.05 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B89ZX050 | kg | Pintura oxiron | 0.63 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-99 | E89BZBJ0 | m2 | Pintat d'elements exteriors d'acer, amb esmalt sintètic mat tipus Valrex Mat de VALENTINE o equivalent, amb una reacció al foc B-s1,d0 (segons norma UNE EN 13501-1), amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i fosfatant tipus Valfos de VALENTINE o equivalent i dues capes d'acabat. Color a escollir per la DF sobre mostres. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.07 | /R | x | 0 | = | 0
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.7 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B8ZAA000 | kg | Imprimació antioxidant | 0.2 |  | x | 0 | = | 0
| B89Z9E00 | kg | Pintura sintètica per a exteriors | 0.255 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-100 | E8KA7P65 | m | Escopidor de planxa preformada d'alumini prelacat (color a definir per la DF sobre mostres), de 2 mm de gruix, d'entre 30 i 40 cm de desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques, d'acord amb detalls i especificacions del projecte. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.241 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B8KA7M66 | m | Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, d'entre 200 i 400 mm de desenvolupament, amb 4 plecs | 1 |  | x | 0 | = | 0
| B7J50090 | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.3125 |  | x | 0 | = | 0
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.0396 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-101 | E8Y1INT1 | m2 | Sanejat i reparació de parament vertical interior, retirant elements i instal·lacions obsoletes, eliminant restes de pintura, repicant les zones en mal estat, tapant possibles forats, reparant enguixat i/o arrebossat i deixant superfícies preparades per a posterior pintat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.15 | /R | x | 0 | = | 0
| A0140000 | h | Manobre | 0.08 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0XZINT1 | m2 | Materials diversos per a reparació de paraments | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-102 | E8Y1INTH | m2 | Sanejat i reparació de sostres i/o voltes existents, retirant elements i instal·lacions obsoletes, eliminant restes de pintura, repicant les zones en mal estat, tapant possibles forats, reparant enguixat i/o arrebossat i deixant superfícies preparades per a posterior pintat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
| A0140000 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0XZINT1 | m2 | Materials diversos per a reparació de paraments | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-103 | E8YYZRNE | m2 | Sanejat i consolidació de voltes ceràmiques de sostre existent, eliminant elements obsolets com ara fustes de suport d'antics cel rasos, instal·lacions, restes d'antics revestiments i/o pintura, etc, així com reparant possibles zones en mal estat, substituint peces malmeses, rejuntant, tapant petits forats, etc. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0XZZRNE | m2 | Materials necessaris per a reparació i consolidació de voltes ceràmiques de sostre existent. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-104 | E93AK12N | m2 | Recrescut tècnic polimèric autoanivellant d'altes prestacions per allisar i regularitzar paviments interiors, de fraguat i assecat ràpid i retracció compensada, de 30 mm de gruix mínim i classificació CT-C25-F5. Tipus Weberfloor fluid o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.03 | /R | x | 0 | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.03 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1701100 | h | Camió amb bomba de formigonar | 0.003 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B073Z12N | m2 | Recrescut tècnic polimèric autoanivellant d'altes prestacions per allisar i regularitzar paviments interiors, de fraguat i assecat ràpid i retracció compensada, de 30 mm de gruix mínim i classificació CT-C25-F5. Tipus Weberfloor fluid o equivalent. | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-105 | E9DCZG06 | m2 | Pa 02 - Paviment antilliscant interior de rajola de gres porcel·lànic premsat sense esmaltar ni polir, classe C3, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb creuetes autonivellants i morter adhesiu de ciment cola tipus Vat Flexible de Propamsa (*), amb junts de 2 mm i rejuntats amb morter hidrorepelent i amb efecte antifongs tipus Borada Plus de Propamsa (*) del mateix color que la rajola. Inclosa part proporcional de platines de canvi de paviment, tapajunts de dilatació, remats de final i entrega, etc. Tot d'acord amb detalls i prescripcions del projecte. Model Vita C3 de 60x60 cm de Pamesa o equivalent, a confirmar per la DF sobre mostres. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.45 | /R | x | 0 | = | 0
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
| A0140000 | h | Manobre | 0.03 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B05A2203 | kg | Material per rejuntar rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color | 1.425 |  | x | 0 | = | 0
| B0711026 | kg | Adhesiu de ciment tipus C2 E S1 segons norma UNE-EN 12004 | 7.0035 |  | x | 0 | = | 0
| B05AZG06 | m2 | Rajola gres porcellànic rectificat, model Vita C3 de 60x60 cm de Pamesa. | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-106 | E9DCZG12 | m2 | Pa 01 - Paviment interior de rajola de gres porcel·lànic premsat sense esmaltar ni polir, classe C1, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb creuetes autonivellants i morter adhesiu de ciment cola tipus Vat Flexible de Propamsa (*), amb junts de 2 mm i rejuntats amb morter hidrorepelent i amb efecte antifongs tipus Borada Plus de Propamsa (*) del mateix color que la rajola. Inclosa part proporcional de platines de canvi de paviment, tapajunts de dilatació, remats de final i entrega, etc. Tot d'acord amb detalls i prescripcions del projecte. Model Vita C1 de 120x60 cm de Pamesa o equivalent, a confirmar per la DF sobre mostres. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
| A0140000 | h | Manobre | 0.03 | /R | x | 0 | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.45 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0711026 | kg | Adhesiu de ciment tipus C2 E S1 segons norma UNE-EN 12004 | 7.0035 |  | x | 0 | = | 0
| B05A2203 | kg | Material per rejuntar rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color | 1.425 |  | x | 0 | = | 0
| B05AZG12 | m2 | Rajola gres porcellànic rectificat, model Vita C1 de 120x60 cm de Pamesa. | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-107 | E9S2ZQ3B | m2 | Paviment de planxa gofrada d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix, col·locat amb soldadura. Inclosos perfils auxiliars de suport, remat i entrega, plecs necessaris, etc, d'acord amb detalls i especificacions de projecte. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013F000 | h | Ajudant manyà | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 0.6 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.6 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B0CHLQ0B | m2 | Planxa amb relleu d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix | 1.03 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-108 | E9U6ZPEC | m | Rv Pin* - Sòcol de PVC espumat compacte, de 7 cm d'altura i 10 mm de gruix, col·locat encolat al parament vertical amb cola específica Sika o equivalent i segellat inferiorment en l'entrega contra el paviment. Inclòs acabat pintat del mateix color que el revestiment de la paret associada, amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. Tot segons detalls i especificacions del projecte. Tipus NMC o equivalent, a escollir per la DF sobre mostres. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B9U6ZPEC | m | Sòcol de PVC espumat compacte, de 7 cm d'altura i 10 mm de gruix, col·locat encolat al parament vertical amb cola específica Sika o equivalent i segellat inferiorment en l'entrega contra el paviment. Tot segons detalls i especificacions del projecte. Tipus NMC o equivalent, acabat color blanc a confirmar per la DF. | 1.05 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-109 | E9V8ZC75 | m | Esglaó de planxa gofrada d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix, amb 4 plecs per a formació de peça d'estesa i davanter, de 600 mm de desenvolupament màxim, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclosos perfils auxiliars de suport, remat i entrega, plecs necessaris, etc, d'acord amb detalls i especificacions de projecte. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013F000 | h | Ajudant manyà | 0.32 | /R | x | 0 | = | 0
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 0.32 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.32 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B9VD0C75 | m | Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de desenvolupament com a màxim | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-110 | E9Z5IX05 | m | Tapajunts col·locat cargolat en canvi de tipus de paviment. Model apte per a absorvir diferencies de nivell entre paviments de 4-7 mm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.18 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B9Z5X775 | m | Tapajunts de canvi de paviment. | 1.05 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-111 | EA10P103 | u | FiFu PI01 - Porta d'una fulla batent de 80x220 cm (pas lliure), formada per: - Porta block de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, per a un gruix de bastiment segons espessor de l'envà associat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat i ribet de goma - Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres - Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat. - Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304. Tres o quatre frontisses segons mida de la fulla. Totes amb certificat CE i UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008. - Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per tancament de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable, model 1070 de FSB o 2028BT de PBA - Condemna amb registre d'acer inoxidable mat acabat satinat, model ref. 558 LESS d'ARCON o equivalent format per un passador de 95 mm per tal de fer límit i a l'altra banda un quadrat de 12x12 de 50 mm fixat al cargol, per permetre obrir la porta des de l'exterior (pendent confirmar per part de la Propietat) - Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs Fischer. Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013A000 | h | Ajudant fuster | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 0.75 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BA10P103 | u | Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PI01 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-112 | EA10P104 | u | FiFu PC01 - Porta d'una fulla corredissa de 85x220 cm (pas lliure), formada per: - Estructura i guia reforçada per a porta corredissa empotrada dins envà de guix laminat (tipus STech de Scrigno, Eclisse o equivalent) - Marc i fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat - Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres - Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat de 185x185x2 mm per tanca de cop i clau, amb tirador tubular d'acer inoxidable de 15 cm de llarg i 2 cm de diàmetre - Condemna amb registre d'acer inoxidable mat acabat satinat, model ref. 558 LESS d'ARCON o equivalent format per un passador de 95 mm per tal de fer límit i a l'altra banda un quadrat de 12x12 de 50 mm fixat al cargol, per permetre obrir la porta des de l'exterior (pendent confirmar per part de la Propietat) Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 0.75 | /R | x | 0 | = | 0
| A013A000 | h | Ajudant fuster | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BA10P104 | u | Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PC01 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-113 | EA10P110 | u | FiFu PC02 - Porta de dues fulles corredisses i dos laterals fixs, de mesures totals aproximades 252x250 cm, formada per: - Estructura i guies reforçades per a porta corredissa vista, tipus Lite TOP per empotrar, ferratges ocults tipus Retrac i fre Soft Closing, de Klein o equivalent - Marc i fulles de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat - Acabat pi envernissat amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, ecològic exempt de poliuretà, acabat mat, to a escollir per la DF sobre mostres - Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat. - Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per tancament de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable, model 1070 de FSB o 2028BT de PBA. Tancament amb clau o pestell Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 0.75 | /R | x | 0 | = | 0
| A013A000 | h | Ajudant fuster | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BA10Q110 | u | Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PC02 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-114 | EA10Q100 | u | FiFu PI03 - Porta EI2-30 C5 acústica d'una fulla batent de 80x220 cm (pas lliure), formada per: - Porta block de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, per a un gruix de bastiment segons espessor de l'envà associat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat i ribet de goma - Acabat cara exterior pi envernissat amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, ecològic exempt de poliuretà, acabat mat, to a escollir per la DF sobre mostres - Acabat cara interior pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres - Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat. - Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304. Tres o quatre frontisses segons mida de la fulla. Totes amb certificat CE i UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008 - Tancaportes homologat integrat al sistema de frontisses de la fulla - Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per tancament de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable, model 1070 de FSB o 2028BT de PBA. Tancament amb clau o pestell - Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs Fischer. Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte. Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI2-30 C5. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013A000 | h | Ajudant fuster | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 0.75 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BA10Q100 | u | Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PI03 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-115 | EA10Q102 | u | FiFu PI06F - Porta EI2-60-C5 d'una fulla batent de 80x220 cm (pas lliure), formada per: - Porta block EI-60, de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, per a un gruix de bastiment segons espessor de l'envà associat, amb fulla cares llises - Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres - Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat. - Tancaportes integrat dins la fulla de la porta amb sistema de retenció elèctric connectat a senyal per a tancament en cas d'incendi, tipus GEZE Boxer E* o equivalent - Barra antipànic tipus DORMA PHB 3000 o equivalent - Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs Fischer. Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013A000 | h | Ajudant fuster | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 0.75 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BAWST00R | u | Tancaportes integrat dins la fulla de la porta amb sistema de retenció elèctric connectat a senyal per a tancament en cas d'incendi, tipus GEZE Boxer E* o equivalent | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BA10Q102 | u | Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PI06F | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BAWSN001 | u | Pany normalitzat antipànic amb barra per a porta d'un full | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-116 | EA10Q103 | u | FiFu PI04 - Porta d'una fulla batent de 90x220 cm (pas lliure), formada per: - Porta block de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, per a un gruix de bastiment segons espessor de l'envà associat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat i ribet de goma - Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres - Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat. - Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304. Tres o quatre frontisses segons mida de la fulla. Totes amb certificat CE i UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008. - Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per tancament de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable, model 1070 de FSB o 2028BT de PBA. Tancament amb clau o pestell - Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs Fischer. Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013A000 | h | Ajudant fuster | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 0.75 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BA10Q103 | u | Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PI04 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-117 | EA10Q104 | u | FiFu PI05F - Porta EI2-60-C5 d'una fulla batent de 80x220 cm (pas lliure), formada per: - Porta block EI-60, de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, per a un gruix de bastiment segons espessor de l'envà associat, amb fulla cares llises - Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres - Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat. - Tancaportes homologat integrat al sistema de frontisses de la fulla - Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs Fischer. Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 0.75 | /R | x | 0 | = | 0
| A013A000 | h | Ajudant fuster | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BA10Q104 | u | Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PI05F | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-118 | EA10Q108 | u | FiVi 01 - Conjunt d'una porta pivotant i dos laterals fixs, de mesures totals aproximades 284x250 cm, formada per: - Marc a base de muntants i travessers de 40x80 mm de fusta massissa de pi, incloses tapetes i remats necessaris - Fulla pivotant sobre eix excèntric, amb caixa empotrada al paviment i a la llinda i vidre securitzat de 10 mm amb vinil (disseny i color a definir per la DF) - Vidres fixs amb vidre laminat transparent de 5+5 mm amb vinil (disseny i color a definir per la DF) - Acabat pi envernissat amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, ecològic exempt de poliuretà, acabat mat, to a escollir per la DF sobre mostres - Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat. - Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304. Tres o quatre frontisses segons mida de la fulla. Totes amb certificat CE i UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008. - Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per tancament de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable, model 1070 de FSB o 2028BT de PBA. Tancament amb clau o pestell - Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs Fischer. Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013A000 | h | Ajudant fuster | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 0.75 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BA10Q108 | u | Materials de l'element de fusteria tipus FiVi 01 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-119 | EA10Q10R | u | Feines complementàries a justificar a la planta soterrani (sala calderes i quadre elèctric), que poden incloure: - Armari EI-90 - Porta EI-60 - Treballs auxiliars necessaris i/o ajudes a les instal·lacions |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013A000 | h | Ajudant fuster | 8 | /R | x | 0 | = | 0
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 8 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BA10Q10R | u | Materials per a treballs complementaris planta soterrani | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-120 | EA21ZL00 | u | FeAl 01 - Finestra de dues fulles oscil·lobatents i una fulla fixa central, de mesures totals aproximades 225x180 cm, formada per: - Perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic, lacat color RAL 9016. Característiques tècniques de la fusteria: permeabilitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua 7A, resistència al vent C5, transmitància tèrmica U 1,1 W/m2ºK i aïllament acústic Rw=42 dB - Vidre Climalit ecològic Planistar One F2 44.1 Oraé (14 Gas Argó 90%) 66.1 Silence Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.1 W/m2ºK segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,36 segons EN410 (2011-04), de Saint Gobain o equivalent - Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm - Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris - Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal autoritzat Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar, tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus ''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents elements de fusteria. PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA PRINCIPAL. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.75 | /R | x | 0 | = | 0
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BA21ZJ01 | u | Materials de l'element de fusteria FeAl 01 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-121 | EA21ZL01 | u | FeAl 01 - Finestra de dues fulles oscil·lobatents i una fulla fixa central, de mesures totals aproximades 225x180 cm, formada per: - Perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic, lacat color RAL 9016. Característiques tècniques de la fusteria: permeabilitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua 7A, resistència al vent C5, transmitància tèrmica U 1,1 W/m2ºK i aïllament acústic Rw=42 dB - Vidre Climalit ecològic Planistar One 6 Oraé (16 Gas Argó 90%) 44.1 Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.0 W/m2ºK segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,37 segons EN410 (2011-04), de Saint Gobain o equivalent - Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm - Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris - Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal autoritzat Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar, tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus ''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents elements de fusteria. PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA POSTERIOR. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.75 | /R | x | 0 | = | 0
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BA21ZJ01 | u | Materials de l'element de fusteria FeAl 01 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-122 | EA21ZL02 | u | FeAl 02 - Balconera de dues fulles oscil·lobatents i una fulla superior fixa, de mesures totals aproximades 137x260 cm, formada per: - Perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic, lacat color RAL 9016. Característiques tècniques de la fusteria: permeabilitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua 7A, resistència al vent C5, transmitància tèrmica U 1,1 W/m2ºK i aïllament acústic Rw=42 dB - Vidre Climalit ecològic Planistar One F2 44.1 Oraé (16 Gas Argó 90%) 33.1 Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.0 W/m2ºK segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,36 segons EN410 (2011-04), de Saint Gobain o equivalent - Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm - Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris - Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal autoritzat Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar, tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus ''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents elements de fusteria. PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA TESTER. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.75 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BA21ZJ02 | u | Materials de l'element de fusteria FeAl 02 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-123 | EA21ZL10 | u | FeAc PI01 - Porta d'acer EI2-60-C5 d'una fulla batent, de mesures totals aproximades 80x220 cm, formada per: - marc de xapa d'acer electrocincada de 1,5 mm de gruix - fulles a base de dues xapes d'acer electrocincat de 1,2 mm de gruix, plegades a les vores per al seu acoblament i nucli interior de materials retardants al foc - juntes de material intumescent - Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat. - Tancaportes integrat dins la fulla de la porta - Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris - Acabat lacat color a escollir per la DF Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar, tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus ''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents elements de fusteria. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.75 | /R | x | 0 | = | 0
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BA21ZJ10 | u | Materials de l'element de fusteria FeAl PI01 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-124 | EAJ7L132ST | u | Sum.i instal·l. d'unitat tipus Bomba de calor aerotèrmica aire-aigua, marca BAETULENN model BaeHeat BH CPE040A o equivalent, Alta temperatura amb una potència útil calorifica de 40kW i frigorifica de 37kW, índex de rendiment COP de 3,34 (B5W35 s/ EN 14511 ) i ESEER de 4,18 amb unes dimensions de 2070x3875x1350 (Alt, Ample, Profund) i un pes de 1580kg, incloent els següents elements i característiques: temperatures d'anada fins a 55 °C, compressor hermètic Scroll d'alt rendiment, aïllament sonor en diversos nivells MSI, nivell de potència acústica 83 dB(A), intercanviadors de plaques en acer inoxidable d'alta capacitat amb injecció de líquid, refrigerant específic per a les condicions de treball en geotèrmia R410A, circuit de refrigeració gestionat mitjançant sensors, amb seguretat per alta i baixa pressió al circuit refrigerant i per manca de cabal d'aigua, limitador de corrent d'arrencada; mànegues de pressió flexibles per a la connexió de la font de calor, regulador d'equilibri energètic en funció de les condicions atmosfèriques amb indicació de l'energia mediambiental a la pantalla, gestió de sistemes amb ACS i refrigeració natural mitjançant sistema girar i polsar, connexió elèctrica 400/ 3/50 Hz, equipament elèctric amb protecció IP 44, amb protecció dinversió de fases; vàlvula de seguretat i dipòsit de compensació per al circuit de captadors; sondes per a la gestió de la instal·lació hidràulica, sonda exterior per a la regulació de la calefacció. Versió Super Silenciada. Inclou Dipòsit de inercia. S'inclouen Opció arrencada suau, Integració Fotovotaica, bomba usuari LP+dissipació HP modulant + recuperació LP, unitat de control remot, passarel·la electrònica tipus KNX o Mod Bus, connexions elèctriques, connexions de tub, de desguàs de dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports tipus silentblock segons UNE 100153, grua o mitjans d'elevació necessaris, posada en marxa ofical de SAT BAETULENN, proves ITE 06 i pàg. de material auxiliar per al muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 7.5 | /R | x | 0 | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 7.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEJ7L13ST | u | Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 5,2 kW de potència frigorífica màxima i 5 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 60 Pa, de 400 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb control electrònic infraroig, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-126 | EAVJZGD2 | m2 | Gelosia de lames horitzontals fixes, completa, formada per: - lamel·les a base de perfils tubulars d'alumini extrusionat amb aleació 6063-T5 de 60x15 mm de secció, separades 50 cm entre elles - muntants de suport cada 120 cm, ancorats a parament de façana Inclosos tots els elements auxiliars necessaris de suport, muntatge, col·locació, remat i entrega, d'acord amb detalls i especificacions de projecte i recomanacions del fabricant. Tipus Duline 60t de DURMI o equivalent. Previsió d'execució de gelosia, amb combinació de tres colors diferents. Colors i especejat a definir per la DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BAVJZGD2 | m2 | Gelosia d'alumini lacat amb lamel·la fixa horitzontal de 50 a 100 mm d'amplària i secció tipus tancada | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-127 | EAVJZGDE | m2 | Fa 02 - Gelosia de lames horitzontals fixes per a tancament parcial d'escala d'emergència, completa, formada per: - lamel·les a base de perfils tubulars d'alumini extrusionat amb aleació 6063-T5 de 60x15 mm de secció, separades 50 cm entre elles - muntants de suport cada 120 cm - estructura d'acer suplementària per a muntatge de gelosia com a tancament parcial d'escala d'emergència exterior Inclosos tots els elements auxiliars necessaris de suport, muntatge, col·locació, remat i entrega, d'acord amb detalls i especificacions de projecte i recomanacions del fabricant. Tipus Duline 60t de DURMI o equivalent. Previsió d'execució de gelosia, amb combinació de tres colors diferents. Colors i especejat a definir per la DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 2 | /R | x | 0 | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 4 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BAVJZGD2 | m2 | Gelosia d'alumini lacat amb lamel·la fixa horitzontal de 50 a 100 mm d'amplària i secció tipus tancada | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BAVJZGDE | m2 | Suplement estructura d'acer per a muntatge de gelosia integrada en estructura d'escala d'emergència exterior | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-128 | EAVJZGPF | m2 | Di PRF - Protecció paraflames PF-60, per a sectorització entre escala d'emergència i façana, completa, formada per: - mampara paraflames PF-60 homologada - muntants de suport cada 120 cm i estructura complementària necessaria per al seu muntatge Inclosos tots els elements auxiliars necessaris de suport, muntatge, col·locació, remat i entrega, d'acord amb detalls i especificacions de projecte i recomanacions del fabricant. De la casa Prefire o equivalent. Colors i especejat a definir per la DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 1.2 | /R | x | 0 | = | 0
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.6 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BAVJZGPF | m2 | Materials necessaris per a protecció paraflames PF-60, per a sectorització entre escala d'emergència i façana, completa, formada per: - mampara paraflames PF-60 homologada - muntants de suport cada 120 cm i estructura complementària necessaria per al seu muntatge Inclosos tots els elements auxiliars necessaris de suport, muntatge, col·locació, remat i entrega, d'acord amb detalls i especificacions de projecte i recomanacions del fabricant. De la casa Prefire o equivalent. Colors i especejat a definir per la DF. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-129 | EAVSZ855 | u | FeAl 01 - Persiana replegable horitzontal, de mesures totals aproximades 305x200 cm, de lamel·les orientables autoportants de cantells arrodonits, de 90 mm d'amplada d'alumini lacat amb pintures de polièster poliamida termoendurides al forn, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclosos perfils L ancorats a forjat per a suport de persianes, guies laterals de 20x20 mm encastades amb tapaboques de 35 mm d'amplada vista a brancal, suport en T continu de 40x40x4 mm d'alumini lacat del mateix color que la persiana (en cas de persianes parelles), minvell/escopidor per a remat superior de guia amb pla de façana i tots els elements necessaris de muntatge i remat, per a la seva correcta instal·lació. Tot d'acord amb detalls i especificacions de projecte. Referència Premium Store Z90 de Catalana de Graduables o equivalent. Previsió d'execució de persiana, amb combinació de tres colors diferents. Colors i especejat a definir per la DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 2.15 | /R | x | 0 | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 2.15 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BAVSZ855 | m2 | Persiana replegable horitzontal, amb guies laterals, de lamel·les orientables autoportants, de cantells arrodonits, de 90 mm d'amplada d'alumini lacat amb pintures de polièster poliamida termoendurides al forn amb accionament motoritzat, col·locada amb fixacions mecàniques, segons detalls i especificacions del projecte. Referència Z90 de Catalana de Graduables o equivalent. Color a definir sobre mostres per la DF. | 6.1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-130 | EAVSZ8FA | u | FeAl 03 - Conjunt de sis persianes replegables horitzontals, de mesures totals aproximades 990x340 cm, de lamel·les orientables autoportants de cantells arrodonits, de 90 mm d'amplada d'alumini lacat amb pintures de polièster poliamida termoendurides al forn, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclosos perfils L ancorats a forjat per a suport de persianes, guies laterals de 20x20 mm encastades amb tapaboques de 35 mm d'amplada vista a brancal, suport en T continua de 40x40x4 mm d'alumini lacat del mateix color que la persiana (en cas de persianes parelles), minvell/escopidor per a remat superior de guia amb pla de façana i tots els elements necessaris de muntatge i remat, per a la seva correcta instal·lació. Tot d'acord amb detalls i especificacions de projecte. Referència Premium Store Z90 de Catalana de Graduables o equivalent. Previsió d'execució de persiana, amb combinació de tres colors diferents. Colors i especejat a definir per la DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 11.8 | /R | x | 0 | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 11.8 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BAVSZ855 | m2 | Persiana replegable horitzontal, amb guies laterals, de lamel·les orientables autoportants, de cantells arrodonits, de 90 mm d'amplada d'alumini lacat amb pintures de polièster poliamida termoendurides al forn amb accionament motoritzat, col·locada amb fixacions mecàniques, segons detalls i especificacions del projecte. Referència Z90 de Catalana de Graduables o equivalent. Color a definir sobre mostres per la DF. | 33.7 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-131 | EAVZZMPR | u | Motorització per a persiana replegable orientable, amb motor elèctric i sistema de gestió Somfy ANIMEO o equivalent, que puja, baixa i orienta les lamel·les, amb final de carrera mecànic amb topall de pujada, amb comandament premut des del interior, inclosos tots els elements per al correcte funcionament (motor, comandament, receptor, emissor, sistemes de control i seguretat, etc). L'alimentació del motor, s'inclou al projecte d'instal·lacions. Tot segons detalls i especificacions del projecte. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BAVZZMPR | u | Motorització per a persiana replegable orientable, amb motor elèctric i sistema de gestió Somfy ANIMEO o equivalent, que puja, baixa i orienta les lamel·les, amb final de carrera mecànic amb topall de pujada, amb comandament premut des del interior, inclosos tots els elements per al correcte funcionament (motor, comandament, receptor, emissor, sistemes de control i seguretat, etc). L'alimentació del motor, s'inclou al projecte d'instal·lacions. Tot segons detalls i especificacions del projecte. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-132 | EB12ZJBF | m | FeAl 01 - Barana de vidre per a finestres, per complir amb l'alçada de paviment acabat de 110 cm, realitzada amb: - vidre laminat 8+8 mm amb butiral transparent, d'una altura de 40-45 cm aproximadament - perfils laterals de suport U d'acer inoxidable, ancorats a brancals - pinces de suport i reforç intemig, a base de perfil U i pipeta d'ancoratge a ampit (previsió 2 unitats per barana) Inclosos tots els elements de suport, muntatge, remat i segellats, d'acord amb detalls i especificacions de projecte. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013E000 | h | Ajudant vidrier | 0.15 | /R | x | 0 | = | 0
| A012E000 | h | Oficial 1a vidrier | 0.15 | /R | x | 0 | = | 0
| A013F000 | h | Ajudant manyà | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BB12ZJBF | m | Barana de vidre per a finestres, per complir amb l'alçada de paviment acabat de 110 cm, realitzada amb: - vidre laminat 6+6 mm amb butiral transparent, d'una altura de 40-45 cm aproximadament - perfils laterals de suport U d'acer inoxidable, ancorats a brancals - pinces de suport i reforç intemig, a base de perfil U i pipeta d'ancoratge a ampit (previsió 2 unitats per barana) | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-133 | EB12ZJBM | m | Sr 01 - Barana per a escala exterior, d'acer per pintar de 110 cm d'alçada, realitzada amb platines de 40.10 mm en travessers inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles massisses de D10 mm cada 10 cm, col·locada mitjançant soldadura a l'estructura de l'escala. Tot d'acord amb detalls i especificacions de projecte. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
| A013F000 | h | Ajudant manyà | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| BB12ZJBM | m | Barana per a escala exterior, d'acer per pintar de 110 cm d'alçada, realitzada amb platines de 40.10 mm en travessers inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles massisses de D10 mm cada 10 cm, col·locada mitjançant soldadura a l'estructura de l'escala. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-134 | EB12ZJBN | m | Sr 03 - Barana per a suplementar ampit de coberta i complir amb l'alçada de paviment acabat de 110 cm, realitzada amb: - passamà rodó de D40 mm d'acer, unit mitjançant soldadura a muntants, inclosa part proporcional de treballs per a execució de cantonades, inicis/finals i entregues amb paraments verticals - muntants de perfils en T50.50.5 mm cada 100 cm (l'ala de la T es retallarà per a facilitar la unió amb el passamà), units mitjançant soldadura a platines d'ancoratge - platines i ancoratges per a fixació a ampits perimetrals de coberta Tot d'acord amb detalls i especificacions de projecte. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
| A013F000 | h | Ajudant manyà | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| BB12ZJBN | m | Barana per a suplementar ampit de coberta i complir amb l'alçada de paviment acabat de 110 cm, realitzada amb: - passamà rodó de D40 mm d'acer, unit mitjançant soldadura a muntants, inclosa part proporcional de treballs per a execució de cantonades, inicis/finals i entregues amb paraments verticals - muntants de perfils en T50.50.5 mm cada 100 cm (l'ala de la T es retallarà per a facilitar la unió amb el passamà), units mitjançant soldadura a platines d'ancoratge - platines i ancoratges per a fixació a ampits perimetrals de coberta | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-135 | EB12ZJPM | m | Sr 04 - Passamà per a escala exterior, d'acer per pintar, realitzat amb platines de 40.10 mm i pipetes massisses de D10 mm de suport i fixació mitjançant soldadura a l'estructura de l'escala. Tot d'acord amb detalls i especificacions de projecte. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
| A013F000 | h | Ajudant manyà | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 0.15 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.15 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| BB12ZJPM | m | Passamà per a escala exterior, d'acer per pintar, realitzat amb platines de 40.10 mm i pipetes massisses de D10 mm de suport i fixació mitjançant soldadura a l'estructura de l'escala. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-136 | EB92ZNTG | u | Nota general al pressupost: En el pressupost s'han de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, els conceptes següents: - Les despeses directes i indirectes derivades de l'execució de les obres, així com les generals de l'industrial i dels seus subcontractes. - El benefici de l'industrial i de les subcontractes. - En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat no preveu un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i dels seus subcontractes, l'aplicació del servei esmentat serà contractat per aquest. Si considera innecessari l'industrial i els seus subcontractes, la contractació de la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant a l'obra com a edificis veïns. - Totes aquelles assegurances exigibles en l'execució de cadascun dels treballs a executar, incloent-hi l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor de la propietat. - Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en cas que fossin necessaris per a la realització de les obres. - La preparació i el lliurament a la direcció facultativa (DF) d'un dossier amb els certificats de tots els materials utilitzats i els procediments utilitzats a l'obra, necessaris per complir els requisits del codi tècnic de l'edificació i que formaran part del llibre de l'edifici. - L'actualització dels arxius Revit per a entrega de projecte As Built (arquitectura i instal·lacions) sempre que hi hagi canvis en el projecte executiu. - S'han de complir tots els requisits respecte a la documentació, identificació i idoneïtat de l'homologació dels operaris per a la realització dels treballs específics (gruistes, etc.). - Totes les ajudes per a tots els oficis consistint en: - Descàrregues del mateix camió. - Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. - Material per a l'execució de regates, forats, suports, etc... i el posterior tapat. - Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini - Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes. - Trasllat i muntatge de tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). Inclouen fonamentacions, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. -També s'inclouen tots els mitjans auxiliars que es necessitin durant el procés de les obres, tals com sínies, muntacàrregues, bastides, treballs verticals, habilitació d'accessos i zones d'aplec, circulacions d'obra, lloguers, revisions, manteniments, taxes, etc. - Formació de la tanca de tot el perímetre de la zona dactuació segons Pla de Seguretat i Salut, incloent portes d'accés peatonal i portes d'accés de vehícles, senyalitzacions, etc. S'hi inclou el manteniment de la tanca del solar, en òptimes condicions fins a la finalització dels treballs contractats. Es contemplaran els possibles desmuntatges i muntatges parcials, que s'hagin de fer a causa de les necessitats de l'obra. En cas que el solar ja estigui tancat, l'industrial assumeix l'estat del mateix, així com la seva reparació i manteniment. - Utilització de qualsevol sistema de seguretat en tots els treballs que cal realitzar, que a criteri de la DF siguin necessaris per garantir la seguretat dels operaris. - Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent-hi casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i les gestions necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al funcionament. - Instal·lacions provisionals daigua i electricitat per a lexecució dels treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa daigües en obra i plantes de ledifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques als passis d'instal·lacions provisionals, a zona de trànsit de maquinària, camions, etc, i desmuntatge de les instal·lacions provisionals. - Realització de mostres a escala 1:1, dels rams que indiqui la DF, per poder valorar-ne el resultat final. - Tots els materials i treballs auxiliars que siguin necessaris per al perfecte acabat de les partides, encara que no constin específicament al projecte ni a l'estat d'amidaments i pressupost. - Tots els materials necessaris per protegir si fos el cas, partides acabades susceptibles de deteriorament pel pas d'operaris i materials, com esglaonat d'escales, paviments, cabina d'ascensors, etc. - Reposició de material deteriorat per l'obra a les voreres i zona pública, com ara paviments, arbrat, bancs, escocells, etc. - Desmuntatge, aplec i col·locació d'elements que es vulguin aprofitar durant la demolició i desmuntatge inicial. En cas de deteriorament, caldrà restituir a càrrec de la constructora. - S'inclourà a cada unitat d'obra la corresponent part proporcional de tràfec, càrrega, transport i abocament a gestor autoritzat, dels residus generats a la mateixa. Inclòs pagament de taxes a abocador. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-137 | ECHT11AD80 | m | Canonada de Plàstic Pre aïllada NIRON All Pro Ø80mm PP-RCT reforçada amb fibra de vidre, amb pre aïllament amb capa intermèdia d'aïllament PUR. Polietelineo d'Alta Densitat amb els seus accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables de connexió i elements de subjecció. Totalment instal·lada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-138 | ECHT11AG50 | m | Canonada de Plàstic amb reforç de fibra de vidre Termosoldada, de 50mm. de diàmetre de tipus NIRON CLIMA amb els seus accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables de connexió i elements de subjecció. Incloent aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50ºC i 105ºC, de gruix segons RITE (RD1027/2007) i RD 238/2013, Totalment instal·lada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-139 | ECHT11AG75 | m | Canonada de Plàstic amb reforç de fibra de vidre Termosoldada, de 75mm. de diàmetre de tipus NIRON CLIMA amb els seus accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables de connexió i elements de subjecció. Incloent aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50ºC i 105ºC, de gruix segons RITE (RD1027/2007) i RD 238/2013, Totalment instal·lada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-140 | ECHT11AG90 | m | Canonada de Plàstic amb reforç de fibra de vidre Termosoldada, de 90mm. de diàmetre de tipus NIRON CLIMA amb els seus accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables de connexió i elements de subjecció. Incloent aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50ºC i 105ºC, de gruix segons RITE (RD1027/2007) i RD 238/2013, Totalment instal·lada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-141 | ECLF1011 | u | Subm. i instal·lació col·lector de canonada d'acer negre soldat, segons norma DIN-2440, de 6 metres de longitud per a la impulsió-retorn d'aigua freda. Aïllat tèrmicament amb gruix segons normativa RITE i recobert amb xapa d'alumini en trams exteriors. Inclou treballs necessaris per a col·locació de sondes, amb 4 preses de 3´´, 1 preses 1'' També als seus accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, elements de subjecció, cables de connexió, dues mans de pintura antioxidant, amb aïllament amb escuma flexible d'acord amb la IT.IC19, fins i tot vàlvules i recobriment de xapa d'alumini, fins i tot vàlvules. Punts de buidatge. Totalment instal·lat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-142 | ED111B71 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x | 0 | = | 0
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BDY3B700 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BD13179B | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar | 1.25 |  | x | 0 | = | 0
| BDW3B700 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-143 | ED116171 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x | 0 | = | 0
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BD136170 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, amb junt elàstic | 1.25 |  | x | 0 | = | 0
| BDW3E100 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BDY3E100 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32 mm | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-144 | ED116271 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x | 0 | = | 0
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BDY3E200 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BDW3E200 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BD136270 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, amb junt elàstic | 1.25 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-145 | ED15B771 | m | Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.36 | /R | x | 0 | = | 0
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.18 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BDY3B700 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BDW3B700 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm | 0.33 |  | x | 0 | = | 0
| BD13177B | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, per a encolar | 1.4 |  | x | 0 | = | 0
| BD1Z2200 | u | Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm | 0.67 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-146 | ED15N711 | m | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.36 | /R | x | 0 | = | 0
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.18 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BDW3E700 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm | 0.33 |  | x | 0 | = | 0
| BD136770 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic | 1.4 |  | x | 0 | = | 0
| BDY3E700 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BD1Z4200 | u | Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i 110 mm | 0.67 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-147 | ED15N811 | m | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.38 | /R | x | 0 | = | 0
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.19 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BD1Z4300 | u | Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i 160 mm | 0.67 |  | x | 0 | = | 0
| BD136870 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, amb junt elàstic | 1.4 |  | x | 0 | = | 0
| BDW3E800 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm | 0.33 |  | x | 0 | = | 0
| BDY3E800 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-148 | ED358565 | u | Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-149 | ED358545X | u | Arqueta de pas i tapa de registre, de 40x40x60cm de dimensions interiors, amb paret de 15cm de gruix de toxo de 290x140x50mm, enfoscat i enlluit per dins amb mortere 1:2:10, sobre solera de formigó de masa de 10cm . |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-150 | ED51A4JV | u | Bonera sifònica d'acer inoxidable de 250x250 mm de costat amb sortida vertical de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl.lica, col.locada fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
| A0132000 | h | Ajudant paleta | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B5ZZJLPT | u | Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm | 4 |  | x | 0 | = | 0
| BD5154JV | u | Bonera sifònica d'acer inoxidable de 250x250 mm de costat amb sortida vertical de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl.lica | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-151 | ED7AFR414 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.38 | /R | x | 0 | = | 0
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.19 | /R | x | 0 | = | 0
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.051 | /R | x | 0 | = | 0
| C13A-00FP | h | Picó vibrant amb placa de 30x30 cm | 0.13 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B03L-05N5 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0.735 |  | x | 0 | = | 0
| BDW3-FFAQ | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm | 1 |  | x | 0 | = | 0
| B06E-12C5 | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0.11 |  | x | 0 | = | 0
| BD7F-1OIS | m | Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 1.2 |  | x | 0 | = | 0
| BDW3-FFAL | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm | 0.33 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-152 | ED7FR314 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.19 | /R | x | 0 | = | 0
| A0140000 | h | Manobre | 0.38 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C133A0J0 | h | Picó vibrant amb placa de 30x30 cm | 0.11 | /R | x | 0 | = | 0
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.042 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| BDY3B900 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BDW3B900 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm | 0.33 |  | x | 0 | = | 0
| BD7FR310 | m | Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 1.2 |  | x | 0 | = | 0
| B064300C | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0.104 |  | x | 0 | = | 0
| B0310500 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0.664 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-153 | ED7K3444 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.38 | /R | x | 0 | = | 0
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.19 | /R | x | 0 | = | 0
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1315010 | h | retroexcavadora petita | 0.06 | /R | x | 0 | = | 0
| C133A0J0 | h | Picó vibrant amb placa de 30x30 cm | 0.13 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| BDW3EB00 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm | 0.33 |  | x | 0 | = | 0
| BDY3EB00 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm | 1 |  | x | 0 | = | 0
| B064300C | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0.1103 |  | x | 0 | = | 0
| B0311500 | t | Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm | 0.735 |  | x | 0 | = | 0
| BD7K3440 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 1.2 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-154 | ED7K697S | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, penjat al sostre |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.7 | /R | x | 0 | = | 0
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.35 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BD136970 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, amb junt elàstic | 1.2 |  | x | 0 | = | 0
| BDW3E900 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm | 0.33 |  | x | 0 | = | 0
| BDY3E900 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BD1Z3000 | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0.66 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-155 | ED7K6B7S | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 200 mm, penjat al sostre |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.7 | /R | x | 0 | = | 0
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.35 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BD136B70 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 200 mm, amb junt elàstic | 1.2 |  | x | 0 | = | 0
| BDW3EB00 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm | 0.33 |  | x | 0 | = | 0
| BD1Z3000 | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0.66 |  | x | 0 | = | 0
| BDY3EB00 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-156 | EE11EO81 | u | Subm. i col. de grup electrògen tipus automàtic de 15kVA., 12kW. de potencia en servei d'emergencia per fallo de xarxa. Característiques: *Construcció insonoritzat * Motor diesel tipus de 12Kw. a 1.500 r.p.m., refrigerado por agua con radiador, arranc elèctric. * Alternador trifàssic 15 kVA. Tensión 400/230 v. Frecuencia 50 Hz. Regulado electrónicamente. Sin escobillas. * Quadre automàtic tipus AUT-MP10E que realitza la posta en marxa del grup electrògen al rebre una senyal externa d'arranc. * Cargador electronic de manteniment de baterias. * Dos bateries de 12 v. 125 Ah. amb cables, terminals i desconectador. * Diposit de combustible de 115 l. con indicador de nivel. * Resistencia calefactora amb termostat del líquid refrigerant. * Pintura final acabat color blau. * Muntat sobre bancada metàl·lica. * El grup es subminstra amb líquid refrigerant al 50% de anticongelant. * Proteccions de tots els elements mòbils. * Aparells de mesura i proteccions. * Analitzador digital de xarxes elèctriques amb 3 displays * Pulsador de parada de emergencia. * Selector de funcionamiento automático, paro y pruebas. * Silenciador especial de escape de 25 dB(A) de atenuació i tub metàlic flexible de sortida del motor, amb bridas, contrabridas, juntes i cargols. * Joc de silentblocks per amortiguar les vibracions entre la bancada del grup i el terra. S'inclou material auxiliar, ports, seguro, descarrega i muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 20 | /R | x | 0 | = | 0
| ATRANSP | UN | SERVICIO DE TRANSPORTE. | 5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BE11EM99 | PP | Juego de silentblocs ELECTRA MOLINS con muelle de acero de alto grado de amortiguación de las vibraciones entre la bancada del grupo y el suelo. | 200 |  | x | 0 | = | 0
| BEAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR. | 21 |  | x | 0 | = | 0
| BE11EM34 | u | GR ELECT. ELECTRA MOLINS EMJ-34 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-157 | EE51EJ5A | m2 | Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=0,75 m2K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de vel de vidre i paper kraft d'alumini perforat, muntat encastat en el cel ras |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.32 | /R | x | 0 | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.32 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEY5B000 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BEW5B000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt | 0.5 |  | x | 0 | = | 0
| BE51EJ50 | m2 | Conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162, aglomerada amb resines termoendurides, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de vel de vidre i paper kraft d'alumini perforat, 25 mm de gruix, <= 0,033 W/mK, resistència tèrmica >=0,75 m2K/W | 1.15 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-158 | EEA11120Q | u | Intercanviador de plaques de 30kW UFP32-75H- PN16 Sedical o equivalent amb una àrea d'intercanvi de 3,5m2 AISI316, per a estacions de transferència a xarxes de subministrament de calor. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 5 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEA11180166 | u | Captador solar pla de planxa de coure amb vidre trempat, orientació vertical, envoltant d'alumini anoditzat i aïllament d'escuma de poliuretà, amb una superfície activa d'1,5 a 1,75 m2, un rendiment màxim de 79 % i un coeficient de pèrdues <=8 W/m2°C | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-159 | EEJ7L13VE | u | Subm. i col·locació de vas d'expansió de 80litres i vàlvula de seguretat de descàrrega. Totalment connexionat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 7.5 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 7.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-160 | EEJ7L133CT | u | Sum.i instal·l. d'unitat tipus Bomba de calor geotèrmica aigua-aigua, marca CLIMAVENETA model NECS-WQ 00302 o equivalent, amb una potència útil calorifica de 97kW i frigorifica de 98kW, índex de rendiment COP de 4,02 (B5W35 s/ EN 14511) i ESEER de 5 ,27, amb unes dimensions de 1496x1220x877 (Alt, Ample, Profund) i un pes de 745kg, incloent els següents elements i característiques: temperatures d'anada fins a 55 °C, compressor hermètic Scroll d'alt rendiment, aïllament sonor en diversos nivells MSI, nivell de potència acústica 77 dB(A), intercanviadors de plaques en acer inoxidable d'alta capacitat amb injecció de líquid, refrigerant específic per a les condicions de treball en geotèrmia R410A, circuit de refrigeració gestionat mitjançant sensors, amb seguretats per alta i baixa pressió a el circuit refrigerant i per manca de cabal daigua, limitador de corrent darrencada; mànegues de pressió flexibles per a la connexió de la font de calor, regulador d'equilibri energètic en funció de les condicions atmosfèriques amb indicació de l'energia mediambiental a la pantalla, gestió de sistemes amb ACS i refrigeració natural mitjançant sistema girar i polsar, connexió elèctrica 400/ 3/50 Hz, equipament elèctric amb protecció IP 44, amb protecció dinversió de fases; vàlvula de seguretat i dipòsit de compensació per al circuit de captadors; sondes per a la gestió de la instal·lació hidràulica, sonda exterior per a la regulació de la calefacció. S'inclouen Opció arrencada suau, Integració Fotovotaica, bomba usuari LP+dissipació HP modulant + recuperació LP, unitat de control remot, passarel·la electrònica tipus KNX o Mod Bus, connexions elèctriques, connexions de tub, de desguàs de dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports tipus silentblock segons UNE 100153, grua o mitjans d'elevació necessaris, posada en marxa ofical de SAT CLIMAVENETA, proves ITE 06 i pàg. de material auxiliar per al muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 7.5 | /R | x | 0 | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 7.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEJ7L13VW | u | Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 5,2 kW de potència frigorífica màxima i 5 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 60 Pa, de 400 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb control electrònic infraroig, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-161 | EEJ7LST202 | u | Subministrament i col·locació de Fan-Coil del tipus conductes horitzontal marca Climaveneta model i-LIFE2 HP 2T DLIO 1002, amb motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua del 0-100%, per treballar amb sistemes de distribució de 2 tubs, de 3.46kW de potència frigorífica , amb una pressió disponible de 60Pa, amb un cabal d'aire de 826m3/h, de 25W de potència elèctrica total absorbida, amb una alimentació monofàsica de 230V. Construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruix amb bateria dintercanvi tèrmic realitzada en tub de coure i aleta contínua dalumini fixada per expansió mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega en costat aigua no superior a 20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purgat i de drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un nivell sonor molt baix. Filtre d'aire de marc metàl·lic i safata de condensats de material termoplàstic. Inclou aïllament acústic a base de dues capes de llana de roca de baixa densitat, control electrònic infraroig, connexionat elèctric, filtres, silent blocks, safata de recollida de condensats, comporta metàl·lica ´´trampilla´´ 500x400mm en conducte de retorn com a registre per accedir al filtre i bomba de desguàs. Inclou 1 kit vàlvula de 2 vies proporcional amb actuador Belimo per a 2 tubs model i termòstat. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 4 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 4 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEJ7L1322ST | u | Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 5,2 kW de potència frigorífica màxima i 5 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 60 Pa, de 400 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb control electrònic infraroig, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-162 | EEJ7LST203 | u | Subministrament i col·locació de Fan-Coil del tipus conductes horitzontal marca Climaveneta model i-LIFE2 HP 2T DLIO 1202, amb motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua del 0-100%, per treballar amb sistemes de distribució de 2 tubs, de 4.21kW de potència frigorífica , amb una pressió disponible de 60Pa, amb un cabal d'aire de 1043m3/h, de 25W de potència elèctrica total absorbida, amb una alimentació monofàsica de 230V. Construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruix amb bateria dintercanvi tèrmic realitzada en tub de coure i aleta contínua dalumini fixada per expansió mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega en costat aigua no superior a 20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purgat i de drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un nivell sonor molt baix. Filtre d'aire de marc metàl·lic i safata de condensats de material termoplàstic. Inclou aïllament acústic a base de dues capes de llana de roca de baixa densitat, control electrònic infraroig, connexionat elèctric, filtres, silent blocks, safata de recollida de condensats, comporta metàl·lica ´´trampilla´´ 500x400mm en conducte de retorn com a registre per accedir al filtre i bomba de desguàs. Inclou 1 kit vàlvula de 2 vies proporcional amb actuador Belimo per a 2 tubs model i termòstat. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 4 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 4 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEJ7L1323ST | u | Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 5,2 kW de potència frigorífica màxima i 5 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 60 Pa, de 400 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb control electrònic infraroig, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-163 | EEKCA1ST | u | Comporta de regulació de cabal per a conductes circulARS, marc d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, de 200 mm de longitud, 100 mm d'alçada i 120 mm de profunditat, fixada mecànicament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEKCA1F0 | u | Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 6´´ (150 mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues aletes oposades | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-164 | EES16635 | u | Col.lector solar de buits, Viessmann Vitosol 300M o equivalent d e2,36m2 de superficie bruta i un rendiment del 63 % segons UNE-EN 12975-1, col.locat. Inclou connexionat amb purgador, estructura i posta a terra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 2 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEA16635 | u | Col.lector solar de 6 tubs buits, dimensions de 0,7x1,64x0,1 m, superfície d'obertura d'1 m2 i un rendiment del 63% segons UNE-EN 12975-1 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-165 | EES27A05 | u | Reixeta de impulsió Trox X Grille o equivalent regulable i orientable 425x165mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BES27AR1 | u | Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-166 | EES27A06 | u | Reixeta de impulsió Trox X Grille o equivalent regulable i orientable 525x165mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BES27AR2 | u | Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-167 | EES27A07 | u | Reixeta de impulsió Trox X Grille o equyivalent regulable i orientable 625x165mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BES27AR3 | u | Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-168 | EES27A08 | u | Reixeta de retron Trox X Grille o equivalent de 525x165mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BES27AR4 | u | Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-169 | EES27A09 | u | Reixeta deretorn Trox X Grille o equivalent de 625x165mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BES27AR8 | u | Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-170 | EES27A10 | u | Reixeta de retorn Trox X Grille o equivalent de 325x225mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BES27AR9 | u | Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-171 | EES27A11 | u | Reixeta de retorn Trox X Grille 425x225mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BES27AR7 | u | Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-172 | EES27A12 | u | Reixeta de impulsió Trox X Grille o equivalent de regulable i orientable 625x225mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BES27AR8 | u | Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-173 | EES27A13 | u | Reixeta de retorn Trox X Grille o equivalent de 825x225mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BES27A13 | u | Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-174 | EEV26E40 | u | Termòstat electrònic d'ambient , per a clmatització, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat. Inclou mòdul per connexió Bacnet integrat per a control remot via App. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEV26E40 | u | Termòstat electronic d'ambient, per a fan-coil 4 tubs, amb accessoris de muntatge | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-175 | EF04MP05 | u | Subm. i col. de purgador automàtic de 3/4´´ tipus boia de columna, amb p.p. d'accessoris i material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF13MV03 | u | Manometro de 1/4´´ vertical de 6 Kgs. con reducción. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-176 | EF118221 | m | Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.32 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.32 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF118200 | m | Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 1´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35 | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
| BFW11820 | u | Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 1´´1/2, per a soldar | 0.15 |  | x | 0 | = | 0
| BFY11820 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 1´´1/2, soldat | 0.5 |  | x | 0 | = | 0
| B0A71H00 | u | Abraçadora metàl.lica, de 47 mm de diàmetre interior | 0.29 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-177 | EF119221 | m | Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.43 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.43 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFW11920 | u | Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 2´´, per a soldar | 0.15 |  | x | 0 | = | 0
| BF119200 | m | Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 2´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35 | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
| BFY11920 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 2´´, soldat | 0.5 |  | x | 0 | = | 0
| B0A71K00 | u | Abraçadora metàl.lica, de 60 mm de diàmetre interior | 0.29 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-178 | EF11A221 | m | Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.48 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.48 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFW11A20 | u | Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 2´´1/2, per a soldar | 0.15 |  | x | 0 | = | 0
| BF11A200 | m | Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 2´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35 | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
| B0A71L00 | u | Abraçadora metàl.lica, de 75 mm de diàmetre interior | 0.22 |  | x | 0 | = | 0
| BFY11A20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 2´´1/2, soldat | 0.5 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-179 | EF11B221 | m | Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 3´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.56 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.56 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFW11B20 | u | Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 3´´, per a soldar | 0.15 |  | x | 0 | = | 0
| BF11B200 | m | Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 3´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35 | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
| B0A71M00 | u | Abraçadora metàl.lica, de 90 mm de diàmetre interior | 0.22 |  | x | 0 | = | 0
| BFY11B20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 3´´, soldat | 0.5 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-180 | EF13MV02 | u | Sum. i col. de manòmetre vertical, amb rosca de 1/4´´, per a pressió de fins a 6 kgs/cm2, inclosa reducció i p.p. de juntes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF13MV02 | u | Manometro de 1/4´´ vertical de 6 Kgs. con reducción. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-181 | EF13TB01 | u | Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic amb presa posterior de 1/2´´, inclou p.p. de beina i accessoris de connexionat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF13TB01 | UN | termómetro bimetálico de acero inox. de 1/2´´. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-182 | EF23CP63 | u | Subm.i col. de vàlvula de control de pressió diferencial per a circuits a cabal variable PN 16. S'inclou actuador i aïllament material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF23PD20 | u | VALVULA Pressió diferencial | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-183 | EF23EF32 | u | Subm. i instal·lació de vàlvula d'esfera, roscada, de Ø 32 mm, PN-16, juntes i altres elements d'instal·lació. Totalment instal·lada, provada i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-184 | EF23S263 | u | Subm.i col. de comptador energia tèrmica inmserió per a circuits a cabal variable PN 16. S'inclou pasarela ModBus/Bacnet i material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF23S220 | u | VALVULA Pressió diferencial | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-185 | EF23SE01 | u | Vàlvula de seguretat pretarada de 3 a 7 Kg diàmetre 1/2´´ amb manòmetre incorporat per a instal·lacions de calefacció i ACS. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-186 | EF23TD50 | u | Sum.i col. de vàlvula de regulació manual tipus IMI mod. STAD50 de 2´´, tipus roscada, fabricada en AMETAL, amb preajustament de cabal, preses de pressió i amb clau de buidatge. S'inclou aïllament material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-187 | EF23TD90 | u | Sum.i col. de vàlvula de regulació manual tipus IMI mod. STAD90 o equivalent de 4´´, tipus roscada, fabricada en AMETAL, amb preajustament de cabal, preses de pressió i amb clau de buidatge. S'inclou aïllament material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-188 | EF23TH02 | u | Sum. i col. de vàlvula de regulació termostàtica TA HYDRONICS THERM DN-15 ref. 52-720-115, per a l'equilibrat termohidràulic de distribució d'AC, de les característiques següents: * Temperatura màx. treball 90 ºC * Temperatura subministrament: 55ºC. * Con en plàstic acetal resistent a la corrosió. * Parts en contacte amb l'aigua a AMETAL. * Juntes a EPDM. * PN16. S'hi inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF23TH02 | UN | Válvula TOUR ANDERSSON THERM DN-15 ref. 52-720-115. Válvula de regulación termostática para el equilibrado termohidráulico de distribución de A.C.S. Sin termómetro | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-189 | EF23V263 | u | Subm.i col. de vàlvula de dos vies per a circuits a cabal variable PN 16. S'inclou actuador i aïllament material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF23V220 | u | VALVULA Pressió diferencial | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-190 | EF23FU101 | u | Subm. i instal·lació d'interruptor de flux per a la vigilància de la circulació d'aigua en màquines frigorífiques, del tipus de contacte commutat lliure de potencial, amb capacitat de ruptura de 15 A a 220 VAC, (amb relé si cal), rosca adequada, pressió màxima del líquid 1000 kPa i cabals mínims i màxims adequats a l'equip frigorífic. Connectat i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-191 | EF24MA01 | u | Subm. i instal·lació de conjunt format per portamanòmetre amb plaqueta de desaire de 63 mm d'esfera, i rang de 0 a 6 kg/cm²; tot instal·lat, connectat i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-192 | EF263ST10 | u | Subm. i instal·lació de sonda d'immersió per a mesura de la temperatura de l'aigua, amb marge de mesura -10ºC a 125ºC i de resposta de tensió lineal en funció de la temperatura, fins i tot caixa en material de plàstic, tub d'immersió, beina i element de mesura intercanviable protegit per una capa epoxy contra la corrosió. Funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-193 | EF52A3B2 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.16 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.16 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFY52AB0 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 28 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BF52A300 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
| BFW52AB0 | u | Accessori per a tubs de coure semidur, de 28 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat | 0.3 |  | x | 0 | = | 0
| B0A75C00 | u | Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior | 0.4 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-200 | EFC15C20 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa.Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.085 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.085 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFC15C01 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
| BFYC1520 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BFWC1520 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-201 | EFC15C25 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.085 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.085 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFC15C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
| BFYC1520 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BFWC1520 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-202 | EFC15C32 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.085 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.085 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFYC1520 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BFC32C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
| BFWC1520 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-203 | EFC15C40 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.085 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.085 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFC40C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
| BFWC1520 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 0 | = | 0
| BFYC1520 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-204 | EFC15C63 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.085 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.085 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFWC1520 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 0 | = | 0
| BFYC1520 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BFC63C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-207 | EFQ37642 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub d'1´´ de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFYQ3764 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes amb escumes elastomèriques, per a tub de diàmetre 1´´, de 19 mm de gruix | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BFQ37640 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub de diàmetre 1´´, de 19 mm de gruix | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-208 | EFQ38553 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub de 3/4´´ de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat alt i col.locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.125 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.125 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFYQ3855 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades calentes amb escumes elastomèriques, per a tub de diàmetre 3/4´´, de 20 mm de gruix | 1.5 |  | x | 0 | = | 0
| BFQ38550 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub de diàmetre 3/4´´, de 20 mm de gruix | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-209 | EG10ST10 | u | Subm. i col. de QUADRE HABITACIONS, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 3 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG10SH10 | u | Quadre Habitacions | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-210 | EG10ST30 | u | Subm. i col. de QUADRE GENERAL, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 40 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG10ST10 | u | Quadre General | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-211 | EG10ST31 | u | Subm. i col. de QUADRE GENERAL EMERGENCIA, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 40 | /R | x | 0 | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG10ST11 | u | Quadre General Emergencia | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-212 | EG10ST32 | u | Subm. i col. de QUADRE CONMUTACIÓ, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 40 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG10ST12 | u | Quadre Conmutació | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-213 | EG10ST35 | u | Subm. i col. de QUADRE PLANTA 00-01, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 40 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG10ST15 | u | Quadre PLANTA 00-01 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-214 | EG10ST36 | u | Subm. i col. de QUADRE PLANTA 00-01 EMERGENCIA, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 40 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG10ST16 | u | Quadre PLANTA 00-01 Emergencia | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-215 | EG10ST37 | u | Subm. i col. de QUADRE PLANTA 2, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 40 | /R | x | 0 | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG10ST17 | u | Quadre PLANTA 2 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-216 | EG10ST38 | u | Subm. i col. de QUADRE PLANTA 2 EMERGENCIA, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 40 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG10ST18 | u | Quadre PLANTA 2 Emergencia | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-217 | EG10ST39 | u | Subm. i col. de QUADRE ACS, format per armari plàstic combinable , protecció IP-54 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 40 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG10ST19 | u | Quadre ACS | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-218 | EG10ST40 | u | Subm. i col. de QUADRE GEOTÈRMIA, format per armari plàstic combinable , protecció IP-54 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 40 | /R | x | 0 | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG10ST20 | u | Quadre Geotèrmia | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-219 | EG10EL0E1 | u | Subm. i col. de quadre de control elèctric per estació de control de producció, composat per: armari metal·lic d'Himel o similar, amb els elements necessaris com: transformador 220/24Vca, base d'endoll, borns i elements de protecció. Totalment aïllat. NOTA: Se sobredimensionarà l'envolupant de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 10 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 10 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG10EL084C | u | SUBQ. domotica | 0.8 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-220 | EG10EL106 | u | Subm. i col. Font d'alimentació CC FA KNX N125/22 640mA. S'hi inclou material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 2 | /R | x | 0 | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG10EL084XX | u | mecanismes domo | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-221 | EG10ER098 | u | Mòdul SNC Network Control Engines. Equip Webserver amb controlador integrat amb 16 entrades i 12 sortides amb bus de comunicació 485. Inclou aplicaicó Metasys-Alding i port Mod bus serie Ethernet IP. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 10 | /R | x | 0 | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 10 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG10EL08DO | u | Webserver | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-222 | EG10ES096 | u | Sum. i col. de Controlador Bacnet per a Climatització. Inclou operador endollable i transformador 230V ca/24V ca-30 VA I/F. S'hi inclou material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 2 | /R | x | 0 | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| SI700B | u | SYNCO | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-223 | EG10EYD04 | u | Programació d'imatges i fitxers a la pantalla tàctil, segons especificacions del projecte. Dinamització dels punts de control del programa de gestió. Creació i lliurament de la documentació necessària amb esquemes i característiques tècniques del sistema. Càrrega de programes a les estacions de control i numeració de les mateixes. Programació dels bucles de regulació DDC i PLC de les subestacions, inclosos esquemes de connexió i comprovació de l'equip de camp (sondes, actuadors, senyals digitals, etc.). Inclou treballs posta de en marxa, connexionat, enginyeria de programació especifica per Analitzadors de xarxa, producció energia, comptadors, i entrega de tota la documentació a nivell de plànols i esquemes. Monitortizació de tot el sistema de control. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 100 | /R | x | 0 | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 100 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-224 | EG151B22 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG151B22 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BGW15000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-225 | EG222811 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| ACT0011 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| AAUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 0.008 |  | x | 0 | = | 0
| BG222810 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-226 | EG222O11 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 0 | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG222A10 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-227 | EG22TL1K | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.033 | /R | x | 0 | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG22TL10 | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-228 | EG380902 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG380900 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
| BGW38000 | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-229 | EG46C5C2 | u | Caixa seccionadora fusible de 80 A, com a màxim, tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics de 22x58 mm i muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.183 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG46C5C0 | u | Caixa seccionadora fusible de 80 A, com a màxim, tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics grandària 22x58 mm | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BGW46000 | u | Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-230 | EG6211E3 | u | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG6211E3 | u | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-231 | EG621G93 | u | Subm. i col. de commutador unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,marc, i tot el necessari per a la seva instal·lació encastat. Marca JUNG LS990. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 0 | = | 0
| ACT0011 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG621G93 | u | Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar | 0.6 |  | x | 0 | = | 0
| AAUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 0.061 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-232 | EG631EA3 | u | Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG631EA3 | u | Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes, (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-233 | EG63ST7B | u | Subm. i col. de presa de corrent bipolar (2P), 16 A 250 V, preu alt, segons ITC-BT-20 i característiques indicades en norma UNE 21123 i compliment CPR Cca-s1b1-d1-a1, amb marc, premarc, tecla i tot el necessari per a la seva instal·lació encastada. Marca JUNG LS990 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| ACT0011 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| AAUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 0.061 |  | x | 0 | = | 0
| BG631B23 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-234 | EG63ST8B | u | Subm. i col. de presa de USB, 16 A 250 V, preu alt, segons ITC-BT-20 i característiques indicades en norma UNE 21123 i compliment CPR Cca-s1b1-d1-a1, amb marc, premarc, tecla i tot el necessari per a la seva instal·lació encastada. Marca JUNG LS990 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| ACT0011 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| AAUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 0.061 |  | x | 0 | = | 0
| BG631B23 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar | 0.7 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-235 | EG6P2262 | u | Presa de corrent industrial de tipus exterior, 2P+T, de 16 A i 230 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col.locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG6P2262 | u | Presa de corrent industrial de tipus semiencastat 3P+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-236 | EGD1421E | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.266 | /R | x | 0 | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.266 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGD14210 | u | Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, estàndard | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BGYD1000 | u | Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-237 | EGDZ1102 | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGDZ1102 | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-238 | EGE1B2IM | pa | Subministrament i instal·lació de cable de força i comunicació necessari per a la monitorització dels inversors i del Sistema. *Es connectaran els inversors amb el quadre elèctric de fotovoltaica i amb el Rack Informatic. Inclou p.p. de sistema de monitorització connectat a internet. El sistema volcarà la informació al BMS del sistema. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-239 | EGE1B2MF | u | Subministrament i instal·lació completa de Mòdul FV SunPow er SPR-MAX3-450W o equivalent, 60 cèl·lules policristal·lines i de dimensions 212 × 105,2 × 4 cm. Panells amb tolerància positiva 0/+5%. El pes del mòdul és de 25kg. S'hi inclouen els contrapesos necessaris. Inclou el transport fins a l'obra. Inclou suportació de la placa. -Módulo FV de JA Solar model JAM72S20-450/MR -Cable 1,2m con conectors MC4 - 1000 Vdc Inclou estructura solar CSI (o similar) per a muntatge de placa fotovoltaica a 15º d'inclinació o segons coberta. Informe de solidessa de coberta. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1.5 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGES1110 | m2 | Estructura de suport per a mòdul fotovoltaic, de perfils d'alumini extruït, per a col.locar en posició horitzontal o vertical, amb inclinació de fins a 60º, per a col.locar sobre teulada inclinada | 1.007 |  | x | 0 | = | 0
| BGE1S221 | u | Mòdul fotovoltaic policristal.lí per a instal.lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 110 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficàcia del 11% | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BGWE1000 | u | Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-240 | EGE1B2IN2 | u | Subministrament i instal·lació completa d'inversor Huawei SUN 2000 M3-30 -trifàssic 30kW o equivalent per a connexió a xarxa que compleixin els requisits del projecte tècnic i plec de condicions, així com la normativa vigent. L'equip seleccionat s'integra perfectament a la instal·lació elèctrica existent, permetent el màxim autoconsum instantani. Inclou sistema de monitorització connectat a Internet. El nombre i els models definitius s'especificaran en el moment de realitzar el projecte corresponent. Els inversors s'ubicaran a zona tècnica per a aquests equip. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1.5 | /R | x | 0 | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGE22S32 | u | Inversor per a instal.lació fotovoltaica de connexió a xarxa, monofàsic, potència nominal d'entrada 3600 Wp, potència nominal de sortida 2500 W, tensió nominal de sortida 230 V, rendiment màxim de 94 a 94,5%, grau de protecció IP-21 | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BGWE2000 | u | Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-241 | EGE1B2IN5 | u | Subministrament i muntatge de la caixa de proteccions de CC a l'entrada de l'inversor amb dimensions i proteccions segons les necessitats. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGS31411 | u | Regulador per a instal.lació fotovoltaica aïllada, amb gamma de tensions 12/24 V, corrent màxima de càrrega 20 A, grau de protecció IP-22, interfície amb leds | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BGWE3000 | u | Part proporcional d'accessoris per a regulador fotovoltaic | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-242 | EGE1B2IN6 | u | Subministrament i muntatge de la caixa de proteccions de CA a la sortida de linversor amb dimensions i proteccions segons necessitats. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGS31412 | u | Regulador per a instal.lació fotovoltaica aïllada, amb gamma de tensions 12/24 V, corrent màxima de càrrega 20 A, grau de protecció IP-22, interfície amb leds | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BGWE3000 | u | Part proporcional d'accessoris per a regulador fotovoltaic | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-243 | EH2D5S42 | u | Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24 d2, amb 1 làmpades LED de 10 W i 230 V de tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82, dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20, equip AF i col·locada encastada. Inclou transformador. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BH2D5A42 | u | Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BHU82223 | u | Làmpada fluorescent amb casquet G24d-2, de 18 W de potència, 230 V de tensió d'alimentació, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82 | 2 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-244 | EHS21134 | u | Llumenera estanca sense reflector amb reixeta i làmpada LED exterior, balissa de 10 W, cos de fosa d'alumini, IP-66 i muntada de superficie |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 0 | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BHWB2000 | u | Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb làmpades d'incandescència o descàrrega | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BHS21130 | u | Llumenera estanca sense reflector amb reixeta i làmpada d'incandescència de 60 a 100 W amb cos de fosa d'alumini, IP-55 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-245 | EICW01G1 | u | Subm. i col·locació de Comptador diàmetre 50mm (2``) amb sistema de velocitat raig múltiple cabal màxim 30 m3/h aigua freda instal·lat en cambra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-246 | EIVADI01SS | u | Sum. i col. de sonda de temperatura per a dipòsit d'ACS. Totalment instal·lada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BE04HMA8Z | u | Sonda de temperatura | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-247 | EJ12Z92A | u | Sa 05 - Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de color suau, amb superfície texturitzada antilliscant, extraplà (28 mm), col·locat encastat al paviment. Inclou desguàs sifònic de gran cabal (90 mm de diàmetre). Tipus Terran de Roca, referència AP10338438401650, o equivalent. Color a escollir per la DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJ12Z92A | u | Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de color suau, amb superfície texturitzada antilliscant, extraplà (menys de 45 mm), col·locat encastat al paviment. Inclou desguàs de gran cabal (90 mm de diàmetre). | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Element compost
| D0701641 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0021 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-248 | EJ13Z711 | u | Sa 04 - Lavabo mural de porcellana esmaltada, accessible, de 640 mm de longitud, 550 mm d'amplada i 165 mm d'altura, de color blanc, col·locat amb suports murals. Tipus Access de Roca, referència A327230000, o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJ13B711 | u | Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior | 1 |  | x | 0 | = | 0
| B7J50010 | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente | 0.025 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-249 | EJ13Z712 | u | Sa 03 - Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, de 520 mm de longitud, 410 mm d'amplada i 195 mm d'altura, de color blanc, col·locat amb suports murals. Tipus Victoria de Roca, referència A325394000, o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B7J50010 | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente | 0.025 |  | x | 0 | = | 0
| BJ13B712 | u | Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-250 | EJ14ZC1N | u | Sa 02 - Inodor de porcellana esmaltada, accessible, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Tipus Access de Roca, referències A342237000, A341231000, A80123A004, o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 1.25 | /R | x | 0 | = | 0
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.34 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJ14ZC1N | iu | Inodor accessible per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BJ1ZS000 | kg | Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques | 0.245 |  | x | 0 | = | 0
| B7J50010 | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente | 0.012 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-251 | EJ14ZC1P | u | Sa 01 - Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Tipus Victòria de Roca, referència A342395000, A34139X000, A801B6600B, o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.34 | /R | x | 0 | = | 0
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 1.25 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJ1ZS000 | kg | Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques | 0.245 |  | x | 0 | = | 0
| B7J50010 | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente | 0.012 |  | x | 0 | = | 0
| BJ14ZC1P | u | Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-252 | EJ18Z2AA | u | Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica quadrada, 40 a 50 cm de llargada, acabat brillant, per encastar en taulell de cuina, amb vàlvula de desguàs i sifó. Inclosa connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evaquació, fixació de l'aparell i segellat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.075 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJ18Z2AA | u | Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica quadrada, 40 a 50 cm de llargada, acabat brillant, per encastar en taulell de cuina, amb vàlvula de desguàs i sifó. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| B7J50010 | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente | 0.025 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-253 | EJ22Z11A | u | Sa 05 - Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´, amb dutxa de mà, flexible de 150/170 m i suport articulat. Tipus Alfa de Roca, referència A5A2325C00, o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJ22611A | u | Aixeta monocomandament, mural, per a muntar superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-254 | EJ23Z1AG | u | Sa 03 - Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb airejador i desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets. Tipus Alfa de Roca, referència A5A3P25C00, o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.9 | /R | x | 0 | = | 0
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.225 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJ2351AG | u | Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb desguàs mecànic incorporat, d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-255 | EJ23Z1GT | u | Sa 04 - Aixeta gerontològica per a persones amb mobilitat reduïda, monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb airejador i desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets. Tipus Victoria PRO de Roca, referència A5A3123C00, o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.9 | /R | x | 0 | = | 0
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.225 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJ23Z1GT | u | Aixeta gerontològica per a persones amb mobilitat reduïda, monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb desguàs mecànic incorporat, d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-256 | EJ28ZAAG | u | Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, d'acer inoxidable preu superior, amb broc giratori, airejador i dues entrades de maniguets. Inclosa part proporcional de claus d'esquadra cromades, petit material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada, provada i en funcionament. Model Victoria de Roca, o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.6 | /R | x | 0 | = | 0
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.15 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJ28ZAAG | u | Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, d'acer inoxidable preu superior, amb broc giratori, airejador i dues entrades de maniguets. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-257 | EJ33Z654 | u | Sa 03 - Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó, de diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de llautó cromat, amb sobreeixidor. Referència 505400000 de Roca o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJ33Z654 | u | Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó de diàmetre 1´´1/4, per a roscar al sifó de llautò cromat, amb sobreeixidor. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-258 | EJ33ZB6F | u | Sa 03 - Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 65 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació. Referència 506401614 de Roca, o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.05 | /R | x | 0 | = | 0
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJ33ZB6F | u | Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 65 mm, per a connectar al ramal | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-259 | EJ33ZB6X | u | Sa 04 - Sifó empotrable per a lavabo, de llautó cromat, amb desguàs i sobreeixidor exterior, connectat a la xarxa de petita evacuació. Referència 506403207 de Roca, o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.05 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJ33ZB6X | u | Sifó empotrable per a lavabo, de llautó cromat, amb desguàs i sobreeixidor exterior, per a connectar al ramal | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-260 | EJ46Z015 | u | Barra mural fixa en angle 90º per a bany adaptat, de 600+900 mm de longitud i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable 304 pintat en epoxi de color blanc, col·locada amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.35 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJ46U015 | u | Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 + 900 mm de longitud i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable 304 pintat en epoxi de color blanc. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-261 | EJ46ZBMB | u | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 700 mm de longitud i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable 304 pintat en epoxi de color blanc. Inclosa pota telescòpica d'acer inoxidable 304 pintat en epoxi de color blanc. Tot col·locat amb fixacions d'acer inoxidable. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJ46ZPTB | u | Pota telescòpica per a barra mural batent, d'acer inoxidable 304 pintat en epoxi de color blanc, incloses fixacions d'acer inoxidable. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BJ46ZBMB | u | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 700 mm de longitud, de tub d'acer inoxidable 304 pintat en epoxi de color blanc, incloses fixacions d'acer inoxidable. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-262 | EJ46ZBR6 | u | Barra mural recta per a bany adaptat, de 600 mm de longitud i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable 304 pintat en epoxi de color blanc, col·locada amb fixacions d'acer inoxidable. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJ46ZBR6 | u | Barra mural recta per a bany adaptat, de 600 mm de longitud i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable 304 pintat en epoxi de color blanc, col·locada amb fixacions d'acer inoxidable. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-263 | EJ46ZSBD | u | Tamburet abatible amb suport, de PVC, per a dutxa adaptada, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclosos reforços i elements complementaris de suport, col·locació i remat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJ46ZSBD | u | Tamburet abatible amb suport, de PVC, per a dutxa adaptada, col·locat amb fixacions mecàniques. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-264 | EJ4ZZCSD | u | Sa 05 - Barra de suport en L i cortina compatible, per a dutxa, col·locada amb fixacions mecàniques, inclosos tots els elements de muntatge, suport i remat, completa. Disseny/color cortina a escollir per la DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJ4ZZCSD | u | Barra de suport i cortina compatible, per a dutxa, col·locada amb fixacions mecàniques, inclosos tots els elements de muntatge, suport i remat, completa. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-265 | EJAAS060 | u | Dipòsit inter-acumulador d'aigua calenta sanitària, de 800 l de capacitat GEISER GX800HLB o equivalent , amb serpenti interior, amb vas de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del bescanviador d'acer ST-37, cos exterior de PVC i aïllament intermig de poliuretà, amb sondes i termòstats, amb grup de seguretat sanitària, vàlvula de seguretat amb purgador i equip de protecció catòdica, muntat vertical a terra i amb totes les connexions fetes |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 4.5 | /R | x | 0 | = | 0
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 4.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJZAU010 | u | Grup de seguretat sanitària amb sifó | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BJZAU020 | u | Vàlvula de seguretat de 1/2'' de diàmetre nominal, amb connexions roscades, tarada a una pressió de 3 kg | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BJAAU061 | u | Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 500 l de capacitat, de doble recipient concèntric, amb vas de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica de suport, cos exterior de PVC i aïllament intermig de poliuretà, amb sondes i termòstats, connexions roscades, per a muntar vertical a terra | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BJZAU030 | u | Equip de protecció catòdica per a dipòsit acmulador de fins a 500 l de capacitat | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-266 | EJAAS061 | u | Dipòsit inter-acumulador d'aigua calenta sanitària, de 1000 l de capacitat GEISER GX1000m2, de doble serpenti concèntric, amb vas de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica de suport 4kW, cos exterior de PVC i aïllament intermig de poliuretà, amb sondes i termòstats, amb grup de seguretat sanitària, vàlvula de seguretat amb purgador i equip de protecció catòdica, muntat vertical a terra i amb totes les connexions fetes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 4.5 | /R | x | 0 | = | 0
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 4.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJZAU020 | u | Vàlvula de seguretat de 1/2'' de diàmetre nominal, amb connexions roscades, tarada a una pressió de 3 kg | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BJZAU030 | u | Equip de protecció catòdica per a dipòsit acmulador de fins a 500 l de capacitat | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BJZAU010 | u | Grup de seguretat sanitària amb sifó | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BJAAU062 | u | Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 500 l de capacitat, de doble recipient concèntric, amb vas de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica de suport, cos exterior de PVC i aïllament intermig de poliuretà, amb sondes i termòstats, connexions roscades, per a muntar vertical a terra | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-267 | EJAB1S21 | u | Subministrament i col·locació d'acumulador 2000l LAPESA MASTER INERCIA ESTRATIFICACIÓ MV2000L o equivalent, col·locat a terra i connectat. · Dipòsit d'acer inoxidable amb aïllament PU rígid injectat en motlle (lliure de CFC/HCFC, 0,025 W/mºK) · Connexions hidràuliques per al circuit de refrigeració / calefacció, incloent termòmetres i elements segons esquema · Reguladors de flux avançats per a una estratificació òptima i eficient . Sistema d'Estratificació integrada Inclou Gestió integral del sistema i bancada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 5 | /R | x | 0 | = | 0
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJAB1S10 | u | Acumulador per a aigua calenta sanitària de 1000 l de capacitat, amb cubeta d'acer inoxidable i aïllament de poliuretà | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-268 | EJM1S401 | u | Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos , per a aigua freda fins a 40°C, amb una relació impulsos/litre d'1:1, cos de llautó i esfera seca, amb unións roscades de 1/2'' de diàmetre nominal, connectat a una bateria o a un ramal. Inclou mòdul ModBus RS485. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.05 | /R | x | 0 | = | 0
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJM1S401 | u | Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus REED, per a aigua freda fins a 40°C, amb una relació impulsos/litre d'1:1, cos de llautó i esfera seca, amb unions roscades de 1/2'' de diàmetre nominal, per a connectar a la bateria o al ramal | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-269 | EM23134R | u | Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de 20 m, amb armari, muntada superficialment a la paret |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2.5 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BM231340 | u | Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de 20 m, amb armari | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BMY23000 | u | Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-270 | EM31261J | u | Extintor manual d´aigua amb additius, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment, pintat, amb suport a paret. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BMY31000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 1 |  | x | 0 | = | 0
| AAUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 0.076 |  | x | 0 | = | 0
| BM312611 | u | Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-271 | EM31351J | u | Subm. i col. de extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BM313511 | u | Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BMY31000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 1 |  | x | 0 | = | 0
| AAUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 0.076 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-272 | EMD21102 | u | Contacte magnètic de potència alta, muntat superficialment. Connexió Bacnet. Climatització |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BMD21102 | u | Contacte magnètic de potència alta, per a muntar superficialment | 1 |  | x | 0 | = | 0
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 4 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-273 | EMDBU005 | u | Subm. i col. de placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BMDBU005 | u | Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, per a fixar mecànicament | 1 |  | x | 0 | = | 0
| AAUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 0.057 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-274 | EN315327 | u | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN315320 | u | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, 10 bar de PN, de bronze, preu alt | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-275 | EN315427 | u | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN315420 | u | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-276 | EN315428 | u | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN315428 | u | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-277 | EN318427 | u | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN318420 | u | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, 16 bar de PN, de bronze, preu alt | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-278 | EN32B428 | u | Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 63 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.66 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.66 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN32B420 | u | Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-279 | EN42B3D4 | u | Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 80 mm, de 10 bar de PN, de fosa, preu superior i muntada en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.47 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.47 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN42B3D0 | u | Vàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de fosa, preu superior | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-280 | EN816427 | u | Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN816420 | u | Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-281 | EN819427 | u | Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN819420 | u | Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-282 | ENC11020 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.18 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.18 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNC11020 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-283 | ENF11A50 | u | Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 50 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNF11A50 | u | Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 50 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-284 | ENF51617 | u | Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 3/4´´, tarada a 6 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNF51611 | u | Vàlvula de seguretat ACS amb rosca, de llautó, amb connexió femella-femella, de diàmetre 3/4´´, tarada a 6 bar, 120°C de temperatura màxima | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-285 | ENL11253 | u | Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 1400 rpm, de 4,0 m3/h de cabal i de 2,0 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades d'1 1/4'', muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNL11253 | u | Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 1400 rpm, de 4,0 m3/h de cabal i de 2,0 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110ºC, amb connexions roscades d'1 1/4'' | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-286 | ENL12236 | u | Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 2500 rpm, de 2,5 m3/h de cabal i de 3,5 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades d'1 1/4'', muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNL12236 | u | Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 2500 rpm, de 2,5 m3/h de cabal i de 3,5 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades d'1 1/4'' | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-287 | ENS11253 | u | Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 1400 rpm, fins 20 m3/h de cabal i de 2,0 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades d'1 1/4'', muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNS11253 | u | Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 1400 rpm, de 4,0 m3/h de cabal i de 2,0 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110ºC, amb connexions roscades d'1 1/4'' | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-288 | ENS29126 | u | Bomba acceleradora amb motor sense inundar fins a 20m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 0,5 bar, de preu alt i muntada entre tubs. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 4 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 4 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNS29120 | u | Bomba acceleradora amb motor sense inundar de 10 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 0,5 bar, preu alt | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-289 | EP111201 | u | Dipols per a FM i TV (1 canal banda I, 1 canal banda IV, 1 canal banda V), en pal de 4 a 6 m d'alçària i fixat a la paret |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 8 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 8 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP111201 | u | Dipols per a FM i TV (1 canal banda I, 1 canal banda IV, 1 canal banda V), en pal de 4 a 6 m d'alçària i per a fixar a la paret | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-290 | EP122704 | u | Equip d'amplificació per a 1 baixant i 2 derivacions per planta i baixant, amb un total de 14 connexions i muntat en armari tancat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 5 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP122704 | u | Equip d'amplificació per a 1 baixant i 2 derivacions per planta i baixant, amb un total de 14 connexions, per a muntar en armari tancat | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-291 | EP132103 | u | Caixa de derivació amb 2 derivacions, de base metàl.lica i envoltant de material plàstic, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP132100 | u | Caixa de derivació amb 2 derivacions, de base metàl.lica i envoltant de material plàstic | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-292 | EP148213 | u | Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb tapa, de preu alt, muntada sobre caixa o bastidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.17 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.133 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP148213 | u | Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-293 | EP152006 | m | Conductor coaxial d'atenuació baixa, col.locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP152000 | m | Conductor coaxial d'atenuació baixa | 1.05 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-294 | EP1F1010 | u | Font d'alimentació per a amplificadors, tensió de sortida 24 V c.c., màxima corrent de sortida 1000 mA, alimentació 230 V a.c, instal·lada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP1F1010 | u | Font d'alimentació per a amplificadors, tensió de sortida 24 V c.c., màxima corrent de sortida 1000 mA, alimentació 230 V a.c. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-295 | EP1Z1030 | u | Connector coaxial mascle per a cable de diàmetre exterior de 7,8 mm, de color blanc, nivell màxim de servei 125 dBuv, instal·lat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP1Z1030 | u | Connector coaxial mascle per a cable de diàmetre exterior de 7,8 mm, de color blanc, nivell màxim de servei 125 dBuv | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-296 | EP1Z1050 | u | Resistència terminal per a final de línia en preses o derivacions, instal·lat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP1Z1050 | u | Resistència terminal per a final de línia en preses o derivacions | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-297 | EP1ZU010 | u | Mastil de 2,5 m, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm, de gruix de paret interior, galvanitzat i prolongable per a fixar antenes de TV i de FM, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP1ZU010 | u | Mastil de 2,5 m, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm, de gruix de paret interior, galvanitzat, prolongable per a fixar antenes de TV i de FM | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BP1Z1100 | u | Garra de fixació, galvanitzada i reforçada en forma de U de 32 cm | 2 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-298 | EP434A50 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x | 0 | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP44-1A3X | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 | 1.05 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-299 | EP43D452 | u | Latiguillo de 4 parells, estanc, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/FTP, de 1,6 a 3,2 m de longitut, amb un grau de protecció IP-65, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.03 | /R | x | 0 | = | 0
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.03 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP48-21PK | u | Latiguillo de 4 pares, estanco, con 2 conectores RJ45 categoría 6 U/FTP de 1,6 a 3,2 m de longitud, con un grado de protección IP-65 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-300 | EP43F431 | u | Latiguillo de 4 pares, con 2 conectores RJ45, categoría 6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de longitud, colocado |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.03 | /R | x | 0 | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.03 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP47-1A5T | u | Latiguillo de 4 pares, con 2 conectores RJ45 categoría 6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de longitud | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-301 | EP4A6C21 | m | Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12 fibres del tipus multimode 62,5/125, estructura interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, protecció interior de kevlar, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 50265, instal.lat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.05 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP4A6C20 | m | Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12 fibres del tipus multimode 62,5/125, estructura interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, protecció interior de kevlar, amb coberta de poliolefina de baixa emissió fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 50265 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-302 | EP7351E3 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.18 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP7K-1O5H | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-304 | EQ51ZLT1 | u | EqF 01 - Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 197+107 cm de llargària en desenvolupament en L, col·locat sobre mobles de cuina i encastat al parament. Inclou mecanització per a col·locació de placa d'inducció de dos focs, aigüera d'una pica i aixeta. Inclou també part proporcional de frontal del mateix material, de 60 cm d'alçada. D'acord amb esquemes i detalls de projecte, inclosos elements de suport, muntatge, remat, etc. VALORAR OPCIÓ B, taulell a base de quars compactat amb resines, tipus Silestone o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 3 | /R | x | 0 | = | 0
| A0140000 | h | Manobre | 1.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BQ51ZA80 | m2 | Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària | 4.01 |  | x | 0 | = | 0
| BJ1ZQ000 | u | Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius | 10.3 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Element compost
| D0701641 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.015 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-305 | EQ51ZLT2 | u | EqF 02 - Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 182+107 cm de llargària en desenvolupament en L, col·locat sobre mobles de cuina i encastat al parament. Inclou mecanització per a col·locació de placa d'inducció de dos focs, aigüera d'una pica i aixeta. Inclou també part proporcional de frontal del mateix material, de 60 cm d'alçada. D'acord amb esquemes i detalls de projecte, inclosos elements de suport, muntatge, remat, etc. VALORAR OPCIÓ B, taulell a base de quars compactat amb resines, tipus Silestone o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 1.5 | /R | x | 0 | = | 0
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BQ51ZA80 | m2 | Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària | 3.83 |  | x | 0 | = | 0
| BJ1ZQ000 | u | Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius | 10.3 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Element compost
| D0701641 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.015 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-306 | EQ5AZBC2 | u | Sa 05 - Costella de Silestone o equivalent, de mesures totals aproximades 30x180 cm i 2 cm de gruix, per a col·locar en dutxa i recollir la cortina quan no s'està fent servir. Inclosos perfils en U encastats en paviment i parament vertical per a col·locació i subjecció de la costella, remats, segellats, etc, d'acord amb detalls i prescripcions del projecte, completa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 4 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BQ5AZBC2 | u | Costella Silestone o equivalent, de 30x180 cm i 3 cm de gruix, inclosos perfils en U d'encastament a paviment i parament vertical, completa. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-307 | EQ73ZLC1 | u | EqF 01 - Moble per a cuina d'allotjament, complet, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte, format per: - Moble baix tipus en L, de 90 cm d'alçada i 60 cm de fondària aproximada, realitzat amb tauler d'aglomerat amb melamina, cantells arrodonits, sobre peus regulables, etc, format per mòdul de calaixos, mòduls de portes i prestatges interiors i reserva d'espai per a nevera petita. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, elements de subjecció, muntatge, remat, etc. (197+107 cm) - Moble penjat tipus, de 100 cm d'alçada i 35 cm de fondària aproximada, realitzat amb tauler d'aglomerat amb melamina, cantells arrodonits, etc, format per mòduls de portes i prestatges interiors, excepte el necessari per a integració de campana extractora. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, elements de subjecció, muntatge, integració de llum led, remat, etc. (197 cm) Acabat i color a definir per la DF sobre mostres. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.75 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BQ71ZA22 | m | Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, amb portes d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, amb tiradors i ferratges | 1.97 |  | x | 0 | = | 0
| BQ71ZB22 | m | Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, amb portes i prestatge interior o calaixos, d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges. | 3.04 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-308 | EQ73ZLC2 | u | EqF 02 - Moble per a cuina d'allotjament adaptat, complet, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte, format per: - Moble baix tipus en L, de 90 cm d'alçada i 60 cm de fondària aproximada, realitzat amb tauler d'aglomerat amb melamina, cantells arrodonits, sobre peus regulables, etc, format per mòdul de calaixos, mòduls de portes i prestatges interiors i reserva d'espai per a nevera petita. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, elements de subjecció, muntatge, remat, etc. (182+107 cm) - Moble penjat tipus, de 100 cm d'alçada i 35 cm de fondària aproximada, realitzat amb tauler d'aglomerat amb melamina, cantells arrodonits, etc, format per mòduls de portes i prestatges interiors, excepte el necessari per a integració de campana extractora. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, elements de subjecció, muntatge, integració de llum led, remat, etc. (182 cm) Acabat i color a definir per la DF sobre mostres. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.75 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BQ71ZB22 | m | Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, amb portes i prestatge interior o calaixos, d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges. | 2.89 |  | x | 0 | = | 0
| BQ71ZA22 | m | Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, amb portes d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, amb tiradors i ferratges | 1.82 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-309 | EQ73ZV03 | u | EqF 03 - Armari complet, d'acord amb detalls i especificacions de projecte, format per: - Armari alt de 117x60 cm i 200+50 cm d'alçada, amb dues portes batents inferiors i dues portes batents superiors, realitzat amb tauler de fusta de pi, inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, tiradors en U, panys de clau (amb una clau mestra per a ús del personal), prestatges, calaixos i barra interiors, portes enrasades amb tapetes i/o revestiment de parets, elements de subjecció, muntatge i remat, etc - Tapetes ample especial per a revestiment de laterals d'armari, enrasades amb les portes, d'amples aproximats 10 i 30 cm - Acabat envernissat amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, ecològic exempt de poliuretà, acabat mat, to a escollir per la DF sobre mostres |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.75 | /R | x | 0 | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BQ7ZXA25 | m | Armari alt tipus, de 250 cm d'alçada aproximada, realitzat amb tauler antihumitat revestit amb laminat de 1 mm de gruix i cantejat amb HPL de 4 mm de gruix tipus Abet Laminati o Max Compact, tot d'acord amb detalls, inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, amb panys de clau, prestatges, portes, elements de subjecció i remat, etc, complet. | 1.17 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-310 | EQ81ZP2F | u | Placa d'inducció per a cuina, de dos focs. Inclou tots els elements per al seu correcte muntatge, connexió i instal·lació. Completament instal·lada i funcionant. Tipus Balay 3EB930LQ o equivalent. Alternativa placa vitroceràmica tipus Corbero CCVM301D, per 141,44 €/u |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BQ81ZP2F | u | Placa d'inducció per a cuina, de dos focs. Inclou tots els elements per al seu correcte muntatge, connexió i instal·lació. Completament instal·lada i funcionant. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-311 | EQ88Z00C | u | Campana extractora per integrar en mobles alts, d'acer inoxidable i mides 60x31x31 cm, equipada amb motor amb una potència d'aspiració de 580 m3/h, interruptor de parada/funcionament, commutador de tres velocitats, filtre antigreixos d'alumini, dos llums led i xemeneia telescòpica de 15 cm de diàmetre. Inclou tots els elements per al seu correcte muntatge, connexió i instal·lació. Completament instal·lada i funcionant. Model Teka DBB60 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BQ88Z00C | u | Campana extractora per integrar en mobles alts, d'acer inoxidable i mides 60x31x31 cm, equipada amb motor amb una potència d'aspiració de 580 m3/h, interruptor de parada/funcionament, commutador de tres velocitats, filtre antigreixos d'alumini, dos llums led i xemeneia telescòpica de 15 cm de diàmetre. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-312 | ES111120 | u | Detector de fums òptic per a instal.lació contra incendis analògic, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BMY11000 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BS111120 | u | Detector de fums òptic per a instal.lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-313 | EV09TD12 | u | Subm. i col. d'extractor en línia marca Soler & Palau model TD-Silent Ecowatt 350/100-125 per a conductes amb cos extraible i tamany reduit amb coixinets a boles de llarga duració. Característiques: * Motor monofàsic 230 V. 50 Hz. regulable. * Potencies: 99/64 W. * Cabal: 350 m³/h. * Ø Conducte: 125 mm. * Pes. 8,7 Kg. S'inclouen dues reixes de protecció i material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 0 | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BV09TMSO | u | VENTILADOR S&P TD-Silent Ecowatt 500/150 | 1.5 |  | x | 0 | = | 0
| BVAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR. | 2.5 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-314 | EZ31FJ02XR | u | Subm. i col. de registre de fosa dúctil SAINT-GOBAIN mod. ACERA ref. RE 40 T0 FD clase B-125 de 400x400 mm. amb marc quadrat. Inclou arqueta de formigó prefabricat, excavació, retirada, transport i gestió de les terres. (Ef31fu02X) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF31FU02 | UN | Marc i tapa de fosa SAINT-GOBAIN ACERA de 40x40 cms. classe B-125. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-315 | GWNDAXR | m | Tira LED a sostre Tira led 23W/m 3000k IP20. Inclou transformador i Driver. Totalment instal.lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BHU82223 | u | Làmpada fluorescent amb casquet G24d-2, de 18 W de potència, 230 V de tensió d'alimentació, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82 | 2 |  | x | 0 | = | 0
| BH2D5S43 | u | Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-316 | K216ZF71 | m2 | MuE Fo 370 + MuE Fo500 - Enderroc complet de façana, que inclou paret de tancament, trasdossat interior, aïllament si en tingués, revestiments, sòcols i acabats diversos, així com altres elements associats, com ara escopidors, brancals, llindes, elements de reforç, remat d'artificail entre plantes, etc, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C2001000 | h | Martell trencador manual | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-317 | K216ZNV3 | m2 | DiE*+TrE* - Enderroc de divisions interiors, de tipologies diverses, amb mitjans manuals, inclòs el desmuntatge d'elements que hi hagi fixats i els possibles revestiments, sòcols i/o arrambadors, fusteries, etc, així com tràfec i retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.45 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-318 | K218Z410 | m2 | CrE 01 - Enderroc de cel rasos de tipolgies diverses, inclosa part proporcional d'entramat de suport, canvis de nivell, registres i altres elements associats, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-319 | K219Z42V | m2 | PaE 01 - Arrencada de paviment existent i subbases associades, de tipologies diverses, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.35 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-320 | K21AZ111 | u | FeE* - Desmuntatge de full i bastiment de fusteria exterior, inclosa persiana si en tingués i resta d'elements associats, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-321 | K21AZ311 | u | FiE* - Desmuntatge de full i bastiment de fusteria interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-322 | K21ZEV05 | u | Enderroc i desmuntatge d'elements diversos no contemplats específicament en altres partides, com ara aparells sanitaris i plats de dutxa, suports, fusteries, baranes i passamans, revestiments, arrambadors i sòcols, miralls i altres elements d'equipament fix, etc, inclosa la retirada, tràfec, càrrega i transport de runa i restes a un abocador i/o gestor de residus autoritzat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 128 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1501700 | h | Camió per a transport de 7 t | 24 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-323 | K21ZEV06 | u | Desmuntatge i retirada de mobles diversos (prestatges, cadires, armaris, taules, taulells, mostradors etc.), de l'àrea d'actuació. Inclosa la retirada, tràfec, càrrega i transport de restes a un abocador i/o gestor de residus autoritzat. En cas que l'hospital volgués reaprofitar-los, s'emmagatzemaran allà on s'indiqui. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 48 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1501700 | h | Camió per a transport de 7 t | 12 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-324 | K87AUP10 | m2 | SrE 01 - Decapat de pintures i òxids existents sobre barana d'acer, forja o fosa, amb aplicacions successives de producte decapant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 1.04 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B8ZAJ000 | kg | Producte decapant | 0.115 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-325 | K8B1ZA05 | m2 | Cr P01 - Tractament superficial de sostre de voltes ceràmiques amb protector hidròfug, aplicat segons recomanacions del fabricant, prèvia neteja i preparació de la superfície. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.015 | /R | x | 0 | = | 0
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.15 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B8B15000 | kg | Protector hidròfug | 0.255 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-326 | NOTA0023 | . | Nota nº 23 - Instal·lacions S'hauria complir tots els requisits que INCLOU el CTE i altres normatives que regulen els Treballs d'aquest capítol, respecte a la documentació, identificacions, idoneïtat dels diferents Elements per el tipus d'ús i Lloc (Classificació al foc, sol·licitud mecàniques, i dimensionats mínims, etc.), la compatibilitat entre els materials, l'emmagatzematge en obra, la resolució de les diferents trobades i juntes, el Procés d'execució, l'homologació dels operaris per a la realització de treballs específics, les comprovacions finals i les toleràncies admissibles de les diferents partides. Així com els manuals de manteniment i conservació dels Elements de les instal·lacions. Queden inclosos en el cost del capítol, si no s'esmenta el contrari en partides específiques, els Següents Conceptes amb caràcter enunciatiu i no limitatiu: TOTS els Ajuts i Treballs auxiliars d'obra que s'han de realitzar en obra, consistents en: - Descàrrega de material vertical i horitzontal Fins al Lloc de treball. - Obertura i tapades de regates, zases, buits, suports, etc ... i posterior tapat, i segellat. - Realització, Tapat i segellat, de forats per encastament de ELEMENTS. - Realització de forats a forjats i/o qualsevol element estructural que sigui necessari. - Col·locació de passamurs. - Fixació de suports. - Construcció de bancades. - Construcció i rebut de caixes per Elements encastats. - Obertura de forats en falsos sostres. - Càrrega, descàrrega i elevació de materials. - Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. inclusiu collarins intumescents, comportes tallafocs, saquets intumescents, etc. - Rebuts, neteja, acabaments i medis auxiliars. - Neteja final i retirada de runes. - En general, tot allò Necessari per al muntatge de la instal·lació. - Tots els medis auxiliars per a l'execució dels Treballs seran per Compte de l'industrial, incloses les bastides si fos necessari. - Pintat de tots els tubs d'instal·lacions que queden vistos en façana o a l'interior de l'edifici (soterranis, locals, oficines, habitatges ...), amb pintura de color especial en casos d'instal·lacions de gas i la resta seguint instruccions de la direcció facultativa. Comprèn tots els Treballs, materials i medis auxiliars necessaris per a Deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons documents de projecte, indicacions de la D.F. i Normativa Vigent. Serà per compte de l'industrial la realització de les Proves de Funcionament en el 100% de les diferents instal·lacions. Aquestes Proves hauria de realitzar-se un cop finalitzats els Treballs i, haura estar present el organismes de control de garantia decennal Contractat per la propietat, en les Proves que aquest crea Cal fer; per el que serà necessàri el lliurament del protocol i pla de Proves amb temps suficient. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-327 | NOTA0025 | . | Nota nº 025 - Fontaneria Aquest capítol inclou la instal·lació d'aigua freda i calenta completament acabada amb tub de coure o de polipropiplé segons diàmetres i especificacions del projecte tècnic d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Es tindrà en compte el compliment de les normes bàsiques per a les instal·lacions de subministrament d'aigua i de les normes específiques de la companyia subministradora. Inclou les proves de pressió i la legalització i posada en marxa de la instal·lació de fontaneria per compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la instal·lació. S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de: - Homologació i certificació de tots els materials. - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certificats d'instal·lació. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Planols asbuilt en autocad. - Realització de recobriments amb aïllament tèrmic per a aigua calenta i amb aïllament anticondensació per a aigua freda, protegit amb tub corrugat en zones encastades, amb diferenciació mitjançant el color del corrugat del circuit d'aigua freda i calenta. Normativa d'obligat compliment: - S'hauran de complir tots els requisits que inclou el C.T.E HS4. Subministrament d'aigua - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte. - Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació Part 2. Document Bàsic de Salubritat DB-HS. - Criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà. Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, del Ministeri de la Presidència. B.O.E .: 21 de febrer del 2003. - Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, del Ministeri de Sanitat i Consum. B.O.E .: 18 de juliol del 2003. - Criteris subministrament d'aigua per a la prevenció i control de la legionel·losi. Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, del Ministeri de Sanitat i Consum. B.O.E .: 21 de febrer del 2003. NOTA: ABANS D'EXECUTAR LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR, LA D.F. MANTINDRÀ REUNIÓ AMB LA CONSTRUCTORA I L'INSTAL·LADOR PER DEFINIR LA SITUACIÓ DEFINITIVA DE PRESES I CLAUS DE PAS. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-328 | NOTA0026 | . | Nota nº 026 - Ventilació Aquest capítol inclou la instal·lació de ventilació completament acabada segons projecte tècnic d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions incloses col·locació de comportes tallafocs EI120 i aïllament ignífug requerit en cada sector d'incendis, es tindrà en compte el compliment de la normativa vigent , en concret el CTE DB SI3, l'ordenança del medi ambient de la localitat i les normes UNE corresponents. Inclou legalització i posada en marxa de la instal·lació de ventilació per a compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la instal·lació. S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de: - Homologació i certificació de tots els materials. - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certificats d'instal·lació. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Plànols asbuilt en autocad. Normativa d'obligat compliment: - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte - DB SI Seguretat en cas d'incendi. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document bàsic SI. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge. B.O.E .: 28 mar 2006 - DB HR Protecció enfront del soroll. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document Bàsic HR. Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre, del Ministeri d'Habitatge. - DB HS Qualitat de l'aire interior. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document Bàsic HS. Reial Decret 314/2016, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge. - Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència davant del foc Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del Ministeri de la Presidència. B.O.E .: -2 de abril del 2005. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-329 | NOTA0027 | . | Nota nº 027 - Electricitat Aquest capítol inclou la instal·lació elèctrica, completament acabada i provada, segons projecte tècnic d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Es tindrà en compte el compliment del REBTvigent i de les normes específiques de la companyia subministradora. Fins i tot legalització i posada en marxa de la instal·lació per a compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la instal·lació. A més, s'inclou: - Una llumenera estanca LED en tots aquelles sales que no disposin de llum natural. (Cambres d'instal·lacions, possibles banys comuns, trasters ...) S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de: - Homologació i certificació de tots els materials. - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certificats d'instal·lació. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Plànols asbuilt en autocad. Normativa d'obligat compliment: - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte - Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Complementàries (ITC) BT 01 a BT 52. Reial Decret 1053/2014, de 12 de desembre, del Ministeri de Ciència i Tecnologia. B.O.E .: Suplement al núm 316, de 31 de desembre de al 2014. - DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document bàsic SUA. Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, del Ministeri d'Habitatge. B.O.E .: 11 març 2010. - DB HE Estalvi d'energia. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HE. FOM / 1635/2013, de 10 de setembre, del Ministeri d'Habitatge. B.O.E .: 12 setembre 2013. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-330 | NOTA0030 | . | Nota nº 030 -Climatització (Instal·lació complerta) Aquest capítol inclou, la instal·lació complerta i les unitats exteriors i interiors i la instal·lació de les canonades frigorífiques i l'alimentació elèctrica corresponent, així com la formació de conductes i reixetes. Es tindrà en compte el compliment del RITE, el REBT.Inclús legalització i posada en marxa de la instal·lació per a compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la instal·lació. L'instal·lador ha de propossar un sistema de aerotermia de un altra casa comercial que s'ajusti a les potencies requerides i indicades en el projecte, acordat amb la Direcció Facultativa i incloent els tràmits d'aprobació per part de l'ajuntament, siempre i quan els costos siguin inferiors i no supossin un perjudici ni per l'instal·lador ni per la propietat. S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de: - Homolgació i certificació de tots els materials. - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certificats d'instal·lació. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Planols asbuilt en autocad. Normativa d'obligat compliment: - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte. - Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques (IT) Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, del Ministeri de la Presidència. B.O.E .: 29 agost 2007. - Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HS. - DB HR Protecció enfront del soroll. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document Bàsic HR. - Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, del Ministeri de Sanitat i Consum. - Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del Ministeri de la Presidència. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-331 | NOTA0032 | . | Nota nº 31 - Contraincendis Aquest capítol inclou, la instal·lació completa de protecció contra incendis completament acabada segons projecte tècnic d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Incloent realització de segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Fins i tot collarins intumescents, comportes tallafocs, saquets intumescents, etc. Col·locació de suports i en general tots els elements per deixar la instal·lació totalment acabada. Inclús transport de la maquinària fins a l'obra, proves i certificats dels aparells i de la instal·lació. Inclou la legalització de les instal·lacions en indústria. S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de: - Homologació i certificació de tots els materials. - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certificats d'instal·lació. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Plànols asbuilt en autocad. Normativa d'obligat compliment: - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte - DB SI Seguretat en cas d'incendi. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document bàsic SI. - Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis. Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, del Ministeri d'Indústria i Energia. - DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document bàsic SUA. - DB HE Estalvi d'energia. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HE. - Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HS. - Disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, 97/23 / CE, relativa als equips de pressió i es modifica el Reial Decret 1244/1979, de 4 d'abril, que va aprovar el Reglament d'aparells a pressió. - Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del Ministeri de la Presidència. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-332 | NOTA0033 | . | Nota nº 33- Fotovoltaica Aquest capítol inclou, la instal·lació completa de Fotovoltaica completament acabada segons projecte tècnic d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions.Es tindrà en compte el compliment del REBT. Inclús legalització i posada en marxa de la instal·lació per a compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la instal·lació. S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de: - Homolgació i certificació de tots els materials. - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certificats d'instal·lació. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Planols asbuilt en autocad. Normativa d'obligat compliment: - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte. - Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HE - Real Decret 842/2002 REBT. - Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del Ministeri de la Presidència. S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de: - Homologació i certificació de tots els materials. - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certificats d'instal·lació. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Plànols asbuilt en autocad. Normativa d'obligat compliment: - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte - DB SI Seguretat en cas d'incendi. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document bàsic SI. - Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis. Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, del Ministeri d'Indústria i Energia. - DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document bàsic SUA. - DB HE Estalvi d'energia. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HE. - Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HS. - Disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, 97/23 / CE, relativa als equips de pressió i es modifica el Reial Decret 1244/1979, de 4 d'abril, que va aprovar el Reglament d'aparells a pressió. - Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del Ministeri de la Presidència. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-333 | NOTA0035 | . | Nota nº 035- Sanejament Aquest capítol inclou la instal·lació de Sanejament completament acabada amb tub dePVC o de polipropiplé segons diàmetres i especificacions del projecte tècnic d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Es tindrà en compte el compliment de les normes bàsiques per a les instal·lacions de subministrament d'aigua i de les normes específiques de la companyia subministradora. Inclou les proves de pressió i la legalització i posada en marxa de la instal·lació de Sanejament per compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la instal·lació. S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de: - Homologació i certificació de tots els materials. - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certificats d'instal·lació. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Planols asbuilt en autocad. Normativa d'obligat compliment: - S'hauran de complir tots els requisits que inclou el C.T.E HS5. Subministrament d'evacució aigues - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte. NOTA: ABANS D'EXECUTAR LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR , LA D.F. MANTINDRÀ REUNIÓ AMB LA CONSTRUCTORA I L'INSTAL·LADOR PER DEFINIR LA SITUACIÓ DEFINITIVA DELS ELEMENTS |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-334 | NOTA0036 | . | Nota nº 036- Telecomunicacions Aquest capítol inclou la instal·lació de Telecomunicacions totaltment certificada i homolagada segons projecte tècnic d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Es tindrà en compte el compliment de les normes bàsiques de qualitat i plec tècnic de condicions. Inclou les proves amb maquinària Fluke. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la instal·lació. S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de: - Homologació i certificació de tots els materials. - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certificats d'instal·lació. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Planols asbuilt en autocad. NOTA: ABANS D'EXECUTAR LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR , LA D.F. MANTINDRÀ REUNIÓ AMB LA CONSTRUCTORA I L'INSTAL·LADOR PER DEFINIR LA SITUACIÓ DEFINITIVA DELS ELEMENTS |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-335 | P1ZC-ZCI1 | u | Coordinació d'industrials que intervinguin en l'execució de l'obra, especialment instal·ladors, que inclou: - planificació detallada dels treballs dels diferents rams implicats - coordinació dels diferents industrials instal·ladors i entre aquests i els diversos rams d'obra civil - identificació de dates límit per a la realització de comandes d'equips i materials per al cumpliment de la planificació prevista - organització de tots els treballs de l'obra i previsió i control de la compatibilitat i/o simultaneitat d'aquests La partida inclou també: - responsabilitat general del manteniment de l'ordre, seguretat i neteja de l'obra - habilitació i manteniment d'accessos - estudi i coordinació de la compatibilitat de tots els treballs a realitzar a l'obra, amb el funcionament i l'activitat prevista a l'edifici objecte de la reforma. AQUESTA PARTIDA NOMÉS SERÀ D'APLICACIÓ EN CAS D'ADJUDICAR A DIFERENTS EMPRESES EL LOT 1 (OBRA CIVIL) I EL LOT 2 (INSTAL·LACIONS). EN CAS D'ADJUDICATARI ÚNIC PER A TOTS DOS LOTS, LA PARTIDA QUEDARÀ ANUL·LADA. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A08-0004 | h | Encarregat d'obra | 110 | /R | x | 0 | = | 0
| A04-FEPZ | h | Cap d'obra | 140 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-336 | P846-ZC01 | m2 | Cel ras de plaques de guix laminat de 12,5/13 mm de gruix amb perfileria de planxa d'acer galvanitzada oculta i suspensió autoanivelladora de barra roscada fixada al sostre amb tacs, encintat i emmassillat de juntes. Inclou la formació d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors, etc. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0CC0-21OV | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1.05 |  | x | 0 | = | 0
| B845-2L8P | m2 | Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg | 1 |  | x | 0 | = | 0
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.18 |  | x | 0 | = | 0
| B059-06FR | kg | Guix escaiola amb additius de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.53 |  | x | 0 | = | 0
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 1.9 |  | x | 0 | = | 0
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.5 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-337 | P84O-ZS60 | u | Registre de 60x60 cm, per a integrar en cel ras de plaques de guix laminat amb perfileria oculta. Inclosos elements de subjecció, muntatge i remat per a la seva correcta col·locació. Tipus Knauf Revo Linie o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 1.5 | /R | x | 0 | = | 0
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 1.5 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B84Z-Z160 | u | Registre de 60x60 cm, per a integrar en cel ras de plaques de guix laminat amb perfileria oculta. Tipus Knauf Revo Linie o equivalent. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-338 | P89I-CIH1 | m2 | Pintat de paraments horitzontals interiors, amb pintura d'efecte fotocatalític (Sd < 0,1 m), descomposició d'agents orgànics i eliminació de bacteries, ecològica i transpirable. Resistent a detergents i desinfectants aquosos, repel·lent a la brutícia i inolora, d'emissions mínimes, sense dissolvents, ni plastificants. Abans de la seva aplicació es procedirà al fregat d'adherències i imperfeccions i al massillat amb espàtula de les possibles esquerdes i forats. Pintura tipus CapaSan Active de Caparol o equivalent. Color blanc. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.015 | /R | x | 0 | = | 0
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.125 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B896-PPI1 | kg | Pintura d'efecte fotocatalític (Sd < 0,1 m), descomposició d'agents orgànics i eliminació de bacteries, ecològica i transpirable. Resistent a detergents i desinfectants aquosos, repel·lent a la brutícia i inolora, d'emissions mínimes, sense dissolvents, ni plastificants. Tipus CapaSan Active de Caparol o equivalent. Color blanc. | 0.7 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-339 | P89P-45FZ | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.02 | /R | x | 0 | = | 0
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.175 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B8Z6-0P2D | kg | Imprimació antioxidant | 0.051 |  | x | 0 | = | 0
| B891-0P02 | kg | Esmalt sintètic | 0.0408 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-340 | PAJ1-ZL00 | u | OPCIÓ B FeAl 01 - Finestra de dues fulles oscil·lobatents i una fulla fixa central, de mesures totals aproximades 225x180 cm, formada per: - Perfileria de PVC no plastificat, color RAL 9016. Característiques tècniques de la fusteria: classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 - Vidre Climalit ecològic Planistar One F2 44.1 Oraé (14 Gas Argó 90%) 66.1 Silence Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.1 W/m2ºK segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,36 segons EN410 (2011-04), de Saint Gobain o equivalent - Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm - Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris - Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal autoritzat Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar, tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus ''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents elements de fusteria. PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA PRINCIPAL. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-341 | PAJ1-ZL01 | u | OPCIÓ B FeAl 01 - Finestra de dues fulles oscil·lobatents i una fulla fixa central, de mesures totals aproximades 225x180 cm, formada per: - Perfileria de PVC no plastificat, color RAL 9016. Característiques tècniques de la fusteria: classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 - Vidre Climalit ecològic Planistar One 6 Oraé (16 Gas Argó 90%) 44.1 Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.0 W/m2ºK segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,37 segons EN410 (2011-04), de Saint Gobain o equivalent - Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm - Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris - Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal autoritzat Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar, tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus ''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents elements de fusteria. PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA POSTERIOR. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-342 | PAJ1-ZL02 | u | OPCIÓ B FeAl 02 - Balconera de dues fulles oscil·lobatents i una fulla superior fixa, de mesures totals aproximades 137x260 cm, formada per: - Perfileria de PVC no plastificat, color RAL 9016. Característiques tècniques de la fusteria: classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 - Vidre Climalit ecològic Planistar One F2 44.1 Oraé (16 Gas Argó 90%) 33.1 Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.0 W/m2ºK segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,36 segons EN410 (2011-04), de Saint Gobain o equivalent - Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm - Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris - Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal autoritzat Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar, tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus ''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents elements de fusteria. PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA TESTER. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-343 | PAW5-4WO2 | u | Pany de proximitat amb tecnologia SALTO XS ONE EU. Registra en memòria les últimes 500 obertures, amb data i hora. Memòria no volàtil. Indicador de bateria baixa. Treballa amb una gran varietat de dispositius d'obertura: Targetes, etiquetes, polseres, clauers, etc. Inclou embotit i cilindre Acabat: Crom Mate Maneta: Granada Per embotit EURO 5470 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BAW6-0Z8O | u | Pany de proximitat amb tecnologia RFID MIFARE® i Near Field Communication (NFC). | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-344 | PEUC-51AT | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.075 | /R | x | 0 | = | 0
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEUC-0OWB | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-345 | PF1A-DUP9 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.32 | /R | x | 0 | = | 0
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.32 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFYB-037A | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, roscat | 0.5 |  | x | 0 | = | 0
| BF18-034P | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
| BFW4-036B | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, per a roscar | 0.15 |  | x | 0 | = | 0
| B0A1-07L5 | u | Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior | 0.29 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-346 | PF1A-DUPA | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.43 | /R | x | 0 | = | 0
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.43 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A1-07LC | u | Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior | 0.29 |  | x | 0 | = | 0
| BF18-034Q | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
| BFW4-036C | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, per a roscar | 0.15 |  | x | 0 | = | 0
| BFYB-037B | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, roscat | 0.5 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-347 | PF1A-DUPY | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.26 | /R | x | 0 | = | 0
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.26 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF18-034M | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
| BFYB-037L | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/4, soldat | 0.5 |  | x | 0 | = | 0
| BFW4-036Q | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/4, per a soldar | 0.15 |  | x | 0 | = | 0
| B0A1-07LQ | u | Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior | 0.32 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-348 | PG12-DH7U | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW2-093M | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BG12-0G5I | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-349 | PG2N-EUI3 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 0 | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG2Q-1KT4 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-350 | PG33-E6GI | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 0 | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG33-G2ZF | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-351 | PJ2Z3-3ECJ | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu superior, amb dues unions roscades de 1/2´´ |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.075 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJ2Z3-0RKW | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu superior, amb dues unions roscades de 1/2´´ | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-352 | PM21-387E | u | Ruixador automàtic cara amunt, cromat, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre i muntat en canonada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.22 | /R | x | 0 | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.22 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BMY0-0TC3 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BM25-0T3U | u | Ruixador automàtic cara amunt, cromat, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-353 | PM24-3889 | u | Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors automàtics, de 3´´ de diàmetre, muntada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 0 | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BMY0-0TC4 | u | Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i alarma | 1 |  | x | 0 | = | 0
| BM26-0T47 | u | Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors automàtics, de 3´´ de diàmetre | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-354 | PMP1-HC2K | u | Font d'alimentació per a central de control avançat de 12 V CC |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BMP1-H6XS | u | Font d'alimentació per a central de control avançat de 12 V CC | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-355 | PMP1-HC2O | u | Controlador intel·ligent de 4-8 portes/ascensors amb font d'alimentació de 12V. Inclou 8 entrades d´alarmes ampliable mitjançant ATS12xxE. Màxim 12 controladors de porta per panell ATS Advanced. Inclou comunicacions Ethernet, RS485. Suporta protocols Aperi, Salt, RS485 ATS, OSDPv1/v2. Admet fins a 32 lectors per cada CDC4. 4 sortides de relé incloses en placa base, ampliable mitjançant mòdul ATS181X. Fins a 65.000 usuaris. IP31. Dimensions: 409 x 593 x 112 mm, instal·lat i connectat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BMP1-H6OR | u | Controlador intel·ligent de 4-8 portes/ascensors amb font d'alimentació de 12V | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-356 | PMP1-HO2I | u | Software de gestió del sistema de control d'accessos, amb llicència amb capacitat per a 24 portes, 1000 usuaris, 1 servidor i 1 client.Llicència onportal 76-150 punts d'accés |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BMP1-O7OR | u | Llicència onportal 76-150 punts d'accés | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-357 | PMP1-OR4J | u | SALTO XS ONE-EUr de targetes de proximitat SALTO XS ONE-EU, ocupa poc espai a recepció Tecnologia RFID MIFARE, comunicació a 13,56Mhz i modes CLASSIC o PLUS Connexió USB Compatible amb diferents suports de 1K i 4K (targetes, polseres, clauers, etc.). Col·locat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BMP1-O6XX | u | Editor de targetes de proximitat RFID Compacte, ocupa poc espai a recepció Tecnologia RFID MIFARE | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-358 | PMP1-OR6D | u | Tarjeta SALTO de cartró logo onity, segons ISO 14443 i amb protocol d'alt nivell. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.05 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BMP1-O6OR | u | Tarjeta rfid mifare 1k ev1 de cartón logo onity, segons ISO 14443 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-359 | PMS0-6Z7F | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0AO-07IG | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 4 |  | x | 0 | = | 0
| BMS0-1K0U | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4 | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-360 | PP44-6640 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x | 0 | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP44-1A3X | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 | 1.05 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-361 | PP7A-H9LI | u | Antena interior d'acces inalambric, omnidireccional, de 2,4 i 5 GHz, de 5 dBi de guany, instal.lada superficialment i connectada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 0 | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP7E-H5SX | u | Antena interior d'acces inalambric, omnidireccional, de 2,4 i 5 GHz, de 5 dBi de guany, amb accessoris de suport i connexió | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-362 | PPAUU012 | pa | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de protecció passiva contra el foc de totes les instal.lacions , que inclou: -Segellat de passos electrics. -Segellat de passos de canonades no inflamables. -Pladur Promat EI-120 -Recobriment de conducte de xapa galvanitzada. -Segellat perimetral de comportes tallafocs. -Segellat de passos de canonade inflamables. -Abraçadores intumescents per a passos de tuberies inflamables i no inflamables. -Segellat de les juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca de alta densitat i selladors elàstics. -Manguitos de segellat de canonades de sanejament necessaris. -Tots els segellats es realitzen per aconseguir EI-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i selladores elàstics per a aconseguir EI-240.c |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-363 | XPACQR11 | u | Partida per al Control de qualitat dels materials i instal·lacions de la obra. Inclou jornades i informes d'un Laboratori de control de les instal·laciosn de: * Fontaneria * PCI Baixa Tensió Climatització i Ventilació Enllumenat normal i emergencia Protecció Contra Incendis |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 65 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-364 | XPAU2LPI | u | Treballs de connexió de la instal·lació de Ruixadors Contra Incendis de l'edifici amb la Instal·lació Existent a Planta. Inclou canonada. accessoris i buidatge. Treballs coordinats amb el Centre. Totalment en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 22 | /R | x | 0 | = | 0
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 22 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-365 | XPAUSFB1 | pa | Trebals de connexionat a la instal·lació existent, corresponent als punts de connexio del sanejament de l'edifici, segons les seves prescripcions i diámetres de projecte. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-366 | XPAUU001 | pa | Enllaç de la xarxa general de terres als elements de la instal.lació, canonades, safates, etc. S' inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| BEPAC01 | u | Material. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-367 | XPAUU002 | u | Partida per a la mesura de la resistencia elèctrica del terreny d'acord amb la normativa d'aplicació per a la instal·lació de la xarxa de terres de l'edifici. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| BEPAC01 | u | Material. | 0.8 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-368 | XPAU1INSA | u | Partida per la realització de les ajudes de paleteria per la instal·lació de sanejament en la planta Baixa Zona Monges, Aquestes feines consistiran en: * Replanteig i marcar en obra abans d'executar * Obertura de sostres * Reposició de plaques de sostre * Replanteig i marcar en obra abans d'executar * Obrir i rematar forats a paraments * Obrir i rematar forats a forjats * Col·locació i muntatge dels passamurs * Fixació de la suportació * Enderroc de fals sostre continu necessari per a la instal·lació de sanejament * Reparació dels enderrocs de fals sostre continu * Inclou pintat de sostres * Realització de forats en forjats * Sellat dels forats de instal·lacions i forats de pas de instal·lacions amb morter ignifug * Arrebosat i pintat dels paraments despres del pas de les instal·lacions * Descarrega i elevació de materials en l'obra * Retirada de la runa resultat de les mateixes ajudes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-369 | XPAU1INST | u | Partida per la realització de les ajudes de paleteria necessaries per la correcta execució, muntatge i desenvolupament de les instal·lacions, que inclou: * Replanteig i marcar en obra abans d'executar * Obrir i tapar regates * Obertura de sostres i terra tècnic * Reposició de plaques de sostre i terra tècnic * Replanteig i marcar en obra abans d'executar * Obrir i rematar forats a paraments * Obrir i rematar forats a forjats * Col·locació i muntatge dels passamurs * Fixació de la suportació * Col·locació i acabat de caixes per elements encastats * Enderroc de fals sostre continu necessari per a la instal·lació de climatització i ventilació * Reparació dels enderrocs de fals sostre continu * Inclou pintat de sostres * Realització de forats en forjats * Desmuntatge i muntatge del fals sostre i terre tecnic per el pas de les instal·lacions * Sellat dels forats de instal·lacions i forats de pas de instal·lacions amb morter ignifug * Arrebosat i pintat dels paraments despres del pas de les instal·lacions * Descarrega i elevació de materials en l'obra * Retirada de la runa resultat de les mateixes ajudes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-370 | XPAU1LPCI | u | Certificació de la instal·lació de detecció d'incendis de l'edifici incloent-hi memòria, documents signats, taxes necessàries i revisió per l'OCA competent. Un cop finalitzada la legalització es lliuraran dues còpies en paper i en format digital a propietat i DF. . Inclou totes les taxes dels organismes administratius. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-371 | XPAU2INST | u | Anul·lació i extracció de les actuals instal·lacions d'aigua, electricitat, calefacció, aire condicionat i totes les instal·lacions de la Planta d'actuació amb mitjans manuals. Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Retirada i recollida del material desmuntat. Neteja de les restes d'obra. Càrrega del material desmuntat i les restes d'obra sobre camió o contenidor, transport a l'abocador homologat, cànon d'abocador i altres feines necessàries per a l'acabat de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 80 | /R | x | 0 | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 80 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-372 | XPAU2LPCI | u | Certificació de la instal·lació de BIEs de l'edifici incloent-hi memòria, documents signats, taxes necessàries i revisió per l'OCA competent. Un cop finalitzada la legalització es lliuraran dues còpies en paper i en format digital a propietat i DF. . Inclou totes les taxes dels organismes administratius. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-373 | XPAU3LPCI | u | Certificació de la instal·lació de Ruixadors de l'edifici incloent-hi memòria, documents signats, taxes necessàries i revisió per l'OCA competent. Un cop finalitzada la legalització es lliuraran dues còpies en paper i en format digital a propietat i DF. . Inclou totes les taxes dels organismes administratius. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-374 | XPAU4LPCI | u | Realització del projecte As Built de la instal·lació de protecció contra incendis de l'edifici. Es lliurarà model en format editable i en pdf. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-375 | XPAUBT001 | u | Treballs de Connexió de Baixa Tensió en del Equipament, formada per: - Caixa de Fusibles 200A i pont de connexionat. - passa-tubs de diàmetres segons projecte d'instal·lacions - Tot material i treballs necessaris. - Trencament del paviment amb compressor. - Excavació de rases. - Tapat i posterior reposició del paviment amb formigó en massa. - Control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar. Tot segons especificacions i necessitats del Projecte. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-376 | XPAUBT003 | u | Desmuntatge dins de la zona a condicionar, ( per a una superfície <= de 1000 m2 ), de la instal·lació elèctrica existent, baixa tensió i veu+dades, inclosa canalització, mecanismes, caixes de derivació i portamecanismes, amb trasllat a abocador sens limitació de distància, o al lloc que indiqui la propietat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-377 | XPAUBT004 | m3 | Càrrega i transport de runes en sacs des de punt de producció fins a mitjà de transport a abocador, a una distància mitjana horitzontal de fins a 25 m. i una alçada de Fins a 5 m., per mitjans manuals, amb ajuda de mitjans mecànics (ascensor, muntacàrregues, maquinet, etc.). Aquesta unitat es utilitzarà únicament quan l'evacuació de runes horitzontal necessàriament hagi de ser per mitjans manuals. No és procedent aplicar aquesta partida quan tota la càrrega i transport pugui realitzar-se per mitjans mecànics, d'una forma habitual, estant inclòs el seu import, en aquest cas, a el preu de les partides de demolicions. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-378 | XPAUFT001 | pa | Treballs de connexionat d'aigua des del Equipament fins a la nova fase, definida en el plànol de detall, segons diàmetre ramal escomesa, formada per: - passa-tubs de diàmetres segons projecte d'instal·lacions - Tot material i treballs necessaris. - Trencament del paviment amb compressor. - Excavació de rases. - Subministrament i col·locació de tub escomesa exterior amb tub de polietilè-PE apte per anar soterrat de dimensions segons plànols - Juntes. - Tapat i posterior reposició del paviment amb formigó en massa. - Pavimentació segons projecte. - Control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar. Tot segons especificacions i necessitats del Projecte. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-379 | XPAUFT004 | m3 | Càrrega i transport de runes en sacs des de punt de producció fins a mitjà de transport a abocador, a una distància mitjana horitzontal de fins a 25 m. i una alçada de Fins a 5 m., per mitjans manuals, amb ajuda de mitjans mecànics (ascensor, muntacàrregues, maquinet, etc.). Aquesta unitat es utilitzarà únicament quan l'evacuació de runes horitzontal necessàriament hagi de ser per mitjans manuals. No és procedent aplicar aquesta partida quan tota la càrrega i transport pugui realitzar-se per mitjans mecànics, d'una forma habitual, estant inclòs el seu import, en aquest cas, a el preu de les partides de demolicions. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-380 | XPAUFT005 | u | Lliurament de contenidor de 1 m3 amb residus amb amiant (fins i tot cànon d'abocament), considerats com a residus perillosos segons la Llista Europea de Residus (LER) publicada per Ordre MAM/304/2002, a gestor de residus autoritzat per la Consergeria de Medi Ambient o Administració competent a la ubicació de l'obra, al Registre de Gestors Autoritzats de Residus per a operacions de valorització o eliminació, segons R.D. 106/2008 i la Llei 10/1998 de residus. Tot això segons la Llei 10/1998 a nivell nacional així com qualsevol reglamentació local o autonòmica que competeixi. S'hi inclouen la gestió de la documentació necessària així com el lliurament de la mateixa a la Propietat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-381 | XPAUPI001 | pa | Treballs de connexionat de la xarxa de Protecció contra Incendis de l?Equipament actual, formada per: - Treballs de Buidat -Treballs de Connexioant -Treballs de reomplenat Tot segons especificacions i necessitats del Projecte. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-382 | XPAUTL001 | pa | Escomesa de Telecomunicacions des del Equipament fins a la xarxa subministradora, segons normes de la companyia subministradora definida en el plànol de detall, formada per: - Pericons Cia per connexió de servei externa, claus Cia. - Armari amb pany segons detall TF i especificacions plànols) per a escomesa de Fibra òptica, formada per: - passa-tubs de diàmetres segons projecte d'instal·lacions - Tot material i treballs necessaris. - Trencament del paviment amb compressor. - Excavació de rases. - Subministrament i col·locació de tub escomesa exterior amb tub de polietilè-PE apte per anar soterrat de dimensions segons plànols - Juntes. - Tapat i posterior reposició del paviment amb formigó en massa. - Tapa registrable segons especificacions Endesa) - Pavimentació segons projecte. - Assistència als treballs d'escomesa, en el moment de la connexió a la xarxa pública. - Control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar. Tot segons especificacions i necessitats del Projecte. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
Partida alçada
| XPAU00CQ | Pa | Partida alçada d'abonament íntegre per al control de qualitat a l'obra, en base al Programa i al Pla de control de qualitat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
| XPAU00GR | Pa | Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de l'obra, en base al Pla de Gestió de Residus. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
| XPAU00SS | Pa | Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut a l'obra, en base a l'Estudi i al Pla de Seguretat i Salut. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
| XPAUL2GR | Pa | Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de l'obra, en base al Pla de Gestió de Residus. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
| XPAUL2SS | Pa | Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut a l'obra, en base a l'Estudi i al Pla de Seguretat i Salut. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
Partida d'obra
P-1 | 1442Z205 | u | Placa d'ancoratge per a unió de biga d'acer amb façana, de planxa d'acer de 205x280x10 mm, amb 6 ancoratges de 12 mm de diàmetre d'acer B500S i longitud 20 cm, d'acord amb detalls i plànols d'estructura, col·locada sobre base de morter d'anivellació sense retracció i resines de base epoxídica. Inclosa contrarrosca i soldadures en angle. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 2.5 | /R | x | 0 | = | 0
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 4 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B071U001 | dm3 | Morter sense retracció per anivellament de plaques de ciment i sorra | 4.5 |  | x | 0 | = | 0
| B44Z502A | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 28 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida d'obra
| E4ZZU001 | dm3 | Reblert de bases d'anivellament, amb morter sense retracció de ciment i sorra | 4.5 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-4 | 1442Z315 | u | Placa d'ancoratge formada per placa d'acer de 150x150x10 mm, amb 4 tacs Hilti HIT-HY 270 i barra roscada HAS-U M16 amb resines, col·locada i massissada, d'acord amb detalls i especificacions de projecte. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Partida d'obra
| E442Z024 | kg | Acer A/42-B (S 275 JR), per a elements d'ancoratge, amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col.locat a l'obra | 5.5 |  | x | 0 | = | 0
| E4ZZU001 | dm3 | Reblert de bases d'anivellament, amb morter sense retracció de ciment i sorra | 8 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-5 | 16EEZAQ1 | m2 | Fa 01 - Sistema de tancament complet de façana tipus KNAUF AQUAPANEL WM311C.es 250/400 (12,5AQP+100(LM100)+40CA(LM50)+70(LM70)+12,5A+15A+AL) o equivalent. Tancament de façana KNAUF Aquapanel® WM311C.es, de 250 mm de gruix total, format per una estructura metàl·lica exterior d'acer galvanitzat Z450 a base de canals KNAUF (elements horitzontals) de 100x40x0,7 mm i muntants KNAUF (elements verticals) de 100x50x2mm, modulats cada 400 mm amb disposició Simple N, a la cara exterior del qual es cargola una placa cementícia KNAUF Aquapanel® Outdoor de 2400x1200 mm i 12,5 mm de gruix, cargolada mitjançant cargols KNAUF Maxi TB39 mm; entre la placa i el perfil es disposa d'una barrera d'aigua Aquapanel resistent a l'aigua i al vent i permeable al vapor d'aigua; separació entre la fulla exterior i interior de 40 mm de gruix; trasdosat autoportant interior KNAUF format per estructura metàl·lica de perfils de xapa d'acer galvanitzat Z140, a base de canals KNAUF de 70x30x0,55 mm i muntants KNAUF de 70x38x0,6 mm modulats cada 400 mm amb disposició Simple N, a la cara interior del qual es cargolen 2 plaques KNAUF en total: 1 placa Standard Tipus A s/Norma UNE-EN 520 de 12,5 mm de gruix i 1 placa Standard + Alumini Tipus A+AL s/Norma UNE EN 14190 de 15 mm de gruix, amb segells A+, de qualitat de l'aire interior, i IBR, per contribuir amb un hàbitat saludable; aïllament tèrmic i acústic col·locat a l'ànima de l'entramat metàl·lic exterior, a base de llana mineral KNAUF Insulation Ultracoustic Plus de 100mm de gruix, conductivitat tèrmica 0,035 W/mK i resistència al flux de l'aire 15 kPa·s/m²; aïllament tèrmic i acústic col·locat a la cambra entre entramats, a base de llana mineral KNAUF Insulation Ultracoustic Plus de 50mm de gruix, conductivitat tèrmica 0,035 W/mK i resistència al flux de l'aire 15 kPa·s/m²; aïllament tèrmic i acústic col·locat a l'ànima de l'entramat metàl·lic interior, a base de llana mineral KNAUF Insulation Ultracoustic Plus de 70 mm de gruix, conductivitat tèrmica 0,035 W/mK i resistència al flux de l'aire 15 kPa·s/m²; banda acústica autoadhesiva per perfileria metàl·lica KNAUF a la superfície de suport o contacte d'aquesta amb els paraments, d'escuma de poliuretà de cel·les tancades, de 3,2 mm d'espessor i d'amplada 95 mm i 70 mm respectivament; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; material per a tractament de buits i execució d'angles; accessoris per execució de juntes de dilatació; tractament de juntes Knauf Aquapanel a base de morter i malla de juntes de 10 cm d'amplada a la unió de plaques cimentícies entre si; cargols KNAUF TB per a fixació de les plaques de guix a la perfileria i tractament de juntes mitjançant cinta de paper microperforada i pasta KNAUF Unik 24H amb segells A+, de qualitat de l'aire interior, i IBR, per contribuir amb un hàbitat saludable, amb nivell d'acabat qualitat Q3 a la unió de plaques de guix laminat. Muntatge del sistema conforme a norma UNE 102043 de muntatge dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL) i als detalls i instruccions de muntatge continguts al full tècnic del sistema WM.es Tancament de façanes AQUAPANEL® i DAU 09/052 F. Espesor = 250 mm Altura de cálculo = 3,39 m Carga de viento de diseño = 0,85KN/m² Resistencia al fuego = EI-60 Resistencia térmica = 5,26 m²K/W Transmitancia térmica = 0,19 W/m²K Aislamiento acústico ruido aéreo = 64 (-2;-8) dB Justificación DB-HS = C2 + R3 Alternativa equivalent: Sistema Placotherm Integra de Placo (Saint Gobain). |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Partida d'obra
| E7C9R6K2 | m2 | Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i resistència tèrmica >= 1,429 m2.K/W, col·locada amb adhesiu de formulació específica | 1 |  | x | 0 | = | 0
| E7C9REK2 | m2 | Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i resistència tèrmica >= 2,857 m2.K/W, col·locada amb adhesiu de formulació específica | 1 |  | x | 0 | = | 0
| E65AS066 | m2 | Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants verticals entre 66/75 mm d'amplaria col.locats cada 40 cm, i perfils horitzontals entre 66/75 mm d'amplaria, amb banda acústica autoadhesiva, fixats mecanicament | 1 |  | x | 0 | = | 0
| E83FEL25 | m2 | Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat, una estàndar de 12,5 mm de gruix i l'altra de 15 mm de gruix i planxa d'alumini, col·locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| E83FE112 | m2 | Aplacat vertical amb placa de guix laminat Aquapanel de Knauf o equivalent de 12,5 mm de gruix, col.locada sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| E65AZ100 | m2 | Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant de 100.50/2 mm, de 2 mm de gruix, col.locats cada 40 cm, i canal d'amplària 100 mm, amb banda acústica autoadhesiva, fixats mecànicament | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-7 | 16EH4098 | m2 | Di 098H - Envà de guix laminat (12,5+12,5)+48+(12,5H+12,5H) A, amb dues plaques estàndard de 12,5 mm de gruix, entramat de perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada col·locats cada 40 cm i dues plaques hidròfugues de 12,5 mm de gruix per l'altre costat, amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs aïllant interior amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i 40 mm de gruix i banda acústica autoadhesiva. Els envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris per al posterior ancoratge i suport d'elements diversos (sanitaris, barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans, extintors, etc). Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI-60. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Partida d'obra
| E83FH212 | m2 | Doble aplacat vertical amb dues plaques antihumitat de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques, amb encintat i emmassillat de juntes. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| E65AS046 | m2 | Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants verticals entre 46/55 mm d'amplaria col.locats cada 40 cm, i perfils horitzontals entre 46/55 mm d'amplaria, amb banda acústica autoadhesiva, fixats mecanicament | 1 |  | x | 0 | = | 0
| E83FS212 | m2 | Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat de 12,5 mm de gruix, col.locades sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| E7C9P5L1 | m2 | Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W, col·locada sense adherir | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-8 | 16EH4159 | m2 | Di 159H - Envà de guix laminat (12,5+12,5)+48+(12,5)+48+(12,5H+12,5H) AA, amb doble entramat de perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària col·locats cada 40 cm, amb una placa de 12,5 entre la doble perfileria, dues plaques de 12,5 mm de gruix per un costat i dues plaques hidròfugues de 12,5 mm de gruix per l'altre costat, amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs doble aïllament interior amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i 40 mm de gruix, tipus Rock Calm de Rockwool o equivalent, i banda acústica autoadhesiva. Els envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris per al posterior ancoratge y suport d'elements diversos (sanitaris, barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans, extintors, etc). Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI-60. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Partida d'obra
| E83FH212 | m2 | Doble aplacat vertical amb dues plaques antihumitat de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques, amb encintat i emmassillat de juntes. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| E7C9P5L1 | m2 | Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W, col·locada sense adherir | 2 |  | x | 0 | = | 0
| E65AS046 | m2 | Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants verticals entre 46/55 mm d'amplaria col.locats cada 40 cm, i perfils horitzontals entre 46/55 mm d'amplaria, amb banda acústica autoadhesiva, fixats mecanicament | 2 |  | x | 0 | = | 0
| E83FS112 | m2 | Aplacat vertical amb placa de guix laminat de 12,5 mm de gruix, col.locada sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| E83FS212 | m2 | Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat de 12,5 mm de gruix, col.locades sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-9 | 16ES4098 | m2 | Di 098 - Envà de guix laminat (12,5+12,5)+48+(12,5+12,5) A, amb entramat de perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària col·locats cada 40 cm i dues plaques de 12,5 mm de gruix per cada costat, amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs aïllament interior amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i 40 mm de gruix i banda acústica autoadhesiva. Els envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris per al posterior ancoratge y suport d'elements diversos (sanitaris, barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans, extintors, etc). Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI-60. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Partida d'obra
| E7C9P5L1 | m2 | Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W, col·locada sense adherir | 1 |  | x | 0 | = | 0
| E65AS046 | m2 | Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants verticals entre 46/55 mm d'amplaria col.locats cada 40 cm, i perfils horitzontals entre 46/55 mm d'amplaria, amb banda acústica autoadhesiva, fixats mecanicament | 1 |  | x | 0 | = | 0
| E83FS212 | m2 | Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat de 12,5 mm de gruix, col.locades sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. | 2 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-10 | 16ES4159 | m2 | Di 159 - Envà de guix laminat (12,5+12,5)+48+(12.5)+48+(12,5+12,5) AA, amb doble entramat de perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària col·locats cada 40 cm, amb una placa de 12,5 entre la doble perfileria i dues plaques de 12,5 mm de gruix per cada costat d'envà, amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs doble aïllament interior amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i 40 mm de gruix, tipus Rock Calm de Rockwool o equivalent, i banda acústica autoadhesiva. Els envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris per al posterior ancoratge y suport d'elements diversos (sanitaris, barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans, extintors, etc). Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI-60. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Partida d'obra
| E83FS212 | m2 | Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat de 12,5 mm de gruix, col.locades sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. | 2 |  | x | 0 | = | 0
| E65AS046 | m2 | Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants verticals entre 46/55 mm d'amplaria col.locats cada 40 cm, i perfils horitzontals entre 46/55 mm d'amplaria, amb banda acústica autoadhesiva, fixats mecanicament | 2 |  | x | 0 | = | 0
| E83FS112 | m2 | Aplacat vertical amb placa de guix laminat de 12,5 mm de gruix, col.locada sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| E7C9P5L1 | m2 | Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W, col·locada sense adherir | 2 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-11 | 16TS4073 | m2 | Tr 073 - Extradossat de guix laminat 48+(12,5+12,5) A, amb entramat de perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària col·locats cada 40 cm i dues plaques de 12,5 mm de gruix, amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs aïllament interior amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i 40 mm de gruix i banda acústica autoadhesiva. Els extradossats inclouen la part proporcional de reforços necessaris per al posterior ancoratge y suport d'elements diversos (sanitaris, barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans, extintors, etc). |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Partida d'obra
| E7C9P5L1 | m2 | Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W, col·locada sense adherir | 1 |  | x | 0 | = | 0
| E83FS212 | m2 | Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat de 12,5 mm de gruix, col.locades sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| E65AS046 | m2 | Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants verticals entre 46/55 mm d'amplaria col.locats cada 40 cm, i perfils horitzontals entre 46/55 mm d'amplaria, amb banda acústica autoadhesiva, fixats mecanicament | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-13 | CFE18315 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 1,5 mm² + T, tipus mànega SZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Partida d'obra
| EG31N306 | m | Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col·locat en tub | 10 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-14 | CFE18316 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 2,5 mm² + T, tipus mànega SZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Partida d'obra
| EG31N506 | m | Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, unipolar de secció 1x6 mm2, col·locat en tub | 8 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-15 | CFE18324 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins al punt de consum amb una mitjana de 60 metres, formada per conductors de coure de 4 x 10 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), de AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de folretes de 36 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Partida d'obra
| EG311506 | m | Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x6 mm2, col.locat en tub | 6 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-16 | CFM17309 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Partida d'obra
| EFC92PBA | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 1 |  | x | 0 | = | 0
| EFQ37642 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub d'1´´ de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-17 | CFM17311 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Partida d'obra
| EFQ37642 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub d'1´´ de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment | 1 |  | x | 0 | = | 0
| EFC92PBG | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-18 | CFM17321 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Partida d'obra
| EFC92PST | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 1 |  | x | 0 | = | 0
| EFQ37642 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub d'1´´ de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment | 0.75 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-19 | CFM17322 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Partida d'obra
| EFC93PST | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 1 |  | x | 0 | = | 0
| EFQ37642 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub d'1´´ de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment | 0.75 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-26 | CFM18315 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 1,5 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Partida d'obra
| EG31MU6G | m | Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, per a funcions de control i commandament, de 6G1,5 mm2 de secció, amb conductor de protecció groc-verd, col·locat en tub, canal o safata | 20 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-27 | CFM18316 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 2,5 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Partida d'obra
| EG31MU6G | m | Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, per a funcions de control i commandament, de 6G1,5 mm2 de secció, amb conductor de protecció groc-verd, col·locat en tub, canal o safata | 30 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-28 | CFM18317 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 4 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Partida d'obra
| EG311406 | m | Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x4 mm2, col.locat en tub | 112 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-29 | CFM18318 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 6 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Partida d'obra
| EG311506 | m | Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x6 mm2, col.locat en tub | 60 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-31 | CFM18323 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins al punt de consum amb una mitjana de 40 metres, formada per conductors de coure de 4 x 6 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), de AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de folres de 29 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Partida d'obra
| EG311506 | m | Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x6 mm2, col.locat en tub | 98 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-32 | CFM18324 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins al punt de consum amb una mitjana de 60 metres, formada per conductors de coure de 4 x 10 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), de AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de folretes de 36 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Partida d'obra
| EG311506 | m | Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x6 mm2, col.locat en tub | 18 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-49 | CFM22106 | u | Punt de connexió a polsador des de caixa de derivació del llaç, realitzada amb conductor de coure trenat, mànega de 2x1,5+0,75mm2 de secció i sota tub de PVC rígid de 16mm2. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Partida d'obra
| CFM18315 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 1,5 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | 0.3 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-50 | CFM22107 | u | Punt de connexió a sirena des de caixa de derivació del llaç, realitzada amb conductor de coure trenat, mànega de 2x1,5+0,75mm2 de secció i sota tub de PVC rígid de 16mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Partida d'obra
| CFM18315 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 1,5 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | 0.3 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-51 | CFM22108 | u | Punt de connexió a comporta des de caixa de derivació del llaç, realitzada amb conductor de coure trenat, mànega de 2x1,5+0,75mm2 de secció i sota tub de PVC rígid de 16mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Partida d'obra
| CFM18315 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 1,5 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | 0.5 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-56 | CFM22120 | u | Punt de connexió a detector des de caixa de derivació del llaç, realitzada amb conductor de coure trenat, mànega de 2x1,5+0,75mm2 de secció i sota tub de PVC rígid de 16mm2. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Partida d'obra
| CFM18315 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 1,5 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | 0.3 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-60 | CFM21B106 | u | Subm i col·locació d'embocadures de panell rígid CLIMAVER NET a Unitat d'A/A. Impulsió i tornada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Partida d'obra
| EE51EJ5A | m2 | Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=0,75 m2K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de vel de vidre i paper kraft d'alumini perforat, muntat encastat en el cel ras | 1.5 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-125 | EAST200E | u | Sum. i col. de conjunt per al connexionat de Fan coil, format per: * 2 Vàlvules de bola DN-20. * 1 Filtre colador DN-20. * 2 Antivibratoris DN-20. * 1 Vàlvula d'equilibrat T.A. STAD20. * 1 Vàlvules de 2 vies motoritzada proporcional amb actuador BELIMO. * 1 Purgador d'aire. * 2 Termòmetres. * 2 Portasondes * 1 vàlvula de seient inclinada * 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi inclou aïllament de vàlvules i material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| BPA147504 | UN | CAJA DE VALVULA 3/4´´ S.E. MG KS. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida d'obra
| EF04MFAC | UN | Sum. y col. de filtro colador de latón, PN-16, de 3/4´´. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| EF13TB01 | u | Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic amb presa posterior de 1/2´´, inclou p.p. de beina i accessoris de connexionat. | 2 |  | x | 0 | = | 0
| EF04MAMB | UN | Sum. y col. de válvula de vaciado de latón para descarga de calderas, de 1/2´´. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| EF04MNBA | UN | Sum. y col. de manguito antivibratorio roscado de 3/4´´. | 2 |  | x | 0 | = | 0
| EF04MABB | UN | Sum. y col. de válvula de asiento inclinado de latón, de 3/4´´. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| EF04MP19 | UN | Sum. y col. de purgador manual de 1/2´´ con p.p. de tubería y material auxiliar. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| EF04MBAD | UN | subm. i col. de vàlvula de bola de llautó de 3/4´´ de dos vies, amb anells de tefló. | 2 |  | x | 0 | = | 0
| EF00PB01 | m | Sum. y col. de tubería de P.V.C. B de 32 mm. según norma UNE-EN 1329-1, con p.p. de accesorios y soportes. Se incluyen p.p. de registros y ventilaciones terminales según UNE 100-152 y 100-153. | 2 |  | x | 0 | = | 0
| EF23TD08 | UN | sum. y col. de válvula de regulación manual tipo tour andersson mod. stad20 ref. 52151-020 de 3/4´´, roscada, fabricada en ametal, con preajuste de caudal, tomas de presión y sin llave de vaciado. se incluye material auxiliar de montaje. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-194 | EFCMC63 | u | Subm. i col. de connexió de Muntant DN-63 a circuit hidràulic, formada per: * 2 Vàlvules de bola DN-63. * 1 Purgador automàtic. * Vàlvula equilibrat SATD 63 IMI * 2 Termòmetre. * 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi inclou material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Partida d'obra
| EF04MSAB | u | Sum. y col. de válvula de seguridad de latón de 3/4´´, cierre de goma, tarada a 3-7 kgs. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| EF13TB01 | u | Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic amb presa posterior de 1/2´´, inclou p.p. de beina i accessoris de connexionat. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| EF04MMBF | u | Sum. y col. de válvula de mariposa hierro/inox. PN-10, DN-100, con bridas, juntas, tornillos y p.p. de soldadura. | 3 |  | x | 0 | = | 0
| EF04MP04 | u | Sum. y col. de purgador automático de 1/2´´ tipo boya de columna, con p.p. de accesorios y material auxiliar de montaje. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| EF00PB01 | m | Sum. y col. de tubería de P.V.C. B de 32 mm. según norma UNE-EN 1329-1, con p.p. de accesorios y soportes. Se incluyen p.p. de registros y ventilaciones terminales según UNE 100-152 y 100-153. | 5 |  | x | 0 | = | 0
| EF04MAMC | u | Sum. y col. de válvula de vaciado de latón para descarga de calderas, de 3/4´´. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-195 | EFCOB25 | u | Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic formada per: * 2 Vàlvules de bola DN-25. * 1 Vàlvula de retenció DN-25. * 2 Maniguets antivibratoris DN-25. * 1 Filtre magnètic DN-25. * 1 Termòmetre. * 2 Manòmetres. * 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Partida d'obra
| EF04MAMB | UN | Sum. y col. de válvula de vaciado de latón para descarga de calderas, de 1/2´´. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| EF04MFBR | UN | Sum. y col. de filtro colador de hierro fundido, PN-16, DN-100, con bridas, juntas y tornillos. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| EF00PB01 | m | Sum. y col. de tubería de P.V.C. B de 32 mm. según norma UNE-EN 1329-1, con p.p. de accesorios y soportes. Se incluyen p.p. de registros y ventilaciones terminales según UNE 100-152 y 100-153. | 5 |  | x | 0 | = | 0
| EF04MMAF | UN | Sum. y col. de válvula de mariposa hierro/hierro PN-10, de 100 mm., con bridas, juntas, tornillos y p.p. de soldadura. | 2 |  | x | 0 | = | 0
| EF04MRLD | UN | Sum. y col. de válvula de retención de hierro/bronce, cierre por clapeta oscilante, PN-10/16, DN-100, con bridas, juntas y tornillos. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| EF04MNAF | UN | Sum. y col. de manguito antivibratorio elástico, de goma, DN-100, con bridas, juntas, tornillos y p.p. de soldadura. | 2 |  | x | 0 | = | 0
| EF13TB01 | u | Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic amb presa posterior de 1/2´´, inclou p.p. de beina i accessoris de connexionat. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| EF13MV01 | UN | Sum. y col. de manómetro vertical en baño de glicerina, con rosca de 1/2´´, para presión de hasta 40 kgs/cm2, incluida lira de acero estirado de 1/2´´ con rosca y p.p. de juntas. | 2 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-196 | EFCOB32 | u | Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic formada per: * 2 Vàlvules de bola DN-32. * 1 Vàlvula de retenció DN-32. * 2 Maniguets antivibratoris DN-32. * 1 Filtre magnètic DN-32. * 1 Termòmetre. * 2 Manòmetres. * 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Partida d'obra
| EF04MAMB | UN | Sum. y col. de válvula de vaciado de latón para descarga de calderas, de 1/2´´. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| EF04MMAF | UN | Sum. y col. de válvula de mariposa hierro/hierro PN-10, de 100 mm., con bridas, juntas, tornillos y p.p. de soldadura. | 2 |  | x | 0 | = | 0
| EF04MRLD | UN | Sum. y col. de válvula de retención de hierro/bronce, cierre por clapeta oscilante, PN-10/16, DN-100, con bridas, juntas y tornillos. | 0.3 |  | x | 0 | = | 0
| EF00PB01 | m | Sum. y col. de tubería de P.V.C. B de 32 mm. según norma UNE-EN 1329-1, con p.p. de accesorios y soportes. Se incluyen p.p. de registros y ventilaciones terminales según UNE 100-152 y 100-153. | 5 |  | x | 0 | = | 0
| EF04MNAF | UN | Sum. y col. de manguito antivibratorio elástico, de goma, DN-100, con bridas, juntas, tornillos y p.p. de soldadura. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| EF13MV01 | UN | Sum. y col. de manómetro vertical en baño de glicerina, con rosca de 1/2´´, para presión de hasta 40 kgs/cm2, incluida lira de acero estirado de 1/2´´ con rosca y p.p. de juntas. | 2 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-197 | EFCOB65 | u | Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic formada per: * 2 Vàlvules de bola DN-65. * 1 Vàlvula de retenció DN-65. * 2 Maniguets antivibratoris DN-65. * 1 Filtre magnètic DN-65. * 1 Termòmetre. * 2 Manòmetres. * 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Partida d'obra
| EF04MAMB | UN | Sum. y col. de válvula de vaciado de latón para descarga de calderas, de 1/2´´. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| EF04MNAF | UN | Sum. y col. de manguito antivibratorio elástico, de goma, DN-100, con bridas, juntas, tornillos y p.p. de soldadura. | 2 |  | x | 0 | = | 0
| EF13MV01 | UN | Sum. y col. de manómetro vertical en baño de glicerina, con rosca de 1/2´´, para presión de hasta 40 kgs/cm2, incluida lira de acero estirado de 1/2´´ con rosca y p.p. de juntas. | 2 |  | x | 0 | = | 0
| EF04MMAF | UN | Sum. y col. de válvula de mariposa hierro/hierro PN-10, de 100 mm., con bridas, juntas, tornillos y p.p. de soldadura. | 2 |  | x | 0 | = | 0
| EF04MRLD | UN | Sum. y col. de válvula de retención de hierro/bronce, cierre por clapeta oscilante, PN-10/16, DN-100, con bridas, juntas y tornillos. | 0.5 |  | x | 0 | = | 0
| EF00PB01 | m | Sum. y col. de tubería de P.V.C. B de 32 mm. según norma UNE-EN 1329-1, con p.p. de accesorios y soportes. Se incluyen p.p. de registros y ventilaciones terminales según UNE 100-152 y 100-153. | 5 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-198 | EFCOD32 | u | Sum. i col. de connexió de dipòsit acumulador a circuit hidràulic, formada per: * 8 Vàlvules de bola DN-32. * 1 Vàlvula de seguretat tarada. * 1 Purgador automàtic. * 1 Termòmetre. * 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi inclou material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Partida d'obra
| EF13TB01 | u | Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic amb presa posterior de 1/2´´, inclou p.p. de beina i accessoris de connexionat. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| EF04MSAB | u | Sum. y col. de válvula de seguridad de latón de 3/4´´, cierre de goma, tarada a 3-7 kgs. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| EF04MP04 | u | Sum. y col. de purgador automático de 1/2´´ tipo boya de columna, con p.p. de accesorios y material auxiliar de montaje. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| EF04MMBF | u | Sum. y col. de válvula de mariposa hierro/inox. PN-10, DN-100, con bridas, juntas, tornillos y p.p. de soldadura. | 3 |  | x | 0 | = | 0
| EF04MAMC | u | Sum. y col. de válvula de vaciado de latón para descarga de calderas, de 3/4´´. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| EF00PB01 | m | Sum. y col. de tubería de P.V.C. B de 32 mm. según norma UNE-EN 1329-1, con p.p. de accesorios y soportes. Se incluyen p.p. de registros y ventilaciones terminales según UNE 100-152 y 100-153. | 5 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-199 | EFCOD40 | u | Subm. i col. de connexió de dipòsit acumulador a circuit hidràulic, formada per: * 4 Vàlvules de bola DN-40. * 1 Vàlvula de seguretat tarada. * 1 Purgador automàtic. * 1 Termòmetre. * 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi inclou material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Partida d'obra
| EF04MAMC | u | Sum. y col. de válvula de vaciado de latón para descarga de calderas, de 3/4´´. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| EF04MMBF | u | Sum. y col. de válvula de mariposa hierro/inox. PN-10, DN-100, con bridas, juntas, tornillos y p.p. de soldadura. | 3 |  | x | 0 | = | 0
| EF00PB01 | m | Sum. y col. de tubería de P.V.C. B de 32 mm. según norma UNE-EN 1329-1, con p.p. de accesorios y soportes. Se incluyen p.p. de registros y ventilaciones terminales según UNE 100-152 y 100-153. | 5 |  | x | 0 | = | 0
| EF13TB01 | u | Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic amb presa posterior de 1/2´´, inclou p.p. de beina i accessoris de connexionat. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| EF04MP04 | u | Sum. y col. de purgador automático de 1/2´´ tipo boya de columna, con p.p. de accesorios y material auxiliar de montaje. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| EF04MSAB | u | Sum. y col. de válvula de seguridad de latón de 3/4´´, cierre de goma, tarada a 3-7 kgs. | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-205 | EFCOI132 | u | Subm. i col. de connexió d'intercanviador de plaques a circuit hidràulic, formada per: * 6 Vàlvules de bola DN-32. * 4 Manòmetres. * 4 Termòmetres * 1 Vàvula equilibrat DN-32 * 2 Punts de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi inclou material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Partida d'obra
| EF00PB01 | m | Sum. y col. de tubería de P.V.C. B de 32 mm. según norma UNE-EN 1329-1, con p.p. de accesorios y soportes. Se incluyen p.p. de registros y ventilaciones terminales según UNE 100-152 y 100-153. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| EF04MMBH | UN | Sum. y col. de válvula de mariposa hierro/inox. PN-10, DN-150 con bridas, juntas, tornillos y p.p. de soldadura. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| EF13TB01 | u | Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic amb presa posterior de 1/2´´, inclou p.p. de beina i accessoris de connexionat. | 4 |  | x | 0 | = | 0
| EF13MV01 | UN | Sum. y col. de manómetro vertical en baño de glicerina, con rosca de 1/2´´, para presión de hasta 40 kgs/cm2, incluida lira de acero estirado de 1/2´´ con rosca y p.p. de juntas. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| EF04MAMB | UN | Sum. y col. de válvula de vaciado de latón para descarga de calderas, de 1/2´´. | 2 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-206 | EFCOV020 | u | Subm. i col. de connexió de vas d'expansió a circuit hidràulic, formada per: * 1 Vàlvula de bola DN-20. * 1 Vàlvula de seguretat tarada. * 4 m.l. de canonada d'acer de 3/4´´. S'inclou aïllament ARMAFLEX IT amb recobriment d'alumini i material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Partida d'obra
| EF04MSAB | u | Sum. y col. de válvula de seguridad de latón de 3/4´´, cierre de goma, tarada a 3-7 kgs. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| EF04MBAD | UN | subm. i col. de vàlvula de bola de llautó de 3/4´´ de dos vies, amb anells de tefló. | 1 |  | x | 0 | = | 0
| EF03AI07 | ML | Sum. y col. de aislamiento ARMAFLEX IT 20x28 de 19 mm. de espesor y 29 mm. de diámetro interior, con p.p. de adhesivo ARMSTRONG. | 4 |  | x | 0 | = | 0
| EF01N002 | ML | Sum. y col. de tubería de acero negro DIN 2440 UNE 19040 soldado por resistencia eléctrica, de 3/4´´, pintado con una capa de imprimación y dos de acabado. Se incluyen p.p. de accesorios y soportes según UNE 100-152 y 100-153. | 4 |  | x | 0 | = | 0
| EA03A102 | ML | Sum. y col. de plancha de aluminio de 0'6 mm. para revestimiento de tuberías de 3/4´´ cubiertas previamente con un aislamiento de 30 mm. de espesor. Se incluyen p.p. de codos, injertos, conos y material auxiliar de montaje. | 4 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-303 | EP741U40 | u | Preinstal·lació del sistema VGA per a video projector incloent connectors SUB-D de 15 pins, mànega de 16 fils de 0,2mm2 i apantallat dins de tub de DN=16mm |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Partida d'obra
| EG21251H | m | Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | 10 |  | x | 0 | = | 0
| EP43U011 | u | Subministrament i instal·lació de connector SUB-D 15 pins VGA a caixa cima, incloent placa troquelada i soldadura del mateix al cablejat. | 2 |  | x | 0 | = | 0
| EP43U010 | m | Mànega apantallada de 16 conductores (8 pares trenzados), Composición: CU Sn de 16 x 7 x 0,22 mm amb doble pantalla i coberta de PVC lliure d'al·logens. | 10 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0

## T-SMP
REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D'INCLUSIÓ) | REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D'INCLUSIÓ) | REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D'INCLUSIÓ) | REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D'INCLUSIÓ)
CARRER DE L'HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA | CARRER DE L'HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA | CARRER DE L'HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA | CARRER DE L'HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA | SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA | SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA | SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV | 1229HV | 1229HV | 1229HV
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu
Mà d'obra
A0000 | HO | MANO DE OBRA AYUDANTE | 0
A0001 | h | MANO DE OBRA OPERARIO | 0
A0000000 | HO | MANO DE OBRA AYUDANTE | 0
A0000001 | HO | Mano de obra operario | 0
A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0
A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0
A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0
A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0
A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0
A0121000 | h | Oficial 1a | 0
A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0
A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 0
A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 0
A0127000 | h | Oficial 1a colocador | 0
A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 0
A012B000 | h | Oficial 1a estucador | 0
A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0
A012E000 | h | Oficial 1a vidrier | 0
A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 0
A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0
A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0
A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0
A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0
A0132000 | h | Ajudant paleta | 0
A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 0
A0135000 | h | Ajudant soldador | 0
A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0
A013A000 | h | Ajudant fuster | 0
A013B000 | h | Ajudant estucador | 0
A013D000 | h | Ajudant pintor | 0
A013E000 | h | Ajudant vidrier | 0
A013F000 | h | Ajudant manyà | 0
A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0
A013H000 | h | Ajudant electricista | 0
A013J000 | h | Ajudant lampista | 0
A013M000 | h | Ajudant muntador | 0
A0140000 | h | Manobre | 0
A0150000 | h | Manobre especialista | 0
A04-FEPZ | h | Cap d'obra | 0
A08-0004 | h | Encarregat d'obra | 0
A0D-0007 | h | Manobre | 0
A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0
A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0
A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0
A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0
A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0
AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0
ACT0011 | h | Ajudant electricista | 0
ATRANSP | UN | SERVICIO DE TRANSPORTE. | 0
Maquinària
C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0
C1315010 | h | retroexcavadora petita | 0
C133A0J0 | h | Picó vibrant amb placa de 30x30 cm | 0
C13A-00FP | h | Picó vibrant amb placa de 30x30 cm | 0
C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0
C1501700 | h | Camió per a transport de 7 t | 0
C1701100 | h | Camió amb bomba de formigonar | 0
C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0
C2001000 | h | Martell trencador manual | 0
C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0
Material
AAUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 0
B0111000 | m3 | Aigua | 0
B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 0
B0310500 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0
B0311500 | t | Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm | 0
B03L-05N5 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0
B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0
B0523300 | kg | Guix escaiola amb additius de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0
B059-06FR | kg | Guix escaiola amb additius de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0
B05A2203 | kg | Material per rejuntar rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color | 0
B05AZG06 | m2 | Rajola gres porcellànic rectificat, model Vita C3 de 60x60 cm de Pamesa. | 0
B05AZG12 | m2 | Rajola gres porcellànic rectificat, model Vita C1 de 120x60 cm de Pamesa. | 0
B064300C | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0
B065710B | m3 | Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0
B065960B | m3 | Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa | 0
B06E-12C5 | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0
B06NLA2B | m3 | Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20 | 0
B06NZ2T1 | m3 | Formigó de neteja, amb una dosificació de 200 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HM-20/B/40 | 0
B0711020 | kg | Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 | 0
B0711026 | kg | Adhesiu de ciment tipus C2 E S1 segons norma UNE-EN 12004 | 0
B071U001 | dm3 | Morter sense retracció per anivellament de plaques de ciment i sorra | 0
B073Z12N | m2 | Recrescut tècnic polimèric autoanivellant d'altes prestacions per allisar i regularitzar paviments interiors, de fraguat i assecat ràpid i retracció compensada, de 30 mm de gruix mínim i classificació CT-C25-F5. Tipus Weberfloor fluid o equivalent. | 0
B0911000 | kg | Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic | 0
B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0
B0A1-07L5 | u | Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior | 0
B0A1-07LC | u | Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior | 0
B0A1-07LQ | u | Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior | 0
B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0
B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0
B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 0
B0A71H00 | u | Abraçadora metàl.lica, de 47 mm de diàmetre interior | 0
B0A71K00 | u | Abraçadora metàl.lica, de 60 mm de diàmetre interior | 0
B0A71L00 | u | Abraçadora metàl.lica, de 75 mm de diàmetre interior | 0
B0A71M00 | u | Abraçadora metàl.lica, de 90 mm de diàmetre interior | 0
B0A75800 | u | Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior | 0
B0A75C00 | u | Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior | 0
B0A75F02 | u | Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior | 0
B0AO-07IG | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 0
B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0
B0B2A000 | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 0
B0CC1310 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 0
B0CC1410 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 0
B0CCAH12 | m2 | Placa guix laminat antihumitat 12,5 mm | 0
B0CCEA12 | m2 | Placa de guix laminat Aquapanel de Knauf o equivalent, de 12,5 mm de gruix | 0
B0CC0-21OV | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 0
B0CHLQ0B | m2 | Planxa amb relleu d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix | 0
B0CHZ50A | m2 | Planxa llisa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix | 0
B0CJU010 | m2 | Planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix | 0
B0F1ZF0P | u | Materials per a actuació completa de treballs complementaris per a execució de fonaments necessaris per a nova escala d'emergència, que inclou: - enderroc parcial de paviments i subbases exteriors, amb tall previ per a delimitar zona d'ctuació - excavació de terres i perfilat dels fonaments - gestió de residus generats - restitució de subbases i paviments exteriors - remats i entregues entre elements nous i existents | 0
B0F1ZF0T | u | Materials per a actuació completa per a obertura de pas en ampit de coberta per a accés a nova escala d'emergència, que inclou: - enderroc parcial d'ampit de coberta, amb tall previ per a delimitar zona d'ctuació - gestió de residus generats - arestat i remats del perímetre afectat - reparació i/o restitució d'elements afectats per l'actuació | 0
B0FHZA30 | m2 | Rajola de gres porcel·lànic, de 60x30 cm i color a definir per la DF, d'acord amb el plec de condicions tècniques | 0
B0XZINT1 | m2 | Materials diversos per a reparació de paraments | 0
B0XZZRNE | m2 | Materials necessaris per a reparació i consolidació de voltes ceràmiques de sostre existent. | 0
B44Z501A | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 0
B44Z502A | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 0
B5ZZJLPT | u | Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm | 0
B5ZZZ23E | u | Materials per a execució de xemeneia per a pas de ventilacions a coberta que inclouen: - execució de xemeneia d'obra ceràmica, de secció quadrada o rectangulat i 200 cm d'alçada aproximada, amb acabat arrebossat i pintat color a definir per la DF sobre mostres - execució de minvells i adapatacions a la coberta corresponents - col·locació de barret de ventilació de xapa d'alumini lacat, color a definir per la DF sobre mostres, amb fixacions mecàniques Inclosos elements de muntatge, reforç, muntatge, remat, segellats, etc, d'acord amb detalls i indicacions de la DF. | 0
B6B11211 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 0
B6B11311 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 0
B6B12211 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0
B6B12311 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària | 0
B6B12511 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària | 0
B6B1Z100 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils de 100.50/2 mm | 0
B6BZ1A20 | m | Banda acústica autoadhesiva de 50 a 100 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0
B6YEZR34 | m | Materials necessaris per a execució de treballs de remat perimetral de nova façana, per a entrega de nou tancament i sistema de lames de protecció solar, amb elements de façana existent (remats d'artificial o altres). Inclosos tots els elements i materials necessaris per a la seva correcta execució. | 0
B6YEZREC | u | Materials necessaris per als treballs de reparació, reconstrucció i/o reposició d'escopidor, brancals i llinda en obertura de finestra existent, malmesa a causa del canvi de la fusteria existent per una fusteria d'alumini nova. | 0
B7713271 | m2 | Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 112 a 136 g/m2 i amb reforç de geotèxtil. | 0
B7C9P5L0 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 36 a 40 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W | 0
B7C9R6K0 | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i resistència tèrmica >= 1,429 m2.K/W | 0
B7C9REK0 | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i resistència tèrmica >= 2,857 m2.K/W | 0
B7CZ2P05 | m | Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb alumini, de 5 cm d'amplada | 0
B7CZZ70U | m2 | Panell de polietilè reticulat i expandit de gruix 5 mm, per aïllament al soroll d'impacte. | 0
B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 0
B7J50010 | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente | 0
B7J50090 | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0
B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0
B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0
B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 0
B82ZZCSQ | m | Cantonera d'acer inoxidable per a paraments enrajolats, de la casa Schlüter model quadec-ac o equivalent, de 10 mm. | 0
B843Z238 | m2 | Heradesign Superfine + remat lateral | 0
B843ZSD4 | m | Estructura de suport vista T24 + part proporcional de remats de fusta | 0
B8442100 | m2 | Placa de guix laminat per a cels rasos de 9,5 mm de gruix, amb acabat vinílic, de 120x60 cm i vora vista (A) , per quedar l'entremat vist | 0
B845-2L8P | m2 | Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg | 0
B84ZA230 | m2 | Entramat metàl·lic vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, preu alt, per a cel ras de plaques de 60x60 cm | 0
B84ZB0E0 | m2 | Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras | 0
B84ZE520 | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a fals sostre de plaques de 1200x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per suportar una càrrega de fins a 14 kg | 0
B84Z-Z160 | u | Registre de 60x60 cm, per a integrar en cel ras de plaques de guix laminat amb perfileria oculta. Tipus Knauf Revo Linie o equivalent. | 0
B867MC06 | m2 | Materials per a revestiment Max Compact FH de 6 mm de gruix de classificació al foc B-s1,d0. | 0
B867MC6B | m2 | Materials auxiliars per a revestiment Compacte, rastrellat amb rastrells del mateix material de 6 mm. | 0
B881ZAQP | m2 | Materials per a acabat de façana mitjançant tractament superficial sobre la placa Aquapanel de tancament, amb sistema tipus Propam Renovación Antifisuras de Propamsa (*) o equivalent, a base de: - Preparació del suport: tractament de juntes entre plaques i angles en obertures de façana amb morter d'armadura tipus Propam Aisterm Flex i malla de reforç tipus Propam Aisterm 160, de 3 mm d'espessor i 10 cm d'amplada - Capa de reforç: aplicació de capa armada de morter tipus Propam Aisterm Flex de 4-6 mm d'espessor a tota la superfície de la façana. La malla d'armat es col·locarà amb solapaments mínims de 10 cm - Regulador d'absorció: aplicació amb corró d'imprimació tipus Revat Film - Acabat decoratiu d'altas prestacions: aplicació de capa d'acabat tipus Revat Plas. Textura i acabat a escollir per la DF sobre mostres. Inclosa part proporcional de perfils de remat per a tractament d'angles, trobades amb finestres, escopidors i juntes de control superficial, així com peces especials d'arrencada/inici de nou revestiment, entregues amb altres elements de façana, etc. Execució del sistema segons especificacions del fabricant i conforme a norma UNE 102043 de muntatge dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL) i als detalls i instruccions d'execució continguts als fulls tècnics del sistema i de cada un dels seus components. | 0
B891-0P02 | kg | Esmalt sintètic | 0
B896-PPI1 | kg | Pintura d'efecte fotocatalític (Sd < 0,1 m), descomposició d'agents orgànics i eliminació de bacteries, ecològica i transpirable. Resistent a detergents i desinfectants aquosos, repel·lent a la brutícia i inolora, d'emissions mínimes, sense dissolvents, ni plastificants. Tipus CapaSan Active de Caparol o equivalent. Color blanc. | 0
B89Z9E00 | kg | Pintura sintètica per a exteriors | 0
B89ZX050 | kg | Pintura oxiron | 0
B89ZZFCQ | kg | Pintat de paraments interiors, amb pintura resistent a detergents i desinfectants aquosos, repel·lent a la brutícia i inolora, tipus Capasan de Caparol o equivalent. | 0
B8B15000 | kg | Protector hidròfug | 0
B8KA7M66 | m | Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, d'entre 200 i 400 mm de desenvolupament, amb 4 plecs | 0
B8Z6-0P2D | kg | Imprimació antioxidant | 0
B8ZAA000 | kg | Imprimació antioxidant | 0
B8ZAJ000 | kg | Producte decapant | 0
B9CZ2000 | kg | Beurada de color | 0
B9U6ZPEC | m | Sòcol de PVC espumat compacte, de 7 cm d'altura i 10 mm de gruix, col·locat encolat al parament vertical amb cola específica Sika o equivalent i segellat inferiorment en l'entrega contra el paviment. Tot segons detalls i especificacions del projecte. Tipus NMC o equivalent, acabat color blanc a confirmar per la DF. | 0
B9VD0C75 | m | Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de desenvolupament com a màxim | 0
B9Z5X775 | m | Tapajunts de canvi de paviment. | 0
BAAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 0
BA03A102 | ML | Revestimiento de aluminio de 0'6 mm. de espesor para una tubería de 3/4´´ aislada con un aislamiento de 30 mm. de espesor. | 0
BA10P103 | u | Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PI01 | 0
BA10P104 | u | Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PC01 | 0
BA10Q100 | u | Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PI03 | 0
BA10Q102 | u | Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PI06F | 0
BA10Q103 | u | Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PI04 | 0
BA10Q104 | u | Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PI05F | 0
BA10Q108 | u | Materials de l'element de fusteria tipus FiVi 01 | 0
BA10Q10R | u | Materials per a treballs complementaris planta soterrani | 0
BA10Q110 | u | Materials de l'element de fusteria tipus FiFu PC02 | 0
BA21ZJ01 | u | Materials de l'element de fusteria FeAl 01 | 0
BA21ZJ02 | u | Materials de l'element de fusteria FeAl 02 | 0
BA21ZJ10 | u | Materials de l'element de fusteria FeAl PI01 | 0
BAVJZGD2 | m2 | Gelosia d'alumini lacat amb lamel·la fixa horitzontal de 50 a 100 mm d'amplària i secció tipus tancada | 0
BAVJZGDE | m2 | Suplement estructura d'acer per a muntatge de gelosia integrada en estructura d'escala d'emergència exterior | 0
BAVJZGPF | m2 | Materials necessaris per a protecció paraflames PF-60, per a sectorització entre escala d'emergència i façana, completa, formada per: - mampara paraflames PF-60 homologada - muntants de suport cada 120 cm i estructura complementària necessaria per al seu muntatge Inclosos tots els elements auxiliars necessaris de suport, muntatge, col·locació, remat i entrega, d'acord amb detalls i especificacions de projecte i recomanacions del fabricant. De la casa Prefire o equivalent. Colors i especejat a definir per la DF. | 0
BAVSZ855 | m2 | Persiana replegable horitzontal, amb guies laterals, de lamel·les orientables autoportants, de cantells arrodonits, de 90 mm d'amplada d'alumini lacat amb pintures de polièster poliamida termoendurides al forn amb accionament motoritzat, col·locada amb fixacions mecàniques, segons detalls i especificacions del projecte. Referència Z90 de Catalana de Graduables o equivalent. Color a definir sobre mostres per la DF. | 0
BAVZZMPR | u | Motorització per a persiana replegable orientable, amb motor elèctric i sistema de gestió Somfy ANIMEO o equivalent, que puja, baixa i orienta les lamel·les, amb final de carrera mecànic amb topall de pujada, amb comandament premut des del interior, inclosos tots els elements per al correcte funcionament (motor, comandament, receptor, emissor, sistemes de control i seguretat, etc). L'alimentació del motor, s'inclou al projecte d'instal·lacions. Tot segons detalls i especificacions del projecte. | 0
BAW6-0Z8O | u | Pany de proximitat amb tecnologia RFID MIFARE® i Near Field Communication (NFC). | 0
BAWSN001 | u | Pany normalitzat antipànic amb barra per a porta d'un full | 0
BAWST00R | u | Tancaportes integrat dins la fulla de la porta amb sistema de retenció elèctric connectat a senyal per a tancament en cas d'incendi, tipus GEZE Boxer E* o equivalent | 0
BB12ZJBF | m | Barana de vidre per a finestres, per complir amb l'alçada de paviment acabat de 110 cm, realitzada amb: - vidre laminat 6+6 mm amb butiral transparent, d'una altura de 40-45 cm aproximadament - perfils laterals de suport U d'acer inoxidable, ancorats a brancals - pinces de suport i reforç intemig, a base de perfil U i pipeta d'ancoratge a ampit (previsió 2 unitats per barana) | 0
BB12ZJBM | m | Barana per a escala exterior, d'acer per pintar de 110 cm d'alçada, realitzada amb platines de 40.10 mm en travessers inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles massisses de D10 mm cada 10 cm, col·locada mitjançant soldadura a l'estructura de l'escala. | 0
BB12ZJBN | m | Barana per a suplementar ampit de coberta i complir amb l'alçada de paviment acabat de 110 cm, realitzada amb: - passamà rodó de D40 mm d'acer, unit mitjançant soldadura a muntants, inclosa part proporcional de treballs per a execució de cantonades, inicis/finals i entregues amb paraments verticals - muntants de perfils en T50.50.5 mm cada 100 cm (l'ala de la T es retallarà per a facilitar la unió amb el passamà), units mitjançant soldadura a platines d'ancoratge - platines i ancoratges per a fixació a ampits perimetrals de coberta | 0
BB12ZJPM | m | Passamà per a escala exterior, d'acer per pintar, realitzat amb platines de 40.10 mm i pipetes massisses de D10 mm de suport i fixació mitjançant soldadura a l'estructura de l'escala. | 0
BD13177B | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, per a encolar | 0
BD13179B | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar | 0
BD136170 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, amb junt elàstic | 0
BD136270 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, amb junt elàstic | 0
BD136770 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic | 0
BD136870 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, amb junt elàstic | 0
BD136970 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, amb junt elàstic | 0
BD136B70 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 200 mm, amb junt elàstic | 0
BD1Z2200 | u | Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm | 0
BD1Z3000 | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0
BD1Z4200 | u | Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i 110 mm | 0
BD1Z4300 | u | Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i 160 mm | 0
BD5154JV | u | Bonera sifònica d'acer inoxidable de 250x250 mm de costat amb sortida vertical de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl.lica | 0
BD7FR310 | m | Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 0
BD7F-1OIS | m | Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 0
BD7K3440 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 0
BDW3B700 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm | 0
BDW3B900 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm | 0
BDW3E100 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm | 0
BDW3E200 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm | 0
BDW3E700 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm | 0
BDW3E800 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm | 0
BDW3E900 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm | 0
BDW3EB00 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm | 0
BDW3-FFAL | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm | 0
BDW3-FFAQ | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm | 0
BDY3B700 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm | 0
BDY3B900 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm | 0
BDY3E100 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32 mm | 0
BDY3E200 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm | 0
BDY3E700 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm | 0
BDY3E800 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm | 0
BDY3E900 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm | 0
BDY3EB00 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm | 0
BEAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR. | 0
BE04HMA8Z | u | Sonda de temperatura | 0
BE11EM34 | u | GR ELECT. ELECTRA MOLINS EMJ-34 | 0
BE11EM99 | PP | Juego de silentblocs ELECTRA MOLINS con muelle de acero de alto grado de amortiguación de las vibraciones entre la bancada del grupo y el suelo. | 0
BE42S410 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 0
BE51EJ50 | m2 | Conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162, aglomerada amb resines termoendurides, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de vel de vidre i paper kraft d'alumini perforat, 25 mm de gruix, <= 0,033 W/mK, resistència tèrmica >=0,75 m2K/W | 0
BEA16635 | u | Col.lector solar de 6 tubs buits, dimensions de 0,7x1,64x0,1 m, superfície d'obertura d'1 m2 i un rendiment del 63% segons UNE-EN 12975-1 | 0
BEA11180166 | u | Captador solar pla de planxa de coure amb vidre trempat, orientació vertical, envoltant d'alumini anoditzat i aïllament d'escuma de poliuretà, amb una superfície activa d'1,5 a 1,75 m2, un rendiment màxim de 79 % i un coeficient de pèrdues <=8 W/m2°C | 0
BEJ7L13ST | u | Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 5,2 kW de potència frigorífica màxima i 5 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 60 Pa, de 400 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb control electrònic infraroig, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs | 0
BEJ7L13VW | u | Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 5,2 kW de potència frigorífica màxima i 5 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 60 Pa, de 400 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb control electrònic infraroig, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs | 0
BEJ7L1322ST | u | Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 5,2 kW de potència frigorífica màxima i 5 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 60 Pa, de 400 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb control electrònic infraroig, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs | 0
BEJ7L1323ST | u | Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 5,2 kW de potència frigorífica màxima i 5 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 60 Pa, de 400 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb control electrònic infraroig, i amb safata de recollida de condensats i bomba de desguàs | 0
BEKCA1F0 | u | Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 6´´ (150 mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues aletes oposades | 0
BEPAC01 | u | Material. | 0
BES27A13 | u | Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco | 0
BES27A14 | u | Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco | 0
BES27A15 | u | Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco | 0
BES27A20 | u | Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco | 0
BES27A21 | u | Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco | 0
BES27A22 | u | Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco | 0
BES27AR1 | u | Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco | 0
BES27AR2 | u | Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco | 0
BES27AR3 | u | Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco | 0
BES27AR4 | u | Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco | 0
BES27AR7 | u | Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco | 0
BES27AR8 | u | Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco | 0
BES27AR9 | u | Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas orientables horizontales, de aluminio lacado blanco, de 300x200 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección recta y para fijar en el marco | 0
BEUC-0OWB | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre | 0
BEV26E40 | u | Termòstat electronic d'ambient, per a fan-coil 4 tubs, amb accessoris de muntatge | 0
BEW44000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre | 0
BEW5B000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt | 0
BEY5B000 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt | 0
BFAUX | u | MATERIAL AUXILIAR | 0
BF00PB01 | ML | TUBERIA P.V.C. B DN-32. | 0
BF01N002 | ML | Tubo de acero negro DIN 2440 UNE 19040 de 3/4´´. | 0
BF01SN24 | ML | Tubo de acero negro sin soldadura DIN 2440 ST 33.2 de 1/2´´. | 0
BF03AA00 | LI | adhesiu armstrong | 0
BF03AI07 | ML | AISLAMIENTO ARMAFLEX IT 20x28. | 0
BF04MABB | UN | Válvula de asiento inclinado de latón, de 3/4´´. | 0
BF04MAMB | UN | Válvula de vaciado de latón, para descarga de calderas, de 1/2´´. | 0
BF04MAMC | UN | Válvula de vaciado de latón, para descarga de calderas, de 3/4´´. | 0
BF04MB0J | UN | BRIDA DN-100 PN-10/16. | 0
BF04MB0L | UN | BRIDA DN-150 PN-10/16. | 0
BF04MBAD | UN | vàlvula de bola de llautó, anells de tefló, 180 ºc, 3/4´´. | 0
BF04MFAC | UN | Filtro colador de latón PN-16, 3/4´´, 120 ºC. | 0
BF04MFBR | UN | Filtro colador de hierro fundido, PN-16, DN-100, 200 ºC. | 0
BF04MHAC | UN | cargol de cap hexagonal amb rosca m 16x60. | 0
BF04MJAI | UN | Junta de cartón de amianto comprimido DN-100. | 0
BF04MJAK | UN | Junta de cartón de amianto comprimido DN-150. | 0
BF04MMAF | UN | Válvula de mariposa DN-100 PN-10 hierro. | 0
BF04MMBF | UN | Válvula de mariposa PN-10, DN-100 hierro/inox AISI-316. | 0
BF04MMBH | UN | Válvula de mariposa PN-10, DN-150, hierro/inox AISI-316. | 0
BF04MNAF | UN | Manguito antivibratorio elástico de goma DN-100. | 0
BF04MNBA | UN | Manguito antivibratorio, roscado, de 3/4´´, PN-10. | 0
BF04MP04 | UN | Purgador de aire automático de 1/2´´ tipo boya de columna. | 0
BF04MP19 | UN | Purgador manual de 1/2´´. | 0
BF04MRLD | UN | Válvula de retención de hierro/bronce, cierre por clapeta oscilante, PN-16, DN-100. | 0
BF04MSAB | UN | válvula de seguridad de latón de 3/4´´, tarada de 3 a 7 kgs., 120 ºc. | 0
BF118200 | m | Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 1´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35 | 0
BF119200 | m | Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 2´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35 | 0
BF11A200 | m | Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 2´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35 | 0
BF11B200 | m | Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 3´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35 | 0
BF13LI03 | UN | LIRA DE 1/2´´. | 0
BF13MV01 | UN | MANOMETRO VERTICAL DE 1/2´´. | 0
BF13MV02 | u | Manometro de 1/4´´ vertical de 6 Kgs. con reducción. | 0
BF13MV03 | u | Manometro de 1/4´´ vertical de 6 Kgs. con reducción. | 0
BF13TB01 | UN | termómetro bimetálico de acero inox. de 1/2´´. | 0
BF18-034M | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 0
BF18-034P | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 0
BF18-034Q | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 0
BF23PD20 | u | VALVULA Pressió diferencial | 0
BF23S220 | u | VALVULA Pressió diferencial | 0
BF23TD08 | UN | válvula tour andersson stad20 ref. 52151-020 de 3/4´´, roscada, fabricada en ametal, con preajuste de caudal y tomas de presión. sin dispositivo de vaciado. | 0
BF23TH02 | UN | Válvula TOUR ANDERSSON THERM DN-15 ref. 52-720-115. Válvula de regulación termostática para el equilibrado termohidráulico de distribución de A.C.S. Sin termómetro | 0
BF23V220 | u | VALVULA Pressió diferencial | 0
BF31FU02 | UN | Marc i tapa de fosa SAINT-GOBAIN ACERA de 40x40 cms. classe B-125. | 0
BF52A300 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 | 0
BF99AC99 | PP | ACCESSORIS | 0
BF99AO00 | PP | ACETILE, OXIGEN,VARETA PER SOLDA | 0
BF99CO01 | PP | COLA PARA TUBERIA PLASTICA. | 0
BF99ED00 | PP | ESTANY I DECAPANT PER A SOLDADUR | 0
BF99PINT | PP | PINTURA PER A CANONADES | 0
BF99SO99 | PP | SUPORTS. | 0
BF99TE00 | PP | CANEM I TEFLO. | 0
BFC15C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 0
BFC15C01 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 0
BFC32C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 0
BFC40C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 0
BFC63C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 0
BFC91PBA | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar | 0
BFC91PBG | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar | 0
BFC91PST | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar | 0
BFQ37640 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub de diàmetre 1´´, de 19 mm de gruix | 0
BFQ38550 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub de diàmetre 3/4´´, de 20 mm de gruix | 0
BFW11820 | u | Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 1´´1/2, per a soldar | 0
BFW11920 | u | Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 2´´, per a soldar | 0
BFW11A20 | u | Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 2´´1/2, per a soldar | 0
BFW11B20 | u | Accessori per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 3´´, per a soldar | 0
BFW4-036B | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, per a roscar | 0
BFW4-036C | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, per a roscar | 0
BFW4-036Q | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/4, per a soldar | 0
BFW52AB0 | u | Accessori per a tubs de coure semidur, de 28 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat | 0
BFWC1420 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar | 0
BFWC1520 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar | 0
BFWC1720 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar | 0
BFY11820 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 1´´1/2, soldat | 0
BFY11920 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 2´´, soldat | 0
BFY11A20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 2´´1/2, soldat | 0
BFY11B20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre sense soldadura, de diàmetre 3´´, soldat | 0
BFY52AB0 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 28 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat | 0
BFYB-037A | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, roscat | 0
BFYB-037B | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, roscat | 0
BFYB-037L | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/4, soldat | 0
BFYC1420 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat | 0
BFYC1520 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat | 0
BFYC1720 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat | 0
BFYQ3764 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes amb escumes elastomèriques, per a tub de diàmetre 1´´, de 19 mm de gruix | 0
BFYQ3855 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades calentes amb escumes elastomèriques, per a tub de diàmetre 3/4´´, de 20 mm de gruix | 0
BG10SH10 | u | Quadre Habitacions | 0
BG10ST10 | u | Quadre General | 0
BG10ST11 | u | Quadre General Emergencia | 0
BG10ST12 | u | Quadre Conmutació | 0
BG10ST15 | u | Quadre PLANTA 00-01 | 0
BG10ST16 | u | Quadre PLANTA 00-01 Emergencia | 0
BG10ST17 | u | Quadre PLANTA 2 | 0
BG10ST18 | u | Quadre PLANTA 2 Emergencia | 0
BG10ST19 | u | Quadre ACS | 0
BG10ST20 | u | Quadre Geotèrmia | 0
BG10ST21 | u | Transformador | 0
BG10EL084C | u | SUBQ. domotica | 0
BG10EL08DO | u | Webserver | 0
BG10EL084XX | u | mecanismes domo | 0
BG12-0G5I | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment | 0
BG151B22 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment | 0
BG212510 | m | Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0
BG222810 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0
BG222A10 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0
BG22TL10 | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 0
BG2DF6F0 | m | Safata metàl.lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm | 0
BG2Q-1KT4 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0
BG2Z005A | m | Perfil separador per a safata metàl.lica, d'acer galvanitzat en calent, de 50 mm d'alçària | 0
BG311400 | m | Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x4 mm2 | 0
BG311500 | m | Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x6 mm2 | 0
BG31MU6G | m | Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, per a funcions de control i commandament, de 6G1,5 mm2 de secció, amb conductor de protecció groc-verd | 0
BG31N300 | m | Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, unipolar de secció 1x2,5 mm2 | 0
BG31N500 | m | Conductor de coure de designació UNE SZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb baixa emisió de fums, resistent al foc UNE-EN 50200, unipolar de secció 1x6 mm2 | 0
BG33-G2ZF | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 0
BG380900 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 | 0
BG46C5C0 | u | Caixa seccionadora fusible de 80 A, com a màxim, tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics grandària 22x58 mm | 0
BG6211E3 | u | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar | 0
BG621G93 | u | Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar | 0
BG631B23 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar | 0
BG631EA3 | u | Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes, (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar | 0
BG631S23 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar | 0
BG6P2262 | u | Presa de corrent industrial de tipus semiencastat 3P+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44 | 0
BGD14210 | u | Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, estàndard | 0
BGDZ1102 | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment | 0
BGE1S221 | u | Mòdul fotovoltaic policristal.lí per a instal.lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 110 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficàcia del 11% | 0
BGE22S32 | u | Inversor per a instal.lació fotovoltaica de connexió a xarxa, monofàsic, potència nominal d'entrada 3600 Wp, potència nominal de sortida 2500 W, tensió nominal de sortida 230 V, rendiment màxim de 94 a 94,5%, grau de protecció IP-21 | 0
BGES1110 | m2 | Estructura de suport per a mòdul fotovoltaic, de perfils d'alumini extruït, per a col.locar en posició horitzontal o vertical, amb inclinació de fins a 60º, per a col.locar sobre teulada inclinada | 0
BGS31411 | u | Regulador per a instal.lació fotovoltaica aïllada, amb gamma de tensions 12/24 V, corrent màxima de càrrega 20 A, grau de protecció IP-22, interfície amb leds | 0
BGS31412 | u | Regulador per a instal.lació fotovoltaica aïllada, amb gamma de tensions 12/24 V, corrent màxima de càrrega 20 A, grau de protecció IP-22, interfície amb leds | 0
BGW15000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 0
BGW21000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 0
BGW2-093M | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 0
BGW38000 | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus | 0
BGW46000 | u | Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles | 0
BGWE1000 | u | Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic | 0
BGWE2000 | u | Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic | 0
BGWE3000 | u | Part proporcional d'accessoris per a regulador fotovoltaic | 0
BGY2ABF2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates d'acer galvanitzat en calent d'amplària 200 mm per a instal.lació suspesa de parament horitzontal | 0
BGYD1000 | u | Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra | 0
BH2D5A42 | u | Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF | 0
BH2D5S42 | u | Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF | 0
BH2D5S43 | u | Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF | 0
BH2D5S44 | u | Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF | 0
BH2D5S45 | u | Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF | 0
BH2D5S46 | u | Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF | 0
BH2D5S48 | u | Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb portalàmpades G 24 d2, per a 2 làmpades fluorescents horitzontals de 18 W i de 230 V de tensió d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i equip AF | 0
BHS21130 | u | Llumenera estanca sense reflector amb reixeta i làmpada d'incandescència de 60 a 100 W amb cos de fosa d'alumini, IP-55 | 0
BHU82223 | u | Làmpada fluorescent amb casquet G24d-2, de 18 W de potència, 230 V de tensió d'alimentació, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82 | 0
BHWB2000 | u | Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb làmpades d'incandescència o descàrrega | 0
BJ12Z92A | u | Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de color suau, amb superfície texturitzada antilliscant, extraplà (menys de 45 mm), col·locat encastat al paviment. Inclou desguàs de gran cabal (90 mm de diàmetre). | 0
BJ13B711 | u | Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior | 0
BJ13B712 | u | Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt | 0
BJ14ZC1N | iu | Inodor accessible per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc. | 0
BJ14ZC1P | u | Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc. | 0
BJ18Z2AA | u | Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica quadrada, 40 a 50 cm de llargada, acabat brillant, per encastar en taulell de cuina, amb vàlvula de desguàs i sifó. | 0
BJ1ZQ000 | u | Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius | 0
BJ1ZS000 | kg | Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques | 0
BJ22611A | u | Aixeta monocomandament, mural, per a muntar superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ | 0
BJ2351AG | u | Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb desguàs mecànic incorporat, d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets | 0
BJ23Z1GT | u | Aixeta gerontològica per a persones amb mobilitat reduïda, monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb desguàs mecànic incorporat, d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets | 0
BJ28ZAAG | u | Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, d'acer inoxidable preu superior, amb broc giratori, airejador i dues entrades de maniguets. | 0
BJ2Z3-0RKW | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu superior, amb dues unions roscades de 1/2´´ | 0
BJ33Z654 | u | Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó de diàmetre 1´´1/4, per a roscar al sifó de llautò cromat, amb sobreeixidor. | 0
BJ33ZB6F | u | Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 65 mm, per a connectar al ramal | 0
BJ33ZB6X | u | Sifó empotrable per a lavabo, de llautó cromat, amb desguàs i sobreeixidor exterior, per a connectar al ramal | 0
BJ46U015 | u | Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 + 900 mm de longitud i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable 304 pintat en epoxi de color blanc. | 0
BJ46ZBMB | u | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 700 mm de longitud, de tub d'acer inoxidable 304 pintat en epoxi de color blanc, incloses fixacions d'acer inoxidable. | 0
BJ46ZBR6 | u | Barra mural recta per a bany adaptat, de 600 mm de longitud i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable 304 pintat en epoxi de color blanc, col·locada amb fixacions d'acer inoxidable. | 0
BJ46ZPTB | u | Pota telescòpica per a barra mural batent, d'acer inoxidable 304 pintat en epoxi de color blanc, incloses fixacions d'acer inoxidable. | 0
BJ46ZSBD | u | Tamburet abatible amb suport, de PVC, per a dutxa adaptada, col·locat amb fixacions mecàniques. | 0
BJ4ZZCSD | u | Barra de suport i cortina compatible, per a dutxa, col·locada amb fixacions mecàniques, inclosos tots els elements de muntatge, suport i remat, completa. | 0
BJAAU061 | u | Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 500 l de capacitat, de doble recipient concèntric, amb vas de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica de suport, cos exterior de PVC i aïllament intermig de poliuretà, amb sondes i termòstats, connexions roscades, per a muntar vertical a terra | 0
BJAAU062 | u | Dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, de 500 l de capacitat, de doble recipient concèntric, amb vas de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica de suport, cos exterior de PVC i aïllament intermig de poliuretà, amb sondes i termòstats, connexions roscades, per a muntar vertical a terra | 0
BJAB1S10 | u | Acumulador per a aigua calenta sanitària de 1000 l de capacitat, amb cubeta d'acer inoxidable i aïllament de poliuretà | 0
BJM1S401 | u | Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus REED, per a aigua freda fins a 40°C, amb una relació impulsos/litre d'1:1, cos de llautó i esfera seca, amb unions roscades de 1/2'' de diàmetre nominal, per a connectar a la bateria o al ramal | 0
BJZAU010 | u | Grup de seguretat sanitària amb sifó | 0
BJZAU020 | u | Vàlvula de seguretat de 1/2'' de diàmetre nominal, amb connexions roscades, tarada a una pressió de 3 kg | 0
BJZAU030 | u | Equip de protecció catòdica per a dipòsit acmulador de fins a 500 l de capacitat | 0
BM131221 | u | Sirena electrònica per a instal.lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col.locació interior | 0
BM231340 | u | Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de 20 m, amb armari | 0
BM25-0T3U | u | Ruixador automàtic cara amunt, cromat, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre | 0
BM26-0T47 | u | Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors automàtics, de 3´´ de diàmetre | 0
BM312611 | u | Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat | 0
BM313511 | u | Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat | 0
BMD21102 | u | Contacte magnètic de potència alta, per a muntar superficialment | 0
BMDBU005 | u | Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, per a fixar mecànicament | 0
BMP1-H6OR | u | Controlador intel·ligent de 4-8 portes/ascensors amb font d'alimentació de 12V | 0
BMP1-H6XS | u | Font d'alimentació per a central de control avançat de 12 V CC | 0
BMP1-O6OR | u | Tarjeta rfid mifare 1k ev1 de cartón logo onity, segons ISO 14443 | 0
BMP1-O6XX | u | Editor de targetes de proximitat RFID Compacte, ocupa poc espai a recepció Tecnologia RFID MIFARE | 0
BMP1-O7OR | u | Llicència onportal 76-150 punts d'accés | 0
BMS0-1K0U | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4 | 0
BMY0-0TC3 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics | 0
BMY0-0TC4 | u | Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i alarma | 0
BMY11000 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 0
BMY12000 | u | Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció | 0
BMY13000 | u | Part proporcional d'elements especials per a sirenes | 0
BMY14000 | u | Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma | 0
BMY23000 | u | Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi | 0
BMY31000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 0
BN315320 | u | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, 10 bar de PN, de bronze, preu alt | 0
BN315420 | u | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt | 0
BN315428 | u | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt | 0
BN318420 | u | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, 16 bar de PN, de bronze, preu alt | 0
BN32B420 | u | Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt | 0
BN42B3D0 | u | Vàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de fosa, preu superior | 0
BN816420 | u | Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt | 0
BN819420 | u | Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt | 0
BNC11020 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat | 0
BNF11A50 | u | Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 50 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada | 0
BNF51611 | u | Vàlvula de seguretat ACS amb rosca, de llautó, amb connexió femella-femella, de diàmetre 3/4´´, tarada a 6 bar, 120°C de temperatura màxima | 0
BNL11253 | u | Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 1400 rpm, de 4,0 m3/h de cabal i de 2,0 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110ºC, amb connexions roscades d'1 1/4'' | 0
BNL12236 | u | Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 2500 rpm, de 2,5 m3/h de cabal i de 3,5 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades d'1 1/4'' | 0
BNS11253 | u | Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 1400 rpm, de 4,0 m3/h de cabal i de 2,0 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110ºC, amb connexions roscades d'1 1/4'' | 0
BNS29120 | u | Bomba acceleradora amb motor sense inundar de 10 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 0,5 bar, preu alt | 0
BP111201 | u | Dipols per a FM i TV (1 canal banda I, 1 canal banda IV, 1 canal banda V), en pal de 4 a 6 m d'alçària i per a fixar a la paret | 0
BP122704 | u | Equip d'amplificació per a 1 baixant i 2 derivacions per planta i baixant, amb un total de 14 connexions, per a muntar en armari tancat | 0
BP132100 | u | Caixa de derivació amb 2 derivacions, de base metàl.lica i envoltant de material plàstic | 0
BP148213 | u | Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa | 0
BP152000 | m | Conductor coaxial d'atenuació baixa | 0
BP1F1010 | u | Font d'alimentació per a amplificadors, tensió de sortida 24 V c.c., màxima corrent de sortida 1000 mA, alimentació 230 V a.c. | 0
BP1Z1030 | u | Connector coaxial mascle per a cable de diàmetre exterior de 7,8 mm, de color blanc, nivell màxim de servei 125 dBuv | 0
BP1Z1050 | u | Resistència terminal per a final de línia en preses o derivacions | 0
BP1Z1100 | u | Garra de fixació, galvanitzada i reforçada en forma de U de 32 cm | 0
BP1ZU010 | u | Mastil de 2,5 m, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm, de gruix de paret interior, galvanitzat, prolongable per a fixar antenes de TV i de FM | 0
BP43U010 | m | Mànega apantallada de 16 conductores (8 pares trenzados), Composición: CU Sn de 16 x 7 x 0,22 mm amb doble pantalla i coberta de PVC lliure d'al·logens. | 0
BP43U011 | u | Subministrament i instal·lació de connector SUB-D 15 pins VGA a caixa cima, incloent placa troquelada i soldadura del mateix al cablejat. | 0
BP44-1A3X | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 | 0
BP47-1A5T | u | Latiguillo de 4 pares, con 2 conectores RJ45 categoría 6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de longitud | 0
BP48-21PK | u | Latiguillo de 4 pares, estanco, con 2 conectores RJ45 categoría 6 U/FTP de 1,6 a 3,2 m de longitud, con un grado de protección IP-65 | 0
BP4A6C20 | m | Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12 fibres del tipus multimode 62,5/125, estructura interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, protecció interior de kevlar, amb coberta de poliolefina de baixa emissió fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 50265 | 0
BP7E-H5SX | u | Antena interior d'acces inalambric, omnidireccional, de 2,4 i 5 GHz, de 5 dBi de guany, amb accessoris de suport i connexió | 0
BP7K-1O5H | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa | 0
BPA147504 | UN | CAJA DE VALVULA 3/4´´ S.E. MG KS. | 0
BQ51ZA80 | m2 | Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària | 0
BQ5AZBC2 | u | Costella Silestone o equivalent, de 30x180 cm i 3 cm de gruix, inclosos perfils en U d'encastament a paviment i parament vertical, completa. | 0
BQ71ZA22 | m | Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, amb portes d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, amb tiradors i ferratges | 0
BQ71ZB22 | m | Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, amb portes i prestatge interior o calaixos, d'aglomerat amb melamina, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges. | 0
BQ7ZXA25 | m | Armari alt tipus, de 250 cm d'alçada aproximada, realitzat amb tauler antihumitat revestit amb laminat de 1 mm de gruix i cantejat amb HPL de 4 mm de gruix tipus Abet Laminati o Max Compact, tot d'acord amb detalls, inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, amb panys de clau, prestatges, portes, elements de subjecció i remat, etc, complet. | 0
BQ81ZP2F | u | Placa d'inducció per a cuina, de dos focs. Inclou tots els elements per al seu correcte muntatge, connexió i instal·lació. Completament instal·lada i funcionant. | 0
BQ88Z00C | u | Campana extractora per integrar en mobles alts, d'acer inoxidable i mides 60x31x31 cm, equipada amb motor amb una potència d'aspiració de 580 m3/h, interruptor de parada/funcionament, commutador de tres velocitats, filtre antigreixos d'alumini, dos llums led i xemeneia telescòpica de 15 cm de diàmetre. | 0
BS111120 | u | Detector de fums òptic per a instal.lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície | 0
BS121230 | u | Central de detecció d'incendis, per a 2 zones, amb indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació | 0
BS141102 | u | Polsador d'alarma per a instal.lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment | 0
BS15U020 | u | Fusible tèrmic per a porta tallafoc | 0
BS15U021 | u | Fusible tèrmic per a porta tallafoc | 0
BVAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR. | 0
BV09TMSO | u | VENTILADOR S&P TD-Silent Ecowatt 500/150 | 0
SI700B | u | SYNCO | 0

## T-DIM
REFORMA PARCIAL EDIFICI CRI (CENTRE RESIDENCIAL D'INCLUSIÓ)
CARRER DE L'HORT DE LA VILA 46. 08017 BARCELONA
SANT JOAN DE DÉU, SERVEIS SOCIALS BARCELONA
1229HV
AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | 00 | NOTA GENERAL
| N | Sistema | 01 | NOTA GENERAL
'01.00.01.001 | L | EB92ZNTG | u | Nota general al pressupost: En el pressupost s'han de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, els conceptes següents: - Les despeses directes i indirectes derivades de l'execució de les obres, així com les generals de l'industrial i dels seus subcontractes. - El benefici de l'industrial i de les subcontractes. - En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat no preveu un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i dels seus subcontractes, l'aplicació del servei esmentat serà contractat per aquest. Si considera innecessari l'industrial i els seus subcontractes, la contractació de la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant a l'obra com a edificis veïns. - Totes aquelles assegurances exigibles en l'execució de cadascun dels treballs a executar, incloent-hi l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor de la propietat. - Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en cas que fossin necessaris per a la realització de les obres. - La preparació i el lliurament a la direcció facultativa (DF) d'un dossier amb els certificats de tots els materials utilitzats i els procediments utilitzats a l'obra, necessaris per complir els requisits del codi tècnic de l'edificació i que formaran part del llibre de l'edifici. - L'actualització dels arxius Revit per a entrega de projecte As Built (arquitectura i instal·lacions) sempre que hi hagi canvis en el projecte executiu. - S'han de complir tots els requisits respecte a la documentació, identificació i idoneïtat de l'homologació dels operaris per a la realització dels treballs específics (gruistes, etc.). - Totes les ajudes per a tots els oficis consistint en: - Descàrregues del mateix camió. - Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. - Material per a l'execució de regates, forats, suports, etc... i el posterior tapat. - Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini - Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes. - Trasllat i muntatge de tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). Inclouen fonamentacions, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. -També s'inclouen tots els mitjans auxiliars que es necessitin durant el procés de les obres, tals com sínies, muntacàrregues, bastides, treballs verticals, habilitació d'accessos i zones d'aplec, circulacions d'obra, lloguers, revisions, manteniments, taxes, etc. - Formació de la tanca de tot el perímetre de la zona dactuació segons Pla de Seguretat i Salut, incloent portes d'accés peatonal i portes d'accés de vehícles, senyalitzacions, etc. S'hi inclou el manteniment de la tanca del solar, en òptimes condicions fins a la finalització dels treballs contractats. Es contemplaran els possibles desmuntatges i muntatges parcials, que s'hagin de fer a causa de les necessitats de l'obra. En cas que el solar ja estigui tancat, l'industrial assumeix l'estat del mateix, així com la seva reparació i manteniment. - Utilització de qualsevol sistema de seguretat en tots els treballs que cal realitzar, que a criteri de la DF siguin necessaris per garantir la seguretat dels operaris. - Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent-hi casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i les gestions necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al funcionament. - Instal·lacions provisionals daigua i electricitat per a lexecució dels treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa daigües en obra i plantes de ledifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques als passis d'instal·lacions provisionals, a zona de trànsit de maquinària, camions, etc, i desmuntatge de les instal·lacions provisionals. - Realització de mostres a escala 1:1, dels rams que indiqui la DF, per poder valorar-ne el resultat final. - Tots els materials i treballs auxiliars que siguin necessaris per al perfecte acabat de les partides, encara que no constin específicament al projecte ni a l'estat d'amidaments i pressupost. - Tots els materials necessaris per protegir si fos el cas, partides acabades susceptibles de deteriorament pel pas d'operaris i materials, com esglaonat d'escales, paviments, cabina d'ascensors, etc. - Reposició de material deteriorat per l'obra a les voreres i zona pública, com ara paviments, arbrat, bancs, escocells, etc. - Desmuntatge, aplec i col·locació d'elements que es vulguin aprofitar durant la demolició i desmuntatge inicial. En cas de deteriorament, caldrà restituir a càrrec de la constructora. - S'inclourà a cada unitat d'obra la corresponent part proporcional de tràfec, càrrega, transport i abocament a gestor autoritzat, dels residus generats a la mateixa. Inclòs pagament de taxes a abocador. | Nota general al pressupost: En el pressupost s'han de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, els conceptes següents: - Les despeses directes i indirectes derivades de l'execució de les obres, així com les generals de l'industrial i dels seus subcontractes. - El benefici de l'industrial i de les subcontractes. - En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat no preveu un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i dels seus subcontractes, l'aplicació del servei esmentat serà contractat per aquest. Si considera innecessari l'industrial i els seus subcontractes, la contractació de la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant a l'obra com a edificis veïns. - Totes aquelles assegurances exigibles en l'execució de cadascun dels treballs a executar, incloent-hi l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor de la propietat. - Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en cas que fossin necessaris per a la realització de les obres. - La preparació i el lliurament a la direcció facultativa (DF) d'un dossier amb els certificats de tots els materials utilitzats i els procediments utilitzats a l'obra, necessaris per complir els requisits del codi tècnic de l'edificació i que formaran part del llibre de l'edifici. - L'actualització dels arxius Revit per a entrega de projecte As Built (arquitectura i instal·lacions) sempre que hi hagi canvis en el projecte executiu. - S'han de complir tots els requisits respecte a la documentació, identificació i idoneïtat de l'homologació dels operaris per a la realització dels treballs específics (gruistes, etc.). - Totes les ajudes per a tots els oficis consistint en: - Descàrregues del mateix camió. - Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. - Material per a l'execució de regates, forats, suports, etc... i el posterior tapat. - Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini - Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes. - Trasllat i muntatge de tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). Inclouen fonamentacions, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. -També s'inclouen tots els mitjans auxiliars que es necessitin durant el procés de les obres, tals com sínies, muntacàrregues, bastides, treballs verticals, habilitació d'accessos i zones d'aplec, circulacions d'obra, lloguers, revisions, manteniments, taxes, etc. - Formació de la tanca de tot el perímetre de la zona dactuació segons Pla de Seguretat i Salut, incloent portes d'accés peatonal i portes d'accés de vehícles, senyalitzacions, etc. S'hi inclou el manteniment de la tanca del solar, en òptimes condicions fins a la finalització dels treballs contractats. Es contemplaran els possibles desmuntatges i muntatges parcials, que s'hagin de fer a causa de les necessitats de l'obra. En cas que el solar ja estigui tancat, l'industrial assumeix l'estat del mateix, així com la seva reparació i manteniment. - Utilització de qualsevol sistema de seguretat en tots els treballs que cal realitzar, que a criteri de la DF siguin necessaris per garantir la seguretat dels operaris. - Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent-hi casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i les gestions necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al funcionament. - Instal·lacions provisionals daigua i electricitat per a lexecució dels treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa daigües en obra i plantes de ledifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques als passis d'instal·lacions provisionals, a zona de trànsit de maquinària, camions, etc, i desmuntatge de les instal·lacions provisionals. - Realització de mostres a escala 1:1, dels rams que indiqui la DF, per poder valorar-ne el resultat final. - Tots els materials i treballs auxiliars que siguin necessaris per al perfecte acabat de les partides, encara que no constin específicament al projecte ni a l'estat d'amidaments i pressupost. - Tots els materials necessaris per protegir si fos el cas, partides acabades susceptibles de deteriorament pel pas d'operaris i materials, com esglaonat d'escales, paviments, cabina d'ascensors, etc. - Reposició de material deteriorat per l'obra a les voreres i zona pública, com ara paviments, arbrat, bancs, escocells, etc. - Desmuntatge, aplec i col·locació d'elements que es vulguin aprofitar durant la demolició i desmuntatge inicial. En cas de deteriorament, caldrà restituir a càrrec de la constructora. - S'inclourà a cada unitat d'obra la corresponent part proporcional de tràfec, càrrega, transport i abocament a gestor autoritzat, dels residus generats a la mateixa. Inclòs pagament de taxes a abocador. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L1 | LOT 1 - OBRA CIVIL
| N | Sistema | 01 | ENDERROCS I SERVEIS AFECTATS
| N | Capítol | 01 | DESMUNTATGES
'01.L1.01.01.001 | L | K21ZEV06 | u | Desmuntatge i retirada de mobles diversos (prestatges, cadires, armaris, taules, taulells, mostradors etc.), de l'àrea d'actuació. Inclosa la retirada, tràfec, càrrega i transport de restes a un abocador i/o gestor de residus autoritzat. En cas que l'hospital volgués reaprofitar-los, s'emmagatzemaran allà on s'indiqui. | Desmuntatge i retirada de mobles diversos (prestatges, cadires, armaris, taules, taulells, mostradors etc.), de l'àrea d'actuació. Inclosa la retirada, tràfec, càrrega i transport de restes a un abocador i/o gestor de residus autoritzat. En cas que l'hospital volgués reaprofitar-los, s'emmagatzemaran allà on s'indiqui. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.L1.01.01.002 | L | K21ZEV05 | u | Enderroc i desmuntatge d'elements diversos no contemplats específicament en altres partides, com ara aparells sanitaris i plats de dutxa, suports, fusteries, baranes i passamans, revestiments, arrambadors i sòcols, miralls i altres elements d'equipament fix, etc, inclosa la retirada, tràfec, càrrega i transport de runa i restes a un abocador i/o gestor de residus autoritzat. | Enderroc i desmuntatge d'elements diversos no contemplats específicament en altres partides, com ara aparells sanitaris i plats de dutxa, suports, fusteries, baranes i passamans, revestiments, arrambadors i sòcols, miralls i altres elements d'equipament fix, etc, inclosa la retirada, tràfec, càrrega i transport de runa i restes a un abocador i/o gestor de residus autoritzat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.L1.01.01.003 | L | K21AZ311 | u | FiE* - Desmuntatge de full i bastiment de fusteria interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. | FiE* - Desmuntatge de full i bastiment de fusteria interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. | 66
|  | 66 |  |  |  | 66
'01.L1.01.01.004 | L | K21AZ111 | u | FeE* - Desmuntatge de full i bastiment de fusteria exterior, inclosa persiana si en tingués i resta d'elements associats, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. | FeE* - Desmuntatge de full i bastiment de fusteria exterior, inclosa persiana si en tingués i resta d'elements associats, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. | 56
|  | 56 |  |  |  | 56
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L1 | LOT 1 - OBRA CIVIL
| N | Sistema | 01 | ENDERROCS I SERVEIS AFECTATS
| N | Capítol | 02 | ENDERROCS
'01.L1.01.02.001 | L | K218Z410 | m2 | CrE 01 - Enderroc de cel rasos de tipolgies diverses, inclosa part proporcional d'entramat de suport, canvis de nivell, registres i altres elements associats, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. | CrE 01 - Enderroc de cel rasos de tipolgies diverses, inclosa part proporcional d'entramat de suport, canvis de nivell, registres i altres elements associats, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. | 1035.46
|  | 1035.46 |  |  |  | 1035.46
'01.L1.01.02.002 | L | K216ZNV3 | m2 | DiE*+TrE* - Enderroc de divisions interiors, de tipologies diverses, amb mitjans manuals, inclòs el desmuntatge d'elements que hi hagi fixats i els possibles revestiments, sòcols i/o arrambadors, fusteries, etc, així com tràfec i retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. | DiE*+TrE* - Enderroc de divisions interiors, de tipologies diverses, amb mitjans manuals, inclòs el desmuntatge d'elements que hi hagi fixats i els possibles revestiments, sòcols i/o arrambadors, fusteries, etc, així com tràfec i retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. | 1028.3
|  | 1028.3 |  |  |  | 1028.3
'01.L1.01.02.003 | L | K219Z42V | m2 | PaE 01 - Arrencada de paviment existent i subbases associades, de tipologies diverses, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. | PaE 01 - Arrencada de paviment existent i subbases associades, de tipologies diverses, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. | 709.64
|  | 709.64 |  |  |  | 709.64
'01.L1.01.02.004 | L | K216ZF71 | m2 | MuE Fo 370 + MuE Fo500 - Enderroc complet de façana, que inclou paret de tancament, trasdossat interior, aïllament si en tingués, revestiments, sòcols i acabats diversos, així com altres elements associats, com ara escopidors, brancals, llindes, elements de reforç, remat d'artificail entre plantes, etc, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. | MuE Fo 370 + MuE Fo500 - Enderroc complet de façana, que inclou paret de tancament, trasdossat interior, aïllament si en tingués, revestiments, sòcols i acabats diversos, així com altres elements associats, com ara escopidors, brancals, llindes, elements de reforç, remat d'artificail entre plantes, etc, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. | 291.62
|  | 291.62 |  |  |  | 291.62
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L1 | LOT 1 - OBRA CIVIL
| N | Sistema | 02 | SISTEMA ESTRUCTURAL
| N | Capítol | 01 | INTERVENCIÓ EN ESTRUCTURA EXISTENT
'01.L1.02.01.001 | L | E8YYZRNE | m2 | Sanejat i consolidació de voltes ceràmiques de sostre existent, eliminant elements obsolets com ara fustes de suport d'antics cel rasos, instal·lacions, restes d'antics revestiments i/o pintura, etc, així com reparant possibles zones en mal estat, substituint peces malmeses, rejuntant, tapant petits forats, etc. | Sanejat i consolidació de voltes ceràmiques de sostre existent, eliminant elements obsolets com ara fustes de suport d'antics cel rasos, instal·lacions, restes d'antics revestiments i/o pintura, etc, així com reparant possibles zones en mal estat, substituint peces malmeses, rejuntant, tapant petits forats, etc. | 377.55
|  | 377.55 |  |  |  | 377.55
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L1 | LOT 1 - OBRA CIVIL
| N | Sistema | 03 | SISTEMA ENVOLVENT
| N | Capítol | 01 | FAÇANES
'01.L1.03.01.001 | L | 16EEZAQ1 | m2 | Fa 01 - Sistema de tancament complet de façana tipus KNAUF AQUAPANEL WM311C.es 250/400 (12,5AQP+100(LM100)+40CA(LM50)+70(LM70)+12,5A+15A+AL) o equivalent. Tancament de façana KNAUF Aquapanel® WM311C.es, de 250 mm de gruix total, format per una estructura metàl·lica exterior d'acer galvanitzat Z450 a base de canals KNAUF (elements horitzontals) de 100x40x0,7 mm i muntants KNAUF (elements verticals) de 100x50x2mm, modulats cada 400 mm amb disposició Simple N, a la cara exterior del qual es cargola una placa cementícia KNAUF Aquapanel® Outdoor de 2400x1200 mm i 12,5 mm de gruix, cargolada mitjançant cargols KNAUF Maxi TB39 mm; entre la placa i el perfil es disposa d'una barrera d'aigua Aquapanel resistent a l'aigua i al vent i permeable al vapor d'aigua; separació entre la fulla exterior i interior de 40 mm de gruix; trasdosat autoportant interior KNAUF format per estructura metàl·lica de perfils de xapa d'acer galvanitzat Z140, a base de canals KNAUF de 70x30x0,55 mm i muntants KNAUF de 70x38x0,6 mm modulats cada 400 mm amb disposició Simple N, a la cara interior del qual es cargolen 2 plaques KNAUF en total: 1 placa Standard Tipus A s/Norma UNE-EN 520 de 12,5 mm de gruix i 1 placa Standard + Alumini Tipus A+AL s/Norma UNE EN 14190 de 15 mm de gruix, amb segells A+, de qualitat de l'aire interior, i IBR, per contribuir amb un hàbitat saludable; aïllament tèrmic i acústic col·locat a l'ànima de l'entramat metàl·lic exterior, a base de llana mineral KNAUF Insulation Ultracoustic Plus de 100mm de gruix, conductivitat tèrmica 0,035 W/mK i resistència al flux de l'aire 15 kPa·s/m²; aïllament tèrmic i acústic col·locat a la cambra entre entramats, a base de llana mineral KNAUF Insulation Ultracoustic Plus de 50mm de gruix, conductivitat tèrmica 0,035 W/mK i resistència al flux de l'aire 15 kPa·s/m²; aïllament tèrmic i acústic col·locat a l'ànima de l'entramat metàl·lic interior, a base de llana mineral KNAUF Insulation Ultracoustic Plus de 70 mm de gruix, conductivitat tèrmica 0,035 W/mK i resistència al flux de l'aire 15 kPa·s/m²; banda acústica autoadhesiva per perfileria metàl·lica KNAUF a la superfície de suport o contacte d'aquesta amb els paraments, d'escuma de poliuretà de cel·les tancades, de 3,2 mm d'espessor i d'amplada 95 mm i 70 mm respectivament; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; material per a tractament de buits i execució d'angles; accessoris per execució de juntes de dilatació; tractament de juntes Knauf Aquapanel a base de morter i malla de juntes de 10 cm d'amplada a la unió de plaques cimentícies entre si; cargols KNAUF TB per a fixació de les plaques de guix a la perfileria i tractament de juntes mitjançant cinta de paper microperforada i pasta KNAUF Unik 24H amb segells A+, de qualitat de l'aire interior, i IBR, per contribuir amb un hàbitat saludable, amb nivell d'acabat qualitat Q3 a la unió de plaques de guix laminat. Muntatge del sistema conforme a norma UNE 102043 de muntatge dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL) i als detalls i instruccions de muntatge continguts al full tècnic del sistema WM.es Tancament de façanes AQUAPANEL® i DAU 09/052 F. Espesor = 250 mm Altura de cálculo = 3,39 m Carga de viento de diseño = 0,85KN/m² Resistencia al fuego = EI-60 Resistencia térmica = 5,26 m²K/W Transmitancia térmica = 0,19 W/m²K Aislamiento acústico ruido aéreo = 64 (-2;-8) dB Justificación DB-HS = C2 + R3 Alternativa equivalent: Sistema Placotherm Integra de Placo (Saint Gobain). | Fa 01 - Sistema de tancament complet de façana tipus KNAUF AQUAPANEL WM311C.es 250/400 (12,5AQP+100(LM100)+40CA(LM50)+70(LM70)+12,5A+15A+AL) o equivalent. Tancament de façana KNAUF Aquapanel® WM311C.es, de 250 mm de gruix total, format per una estructura metàl·lica exterior d'acer galvanitzat Z450 a base de canals KNAUF (elements horitzontals) de 100x40x0,7 mm i muntants KNAUF (elements verticals) de 100x50x2mm, modulats cada 400 mm amb disposició Simple N, a la cara exterior del qual es cargola una placa cementícia KNAUF Aquapanel® Outdoor de 2400x1200 mm i 12,5 mm de gruix, cargolada mitjançant cargols KNAUF Maxi TB39 mm; entre la placa i el perfil es disposa d'una barrera d'aigua Aquapanel resistent a l'aigua i al vent i permeable al vapor d'aigua; separació entre la fulla exterior i interior de 40 mm de gruix; trasdosat autoportant interior KNAUF format per estructura metàl·lica de perfils de xapa d'acer galvanitzat Z140, a base de canals KNAUF de 70x30x0,55 mm i muntants KNAUF de 70x38x0,6 mm modulats cada 400 mm amb disposició Simple N, a la cara interior del qual es cargolen 2 plaques KNAUF en total: 1 placa Standard Tipus A s/Norma UNE-EN 520 de 12,5 mm de gruix i 1 placa Standard + Alumini Tipus A+AL s/Norma UNE EN 14190 de 15 mm de gruix, amb segells A+, de qualitat de l'aire interior, i IBR, per contribuir amb un hàbitat saludable; aïllament tèrmic i acústic col·locat a l'ànima de l'entramat metàl·lic exterior, a base de llana mineral KNAUF Insulation Ultracoustic Plus de 100mm de gruix, conductivitat tèrmica 0,035 W/mK i resistència al flux de l'aire 15 kPa·s/m²; aïllament tèrmic i acústic col·locat a la cambra entre entramats, a base de llana mineral KNAUF Insulation Ultracoustic Plus de 50mm de gruix, conductivitat tèrmica 0,035 W/mK i resistència al flux de l'aire 15 kPa·s/m²; aïllament tèrmic i acústic col·locat a l'ànima de l'entramat metàl·lic interior, a base de llana mineral KNAUF Insulation Ultracoustic Plus de 70 mm de gruix, conductivitat tèrmica 0,035 W/mK i resistència al flux de l'aire 15 kPa·s/m²; banda acústica autoadhesiva per perfileria metàl·lica KNAUF a la superfície de suport o contacte d'aquesta amb els paraments, d'escuma de poliuretà de cel·les tancades, de 3,2 mm d'espessor i d'amplada 95 mm i 70 mm respectivament; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; material per a tractament de buits i execució d'angles; accessoris per execució de juntes de dilatació; tractament de juntes Knauf Aquapanel a base de morter i malla de juntes de 10 cm d'amplada a la unió de plaques cimentícies entre si; cargols KNAUF TB per a fixació de les plaques de guix a la perfileria i tractament de juntes mitjançant cinta de paper microperforada i pasta KNAUF Unik 24H amb segells A+, de qualitat de l'aire interior, i IBR, per contribuir amb un hàbitat saludable, amb nivell d'acabat qualitat Q3 a la unió de plaques de guix laminat. Muntatge del sistema conforme a norma UNE 102043 de muntatge dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL) i als detalls i instruccions de muntatge continguts al full tècnic del sistema WM.es Tancament de façanes AQUAPANEL® i DAU 09/052 F. Espesor = 250 mm Altura de cálculo = 3,39 m Carga de viento de diseño = 0,85KN/m² Resistencia al fuego = EI-60 Resistencia térmica = 5,26 m²K/W Transmitancia térmica = 0,19 W/m²K Aislamiento acústico ruido aéreo = 64 (-2;-8) dB Justificación DB-HS = C2 + R3 Alternativa equivalent: Sistema Placotherm Integra de Placo (Saint Gobain). | 337.08
|  | 337.08 |  |  |  | 337.08
'01.L1.03.01.002 | L | 16EEZAQP | m2 | Fa 01 - Acabat de façana mitjançant tractament superficial sobre la placa Aquapanel de tancament, amb sistema tipus Propam Renovación Antifisuras de Propamsa (*) o equivalent, a base de: - Preparació del suport: tractament de juntes entre plaques i angles en obertures de façana amb morter d'armadura tipus Propam Aisterm Flex i malla de reforç tipus Propam Aisterm 160, de 3 mm d'espessor i 10 cm d'amplada - Capa de reforç: aplicació de capa armada de morter tipus Propam Aisterm Flex de 4-6 mm d'espessor a tota la superfície de la façana. La malla d'armat es col·locarà amb solapaments mínims de 10 cm - Regulador d'absorció: aplicació amb corró d'imprimació tipus Revat Film - Acabat decoratiu d'altas prestacions: aplicació de capa d'acabat tipus Revat Plas. Textura i acabat a escollir per la DF sobre mostres. Inclosa part proporcional de perfils de remat per a tractament d'angles, trobades amb finestres, escopidors i juntes de control superficial, així com peces especials d'arrencada/inici de nou revestiment, entregues amb altres elements de façana, etc. Execució del sistema segons especificacions del fabricant i conforme a norma UNE 102043 de muntatge dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL) i als detalls i instruccions d'execució continguts als fulls tècnics del sistema i de cada un dels seus components. | Fa 01 - Acabat de façana mitjançant tractament superficial sobre la placa Aquapanel de tancament, amb sistema tipus Propam Renovación Antifisuras de Propamsa (*) o equivalent, a base de: - Preparació del suport: tractament de juntes entre plaques i angles en obertures de façana amb morter d'armadura tipus Propam Aisterm Flex i malla de reforç tipus Propam Aisterm 160, de 3 mm d'espessor i 10 cm d'amplada - Capa de reforç: aplicació de capa armada de morter tipus Propam Aisterm Flex de 4-6 mm d'espessor a tota la superfície de la façana. La malla d'armat es col·locarà amb solapaments mínims de 10 cm - Regulador d'absorció: aplicació amb corró d'imprimació tipus Revat Film - Acabat decoratiu d'altas prestacions: aplicació de capa d'acabat tipus Revat Plas. Textura i acabat a escollir per la DF sobre mostres. Inclosa part proporcional de perfils de remat per a tractament d'angles, trobades amb finestres, escopidors i juntes de control superficial, així com peces especials d'arrencada/inici de nou revestiment, entregues amb altres elements de façana, etc. Execució del sistema segons especificacions del fabricant i conforme a norma UNE 102043 de muntatge dels sistemes constructius amb placa de guix laminat (PYL) i als detalls i instruccions d'execució continguts als fulls tècnics del sistema i de cada un dels seus components. | 337.08
|  | 337.08 |  |  |  | 337.08
'01.L1.03.01.003 | L | E6YEZR34 | u | Treballs de remat perimetral de nova façana, per a entrega de nou tancament i sistema de lames de protecció solar, amb elements de façana existent (remats d'artificial o altres). Inclosos tots els elements i materials necessaris per a la seva correcta execució. | Treballs de remat perimetral de nova façana, per a entrega de nou tancament i sistema de lames de protecció solar, amb elements de façana existent (remats d'artificial o altres). Inclosos tots els elements i materials necessaris per a la seva correcta execució. | 161.2
Façana principal |  | 2 | 33 |  |  | 66
|  | 2 | 7.3 |  |  | 14.6
Façana posterior |  | 2 | 33 |  |  | 66
|  | 2 | 7.3 |  |  | 14.6
'01.L1.03.01.004 | L | E6YEZRE2 | u | Treballs de reparació, reconstrucció i/o reposició de marxapeu, brancals i llinda en obertura de porta de sortida a coberta, afectada pel canvi de la fusteria existent per una fusteria nova. Inclosos tots els elements i materials necessaris per a deixar escopidor, brancals i llinda acabats iguals que els existents. Acabat de façana de badalot existent, amb aplacat de pedra natural. Acabat interior de badalot, enguixat i pintat. | Treballs de reparació, reconstrucció i/o reposició de marxapeu, brancals i llinda en obertura de porta de sortida a coberta, afectada pel canvi de la fusteria existent per una fusteria nova. Inclosos tots els elements i materials necessaris per a deixar escopidor, brancals i llinda acabats iguals que els existents. Acabat de façana de badalot existent, amb aplacat de pedra natural. Acabat interior de badalot, enguixat i pintat. | 1
FeAl PI01 (sortida a coberta) |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L1 | LOT 1 - OBRA CIVIL
| N | Sistema | 03 | SISTEMA ENVOLVENT
| N | Capítol | 02 | FUSTERIA EXTERIOR
'01.L1.03.02.001 | L | EA21ZL00 | u | FeAl 01 - Finestra de dues fulles oscil·lobatents i una fulla fixa central, de mesures totals aproximades 225x180 cm, formada per: - Perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic, lacat color RAL 9016. Característiques tècniques de la fusteria: permeabilitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua 7A, resistència al vent C5, transmitància tèrmica U 1,1 W/m2ºK i aïllament acústic Rw=42 dB - Vidre Climalit ecològic Planistar One F2 44.1 Oraé (14 Gas Argó 90%) 66.1 Silence Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.1 W/m2ºK segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,36 segons EN410 (2011-04), de Saint Gobain o equivalent - Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm - Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris - Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal autoritzat Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar, tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus ''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents elements de fusteria. PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA PRINCIPAL. | FeAl 01 - Finestra de dues fulles oscil·lobatents i una fulla fixa central, de mesures totals aproximades 225x180 cm, formada per: - Perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic, lacat color RAL 9016. Característiques tècniques de la fusteria: permeabilitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua 7A, resistència al vent C5, transmitància tèrmica U 1,1 W/m2ºK i aïllament acústic Rw=42 dB - Vidre Climalit ecològic Planistar One F2 44.1 Oraé (14 Gas Argó 90%) 66.1 Silence Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.1 W/m2ºK segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,36 segons EN410 (2011-04), de Saint Gobain o equivalent - Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm - Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris - Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal autoritzat Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar, tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus ''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents elements de fusteria. PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA PRINCIPAL. | 22
|  | 22 |  |  |  | 22
'01.L1.03.02.003 | L | EA21ZL01 | u | FeAl 01 - Finestra de dues fulles oscil·lobatents i una fulla fixa central, de mesures totals aproximades 225x180 cm, formada per: - Perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic, lacat color RAL 9016. Característiques tècniques de la fusteria: permeabilitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua 7A, resistència al vent C5, transmitància tèrmica U 1,1 W/m2ºK i aïllament acústic Rw=42 dB - Vidre Climalit ecològic Planistar One 6 Oraé (16 Gas Argó 90%) 44.1 Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.0 W/m2ºK segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,37 segons EN410 (2011-04), de Saint Gobain o equivalent - Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm - Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris - Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal autoritzat Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar, tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus ''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents elements de fusteria. PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA POSTERIOR. | FeAl 01 - Finestra de dues fulles oscil·lobatents i una fulla fixa central, de mesures totals aproximades 225x180 cm, formada per: - Perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic, lacat color RAL 9016. Característiques tècniques de la fusteria: permeabilitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua 7A, resistència al vent C5, transmitància tèrmica U 1,1 W/m2ºK i aïllament acústic Rw=42 dB - Vidre Climalit ecològic Planistar One 6 Oraé (16 Gas Argó 90%) 44.1 Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.0 W/m2ºK segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,37 segons EN410 (2011-04), de Saint Gobain o equivalent - Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm - Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris - Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal autoritzat Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar, tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus ''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents elements de fusteria. PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA POSTERIOR. | 20
|  | 20 |  |  |  | 20
'01.L1.03.02.005 | L | EA21ZL02 | u | FeAl 02 - Balconera de dues fulles oscil·lobatents i una fulla superior fixa, de mesures totals aproximades 137x260 cm, formada per: - Perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic, lacat color RAL 9016. Característiques tècniques de la fusteria: permeabilitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua 7A, resistència al vent C5, transmitància tèrmica U 1,1 W/m2ºK i aïllament acústic Rw=42 dB - Vidre Climalit ecològic Planistar One F2 44.1 Oraé (16 Gas Argó 90%) 33.1 Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.0 W/m2ºK segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,36 segons EN410 (2011-04), de Saint Gobain o equivalent - Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm - Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris - Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal autoritzat Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar, tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus ''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents elements de fusteria. PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA TESTER. | FeAl 02 - Balconera de dues fulles oscil·lobatents i una fulla superior fixa, de mesures totals aproximades 137x260 cm, formada per: - Perfileria d'alumini amb trencament de pont tèrmic, lacat color RAL 9016. Característiques tècniques de la fusteria: permeabilitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua 7A, resistència al vent C5, transmitància tèrmica U 1,1 W/m2ºK i aïllament acústic Rw=42 dB - Vidre Climalit ecològic Planistar One F2 44.1 Oraé (16 Gas Argó 90%) 33.1 Oraé, amb transmitància tèrmica (Ug) de 1.0 W/m2ºK segons EN673-2011 i factor solar (g) de 0,36 segons EN410 (2011-04), de Saint Gobain o equivalent - Premarc d'acer galvanitzat de 40x20 mm - Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris - Mecanitzat per a obertura oscil·lant de ventilació per als usuaris i obertura batent restringida de manteniment i neteja per a personal autoritzat Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar, tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus ''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents elements de fusteria. PREVIST EN FUSTERIES DE FAÇANA TESTER. | 12
|  | 12 |  |  |  | 12
'01.L1.03.02.007 | L | EA21ZL10 | u | FeAc PI01 - Porta d'acer EI2-60-C5 d'una fulla batent, de mesures totals aproximades 80x220 cm, formada per: - marc de xapa d'acer electrocincada de 1,5 mm de gruix - fulles a base de dues xapes d'acer electrocincat de 1,2 mm de gruix, plegades a les vores per al seu acoblament i nucli interior de materials retardants al foc - juntes de material intumescent - Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat. - Tancaportes integrat dins la fulla de la porta - Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris - Acabat lacat color a escollir per la DF Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar, tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus ''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents elements de fusteria. | FeAc PI01 - Porta d'acer EI2-60-C5 d'una fulla batent, de mesures totals aproximades 80x220 cm, formada per: - marc de xapa d'acer electrocincada de 1,5 mm de gruix - fulles a base de dues xapes d'acer electrocincat de 1,2 mm de gruix, plegades a les vores per al seu acoblament i nucli interior de materials retardants al foc - juntes de material intumescent - Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat. - Tancaportes integrat dins la fulla de la porta - Conjunt de tapetes i remats perimetrals interiors/exteriors necessaris - Acabat lacat color a escollir per la DF Tots els elements de fusteria es consideren complets, d'acord amb esquemes, detalls i prescripcions del projecte, i inclouen vidres, premarcs i/o tubs auxiliars de suport o muntatge, ferratges de penjar, tancar, manubris, perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements de d'entrega i remat, etc. Els airejadors tipus ''air-inlateral'' es consideren inclosos en els corresponents elements de fusteria. | 3
Escala emergència P1 i P2 |  | 2 |  |  |  | 2
Sortida a coberta |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L1.03.02.008 | L | E8KA7P65 | m | Escopidor de planxa preformada d'alumini prelacat (color a definir per la DF sobre mostres), de 2 mm de gruix, d'entre 30 i 40 cm de desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques, d'acord amb detalls i especificacions del projecte. | Escopidor de planxa preformada d'alumini prelacat (color a definir per la DF sobre mostres), de 2 mm de gruix, d'entre 30 i 40 cm de desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques, d'acord amb detalls i especificacions del projecte. | 110.94
FeAl 01 |  | 42 | 2.25 |  |  | 94.5
FeAl 02 |  | 12 | 1.37 |  |  | 16.44
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L1 | LOT 1 - OBRA CIVIL
| N | Sistema | 03 | SISTEMA ENVOLVENT
| N | Capítol | 03 | PROTECCIONS SOLARS
'01.L1.03.03.001 | L | EAVJZGD2 | m2 | Gelosia de lames horitzontals fixes, completa, formada per: - lamel·les a base de perfils tubulars d'alumini extrusionat amb aleació 6063-T5 de 60x15 mm de secció, separades 50 cm entre elles - muntants de suport cada 120 cm, ancorats a parament de façana Inclosos tots els elements auxiliars necessaris de suport, muntatge, col·locació, remat i entrega, d'acord amb detalls i especificacions de projecte i recomanacions del fabricant. Tipus Duline 60t de DURMI o equivalent. Previsió d'execució de gelosia, amb combinació de tres colors diferents. Colors i especejat a definir per la DF. | Gelosia de lames horitzontals fixes, completa, formada per: - lamel·les a base de perfils tubulars d'alumini extrusionat amb aleació 6063-T5 de 60x15 mm de secció, separades 50 cm entre elles - muntants de suport cada 120 cm, ancorats a parament de façana Inclosos tots els elements auxiliars necessaris de suport, muntatge, col·locació, remat i entrega, d'acord amb detalls i especificacions de projecte i recomanacions del fabricant. Tipus Duline 60t de DURMI o equivalent. Previsió d'execució de gelosia, amb combinació de tres colors diferents. Colors i especejat a definir per la DF. | 127.49
Façana principal |  | 22 | 3.05 | 1.9 |  | 127.49
'01.L1.03.03.002 | L | EAVSZ855 | u | FeAl 01 - Persiana replegable horitzontal, de mesures totals aproximades 305x200 cm, de lamel·les orientables autoportants de cantells arrodonits, de 90 mm d'amplada d'alumini lacat amb pintures de polièster poliamida termoendurides al forn, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclosos perfils L ancorats a forjat per a suport de persianes, guies laterals de 20x20 mm encastades amb tapaboques de 35 mm d'amplada vista a brancal, suport en T continu de 40x40x4 mm d'alumini lacat del mateix color que la persiana (en cas de persianes parelles), minvell/escopidor per a remat superior de guia amb pla de façana i tots els elements necessaris de muntatge i remat, per a la seva correcta instal·lació. Tot d'acord amb detalls i especificacions de projecte. Referència Premium Store Z90 de Catalana de Graduables o equivalent. Previsió d'execució de persiana, amb combinació de tres colors diferents. Colors i especejat a definir per la DF. | FeAl 01 - Persiana replegable horitzontal, de mesures totals aproximades 305x200 cm, de lamel·les orientables autoportants de cantells arrodonits, de 90 mm d'amplada d'alumini lacat amb pintures de polièster poliamida termoendurides al forn, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclosos perfils L ancorats a forjat per a suport de persianes, guies laterals de 20x20 mm encastades amb tapaboques de 35 mm d'amplada vista a brancal, suport en T continu de 40x40x4 mm d'alumini lacat del mateix color que la persiana (en cas de persianes parelles), minvell/escopidor per a remat superior de guia amb pla de façana i tots els elements necessaris de muntatge i remat, per a la seva correcta instal·lació. Tot d'acord amb detalls i especificacions de projecte. Referència Premium Store Z90 de Catalana de Graduables o equivalent. Previsió d'execució de persiana, amb combinació de tres colors diferents. Colors i especejat a definir per la DF. | 42
Façana principal |  | 22 |  |  |  | 22
Façana posterior |  | 20 |  |  |  | 20
'01.L1.03.03.003 | L | EAVSZ8FA | u | FeAl 03 - Conjunt de sis persianes replegables horitzontals, de mesures totals aproximades 990x340 cm, de lamel·les orientables autoportants de cantells arrodonits, de 90 mm d'amplada d'alumini lacat amb pintures de polièster poliamida termoendurides al forn, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclosos perfils L ancorats a forjat per a suport de persianes, guies laterals de 20x20 mm encastades amb tapaboques de 35 mm d'amplada vista a brancal, suport en T continua de 40x40x4 mm d'alumini lacat del mateix color que la persiana (en cas de persianes parelles), minvell/escopidor per a remat superior de guia amb pla de façana i tots els elements necessaris de muntatge i remat, per a la seva correcta instal·lació. Tot d'acord amb detalls i especificacions de projecte. Referència Premium Store Z90 de Catalana de Graduables o equivalent. Previsió d'execució de persiana, amb combinació de tres colors diferents. Colors i especejat a definir per la DF. | FeAl 03 - Conjunt de sis persianes replegables horitzontals, de mesures totals aproximades 990x340 cm, de lamel·les orientables autoportants de cantells arrodonits, de 90 mm d'amplada d'alumini lacat amb pintures de polièster poliamida termoendurides al forn, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclosos perfils L ancorats a forjat per a suport de persianes, guies laterals de 20x20 mm encastades amb tapaboques de 35 mm d'amplada vista a brancal, suport en T continua de 40x40x4 mm d'alumini lacat del mateix color que la persiana (en cas de persianes parelles), minvell/escopidor per a remat superior de guia amb pla de façana i tots els elements necessaris de muntatge i remat, per a la seva correcta instal·lació. Tot d'acord amb detalls i especificacions de projecte. Referència Premium Store Z90 de Catalana de Graduables o equivalent. Previsió d'execució de persiana, amb combinació de tres colors diferents. Colors i especejat a definir per la DF. | 2
Tester |  | 2 |  |  |  | 2
'01.L1.03.03.004 | L | EAVZZMPR | u | Motorització per a persiana replegable orientable, amb motor elèctric i sistema de gestió Somfy ANIMEO o equivalent, que puja, baixa i orienta les lamel·les, amb final de carrera mecànic amb topall de pujada, amb comandament premut des del interior, inclosos tots els elements per al correcte funcionament (motor, comandament, receptor, emissor, sistemes de control i seguretat, etc). L'alimentació del motor, s'inclou al projecte d'instal·lacions. Tot segons detalls i especificacions del projecte. | Motorització per a persiana replegable orientable, amb motor elèctric i sistema de gestió Somfy ANIMEO o equivalent, que puja, baixa i orienta les lamel·les, amb final de carrera mecànic amb topall de pujada, amb comandament premut des del interior, inclosos tots els elements per al correcte funcionament (motor, comandament, receptor, emissor, sistemes de control i seguretat, etc). L'alimentació del motor, s'inclou al projecte d'instal·lacions. Tot segons detalls i especificacions del projecte. | 54
Façanes principal i posterior
FeAl 01 |  | 22 |  |  |  | 22
FeAl 01 |  | 20 |  |  |  | 20
Tester
FeAl 03 |  | 2 | 6 |  |  | 12
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L1 | LOT 1 - OBRA CIVIL
| N | Sistema | 03 | SISTEMA ENVOLVENT
| N | Capítol | 04 | SERRALLERIA EXTERIOR
'01.L1.03.04.001 | L | EB12ZJBN | m | Sr 03 - Barana per a suplementar ampit de coberta i complir amb l'alçada de paviment acabat de 110 cm, realitzada amb: - passamà rodó de D40 mm d'acer, unit mitjançant soldadura a muntants, inclosa part proporcional de treballs per a execució de cantonades, inicis/finals i entregues amb paraments verticals - muntants de perfils en T50.50.5 mm cada 100 cm (l'ala de la T es retallarà per a facilitar la unió amb el passamà), units mitjançant soldadura a platines d'ancoratge - platines i ancoratges per a fixació a ampits perimetrals de coberta Tot d'acord amb detalls i especificacions de projecte. | Sr 03 - Barana per a suplementar ampit de coberta i complir amb l'alçada de paviment acabat de 110 cm, realitzada amb: - passamà rodó de D40 mm d'acer, unit mitjançant soldadura a muntants, inclosa part proporcional de treballs per a execució de cantonades, inicis/finals i entregues amb paraments verticals - muntants de perfils en T50.50.5 mm cada 100 cm (l'ala de la T es retallarà per a facilitar la unió amb el passamà), units mitjançant soldadura a platines d'ancoratge - platines i ancoratges per a fixació a ampits perimetrals de coberta Tot d'acord amb detalls i especificacions de projecte. | 80.55
|  | 80.55 |  |  |  | 80.55
'01.L1.03.04.002 | L | K87AUP10 | m2 | SrE 01 - Decapat de pintures i òxids existents sobre barana d'acer, forja o fosa, amb aplicacions successives de producte decapant. | SrE 01 - Decapat de pintures i òxids existents sobre barana d'acer, forja o fosa, amb aplicacions successives de producte decapant. | 44
Tester |  | 2 | 10 | 1.1 | 2 | 44
'01.L1.03.04.003 | L | E89BX211 | m2 | Pintura d'elements exteriors d'acer, amb esmalt metàl·lic d'alts sòlids (tipus Oxiron), aplicat en tres capes, previ polit de les superfícies a pintar fins a un grau ST3 de la norma UNE EN ISO 8501-1, d'acord amb prescripcions del projecte i recomanacions del fabricant. Color a escollir per la DF sobre mostres | Pintura d'elements exteriors d'acer, amb esmalt metàl·lic d'alts sòlids (tipus Oxiron), aplicat en tres capes, previ polit de les superfícies a pintar fins a un grau ST3 de la norma UNE EN ISO 8501-1, d'acord amb prescripcions del projecte i recomanacions del fabricant. Color a escollir per la DF sobre mostres | 108.44
Baranes ampits coberta |  | 1 | 80.55 | 0.4 | 2 | 64.44
Baranes tester existents |  | 2 | 10 | 1.1 | 2 | 44
'01.L1.03.04.004 | L | EB12ZJBF | m | FeAl 01 - Barana de vidre per a finestres, per complir amb l'alçada de paviment acabat de 110 cm, realitzada amb: - vidre laminat 8+8 mm amb butiral transparent, d'una altura de 40-45 cm aproximadament - perfils laterals de suport U d'acer inoxidable, ancorats a brancals - pinces de suport i reforç intemig, a base de perfil U i pipeta d'ancoratge a ampit (previsió 2 unitats per barana) Inclosos tots els elements de suport, muntatge, remat i segellats, d'acord amb detalls i especificacions de projecte. | FeAl 01 - Barana de vidre per a finestres, per complir amb l'alçada de paviment acabat de 110 cm, realitzada amb: - vidre laminat 8+8 mm amb butiral transparent, d'una altura de 40-45 cm aproximadament - perfils laterals de suport U d'acer inoxidable, ancorats a brancals - pinces de suport i reforç intemig, a base de perfil U i pipeta d'ancoratge a ampit (previsió 2 unitats per barana) Inclosos tots els elements de suport, muntatge, remat i segellats, d'acord amb detalls i especificacions de projecte. | 96.75
|  | 96.75 |  |  |  | 96.75
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L1 | LOT 1 - OBRA CIVIL
| N | Sistema | 03 | SISTEMA ENVOLVENT
| N | Capítol | 05 | ESCALA EMERGÈNCIA
'01.L1.03.05.001 | L | E222Z42A | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i/o mecànics, inclosa retirada, tràfec i càrrega de terres sobre camió o contenidor. | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i/o mecànics, inclosa retirada, tràfec i càrrega de terres sobre camió o contenidor. | 11.776
Sabates pilars |  | 4 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 9.216
Riostra rampa |  | 1 | 2 | 0.8 | 1.6 | 2.56
'01.L1.03.05.002 | L | E3Z1Z2T1 | m3 | Pou de fonamentació de fins a 150 cm de profunditat, de formigó HM-20/B/40/X0, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió. | Pou de fonamentació de fins a 150 cm de profunditat, de formigó HM-20/B/40/X0, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió. | 7.36
Sabates pilars |  | 4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 5.76
Riostra rampa |  | 1 | 2 | 0.8 | 1 | 1.6
'01.L1.03.05.003 | L | E31522H4 | m3 | Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba | Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba | 4.416
Sabates pilars |  | 4 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 3.456
Riostra rampa |  | 1 | 2 | 0.8 | 0.6 | 0.96
'01.L1.03.05.004 | L | E31B3000 | kg | Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 166.538
Armat inferior malla D12c/20 cm
Sabates |  | 4 | 14 | 2.4 | 0.92 | 123.648
Riostra |  | 1 | 5 | 3.2 | 0.92 | 14.72
|  | 1 | 11 | 2 | 0.92 | 20.24
Mermes, solapaments, etc |  | 5 | 158.6 |  |  | 7.93
'01.L1.03.05.005 | L | 1442Z205 | u | Placa d'ancoratge per a unió de biga d'acer amb façana, de planxa d'acer de 205x280x10 mm, amb 6 ancoratges de 12 mm de diàmetre d'acer B500S i longitud 20 cm, d'acord amb detalls i plànols d'estructura, col·locada sobre base de morter d'anivellació sense retracció i resines de base epoxídica. Inclosa contrarrosca i soldadures en angle. | Placa d'ancoratge per a unió de biga d'acer amb façana, de planxa d'acer de 205x280x10 mm, amb 6 ancoratges de 12 mm de diàmetre d'acer B500S i longitud 20 cm, d'acord amb detalls i plànols d'estructura, col·locada sobre base de morter d'anivellació sense retracció i resines de base epoxídica. Inclosa contrarrosca i soldadures en angle. | 8
Unió biga-façana |  | 8 |  |  |  | 8
'01.L1.03.05.006 | L | 1442Z207 | u | Placa d'ancoratge per a unió de pilar d'acer amb fonament, de planxa d'acer de 280x280x10 mm, amb 8 ancoratges de 12 mm de diàmetre d'acer B500S i longitud 50+10 cm, d'acord amb detalls i plànols d'estructura, col·locada embeguda en el moment de formigonar els fonaments. Inclosa contrarrosca i soldadures en angle. | Placa d'ancoratge per a unió de pilar d'acer amb fonament, de planxa d'acer de 280x280x10 mm, amb 8 ancoratges de 12 mm de diàmetre d'acer B500S i longitud 50+10 cm, d'acord amb detalls i plànols d'estructura, col·locada embeguda en el moment de formigonar els fonaments. Inclosa contrarrosca i soldadures en angle. | 4
Unió pilar-sabata |  | 4 |  |  |  | 4
'01.L1.03.05.007 | L | 1442Z209 | u | Placa d'ancoratge per a unió de rampa d'acer amb riostra, de planxa d'acer de 320x135x20 mm, amb 4 ancoratges de 12 mm de diàmetre d'acer B500S i longitud 20+10 cm, d'acord amb detalls i plànols d'estructura, col·locada embeguda en el moment de formigonar els fonaments. Inclosa contrarrosca i soldadures en angle. | Placa d'ancoratge per a unió de rampa d'acer amb riostra, de planxa d'acer de 320x135x20 mm, amb 4 ancoratges de 12 mm de diàmetre d'acer B500S i longitud 20+10 cm, d'acord amb detalls i plànols d'estructura, col·locada embeguda en el moment de formigonar els fonaments. Inclosa contrarrosca i soldadures en angle. | 2
Unió rampa-riostra |  | 2 |  |  |  | 2
'01.L1.03.05.008 | L | E4415115 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura | 2668.464
Pilars HEB-160 |  | 2470.8 |  |  |  | 2470.8
Cartel·les, rigiditzadors, unions, etc |  | 8 | 2470.8 |  |  | 197.664
'01.L1.03.05.009 | L | E4435115 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura | 3684.744
Bigues
UPE-220 |  | 3165.4 |  |  |  | 3165.4
1/2 IPE-200 |  | 246.4 |  |  |  | 246.4
Cartel·les, rigiditzadors, unions, etc |  | 8 | 3411.8 |  |  | 272.944
'01.L1.03.05.010 | L | E9S2ZQ3B | m2 | Paviment de planxa gofrada d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix, col·locat amb soldadura. Inclosos perfils auxiliars de suport, remat i entrega, plecs necessaris, etc, d'acord amb detalls i especificacions de projecte. | Paviment de planxa gofrada d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix, col·locat amb soldadura. Inclosos perfils auxiliars de suport, remat i entrega, plecs necessaris, etc, d'acord amb detalls i especificacions de projecte. | 29.75
Rampa |  | 1 | 1.1 | 3.1 |  | 3.41
Replans intermitjos |  | 3 | 1.1 | 1.1 |  | 3.63
|  | 3 | 1.1 | 2.3 |  | 7.59
Replans de planta | [5 empty] | 0
PB |  | 4.44 |  |  |  | 4.44
P1 |  | 3.44 |  |  |  | 3.44
P2 |  | 3.44 |  |  |  | 3.44
PC |  | 3.8 |  |  |  | 3.8
'01.L1.03.05.011 | L | E9V8ZC75 | m | Esglaó de planxa gofrada d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix, amb 4 plecs per a formació de peça d'estesa i davanter, de 600 mm de desenvolupament màxim, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclosos perfils auxiliars de suport, remat i entrega, plecs necessaris, etc, d'acord amb detalls i especificacions de projecte. | Esglaó de planxa gofrada d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix, amb 4 plecs per a formació de peça d'estesa i davanter, de 600 mm de desenvolupament màxim, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclosos perfils auxiliars de suport, remat i entrega, plecs necessaris, etc, d'acord amb detalls i especificacions de projecte. | 82.5
|  | 11 | 1.1 |  |  | 12.1
|  | 21 | 1.1 |  |  | 23.1
|  | 22 | 1.1 |  |  | 24.2
|  | 21 | 1.1 |  |  | 23.1
'01.L1.03.05.012 | L | EB12ZJBM | m | Sr 01 - Barana per a escala exterior, d'acer per pintar de 110 cm d'alçada, realitzada amb platines de 40.10 mm en travessers inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles massisses de D10 mm cada 10 cm, col·locada mitjançant soldadura a l'estructura de l'escala. Tot d'acord amb detalls i especificacions de projecte. | Sr 01 - Barana per a escala exterior, d'acer per pintar de 110 cm d'alçada, realitzada amb platines de 40.10 mm en travessers inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles massisses de D10 mm cada 10 cm, col·locada mitjançant soldadura a l'estructura de l'escala. Tot d'acord amb detalls i especificacions de projecte. | 74.84
|  | 1 | 8.93 |  |  | 8.93
|  | 1 | 8.17 |  |  | 8.17
|  | 1 | 3.08 |  |  | 3.08
|  | 1 | 4.18 |  |  | 4.18
|  | 1 | 6.38 |  |  | 6.38
|  | 1 | 12.28 |  |  | 12.28
|  | 1 | 8.48 |  |  | 8.48
|  | 1 | 7.11 |  |  | 7.11
|  | 1 | 1.7 |  |  | 1.7
|  | 1 | 8.12 |  |  | 8.12
|  | 1 | 1.7 |  |  | 1.7
|  | 1 | 4.71 |  |  | 4.71
'01.L1.03.05.013 | L | EB12ZJPM | m | Sr 04 - Passamà per a escala exterior, d'acer per pintar, realitzat amb platines de 40.10 mm i pipetes massisses de D10 mm de suport i fixació mitjançant soldadura a l'estructura de l'escala. Tot d'acord amb detalls i especificacions de projecte. | Sr 04 - Passamà per a escala exterior, d'acer per pintar, realitzat amb platines de 40.10 mm i pipetes massisses de D10 mm de suport i fixació mitjançant soldadura a l'estructura de l'escala. Tot d'acord amb detalls i especificacions de projecte. | 10.39
|  | 10.39 |  |  |  | 10.39
'01.L1.03.05.014 | L | E89BX211 | m2 | Pintura d'elements exteriors d'acer, amb esmalt metàl·lic d'alts sòlids (tipus Oxiron), aplicat en tres capes, previ polit de les superfícies a pintar fins a un grau ST3 de la norma UNE EN ISO 8501-1, d'acord amb prescripcions del projecte i recomanacions del fabricant. Color a escollir per la DF sobre mostres | Pintura d'elements exteriors d'acer, amb esmalt metàl·lic d'alts sòlids (tipus Oxiron), aplicat en tres capes, previ polit de les superfícies a pintar fins a un grau ST3 de la norma UNE EN ISO 8501-1, d'acord amb prescripcions del projecte i recomanacions del fabricant. Color a escollir per la DF sobre mostres | 168.804
Sr 01 |  | 1 | 74.84 | 1.1 | 2 | 164.648
Sr 04 |  | 1 | 10.39 | 0.2 | 2 | 4.156
'01.L1.03.05.015 | L | EAVJZGDE | m2 | Fa 02 - Gelosia de lames horitzontals fixes per a tancament parcial d'escala d'emergència, completa, formada per: - lamel·les a base de perfils tubulars d'alumini extrusionat amb aleació 6063-T5 de 60x15 mm de secció, separades 50 cm entre elles - muntants de suport cada 120 cm - estructura d'acer suplementària per a muntatge de gelosia com a tancament parcial d'escala d'emergència exterior Inclosos tots els elements auxiliars necessaris de suport, muntatge, col·locació, remat i entrega, d'acord amb detalls i especificacions de projecte i recomanacions del fabricant. Tipus Duline 60t de DURMI o equivalent. Previsió d'execució de gelosia, amb combinació de tres colors diferents. Colors i especejat a definir per la DF. | Fa 02 - Gelosia de lames horitzontals fixes per a tancament parcial d'escala d'emergència, completa, formada per: - lamel·les a base de perfils tubulars d'alumini extrusionat amb aleació 6063-T5 de 60x15 mm de secció, separades 50 cm entre elles - muntants de suport cada 120 cm - estructura d'acer suplementària per a muntatge de gelosia com a tancament parcial d'escala d'emergència exterior Inclosos tots els elements auxiliars necessaris de suport, muntatge, col·locació, remat i entrega, d'acord amb detalls i especificacions de projecte i recomanacions del fabricant. Tipus Duline 60t de DURMI o equivalent. Previsió d'execució de gelosia, amb combinació de tres colors diferents. Colors i especejat a definir per la DF. | 39.81
|  | 39.81 |  |  |  | 39.81
'01.L1.03.05.016 | L | EAVJZGPF | m2 | Di PRF - Protecció paraflames PF-60, per a sectorització entre escala d'emergència i façana, completa, formada per: - mampara paraflames PF-60 homologada - muntants de suport cada 120 cm i estructura complementària necessaria per al seu muntatge Inclosos tots els elements auxiliars necessaris de suport, muntatge, col·locació, remat i entrega, d'acord amb detalls i especificacions de projecte i recomanacions del fabricant. De la casa Prefire o equivalent. Colors i especejat a definir per la DF. | Di PRF - Protecció paraflames PF-60, per a sectorització entre escala d'emergència i façana, completa, formada per: - mampara paraflames PF-60 homologada - muntants de suport cada 120 cm i estructura complementària necessaria per al seu muntatge Inclosos tots els elements auxiliars necessaris de suport, muntatge, col·locació, remat i entrega, d'acord amb detalls i especificacions de projecte i recomanacions del fabricant. De la casa Prefire o equivalent. Colors i especejat a definir per la DF. | 22.6
|  | 1 | 7.64 |  |  | 7.64
|  | 1 | 7.28 |  |  | 7.28
|  | 1 | 7.68 |  |  | 7.68
'01.L1.03.05.017 | L | E6YEZF0T | u | Actuació completa per a obertura de pas en ampit de coberta per a accés a nova escala d'emergència, que inclou: - enderroc parcial d'ampit de coberta, amb tall previ per a delimitar zona d'ctuació - gestió de residus generats - arestat i remats del perímetre afectat - reparació i/o restitució d'elements afectats per l'actuació | Actuació completa per a obertura de pas en ampit de coberta per a accés a nova escala d'emergència, que inclou: - enderroc parcial d'ampit de coberta, amb tall previ per a delimitar zona d'ctuació - gestió de residus generats - arestat i remats del perímetre afectat - reparació i/o restitució d'elements afectats per l'actuació | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.L1.03.05.018 | L | E6YEZF0P | u | Actuació completa de treballs complementaris per a execució de fonaments necessaris per a nova escala d'emergència, que inclou: - enderroc parcial de paviments i subbases exteriors, amb tall previ per a delimitar zona d'ctuació - excavació de terres i perfilat dels fonaments - gestió de residus generats - restitució de subbases i paviments exteriors - remats i entregues entre elements nous i existents | Actuació completa de treballs complementaris per a execució de fonaments necessaris per a nova escala d'emergència, que inclou: - enderroc parcial de paviments i subbases exteriors, amb tall previ per a delimitar zona d'ctuació - excavació de terres i perfilat dels fonaments - gestió de residus generats - restitució de subbases i paviments exteriors - remats i entregues entre elements nous i existents | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L1 | LOT 1 - OBRA CIVIL
| N | Sistema | 03 | SISTEMA ENVOLVENT
| N | Capítol | 06 | PÈRGOLA PLAQUES FOTOVOLTAIQUES
'01.L1.03.06.001 | L | E5ZZZ23E | u | Shu 01 - Conjunt de treballs per a execució de xemeneia per a pas de ventilacions a coberta que inclouen: - execució de xemeneia d'obra ceràmica, de secció quadrada o rectangulat i 200 cm d'alçada aproximada, amb acabat arrebossat i pintat color a definir per la DF sobre mostres - execució de minvells i adapatacions a la coberta corresponents - col·locació de barret de ventilació de xapa d'alumini lacat, color a definir per la DF sobre mostres, amb fixacions mecàniques Inclosos elements de muntatge, reforç, muntatge, remat, segellats, etc, completa, d'acord amb detalls i indicacions de la DF. | Shu 01 - Conjunt de treballs per a execució de xemeneia per a pas de ventilacions a coberta que inclouen: - execució de xemeneia d'obra ceràmica, de secció quadrada o rectangulat i 200 cm d'alçada aproximada, amb acabat arrebossat i pintat color a definir per la DF sobre mostres - execució de minvells i adapatacions a la coberta corresponents - col·locació de barret de ventilació de xapa d'alumini lacat, color a definir per la DF sobre mostres, amb fixacions mecàniques Inclosos elements de muntatge, reforç, muntatge, remat, segellats, etc, completa, d'acord amb detalls i indicacions de la DF. | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
'01.L1.03.06.002 | L | E45GZ7C5 | m3 | Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment. Inclosa part proporcional d'encofrat, així com treballs d'impermeabilització i d'integració amb els acabats previstos en coberta. | Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment. Inclosa part proporcional d'encofrat, així com treballs d'impermeabilització i d'integració amb els acabats previstos en coberta. | 1.68
Pèrgola coberta |  | 21 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.68
'01.L1.03.06.003 | L | 1442Z315 | u | Placa d'ancoratge formada per placa d'acer de 150x150x10 mm, amb 4 tacs Hilti HIT-HY 270 i barra roscada HAS-U M16 amb resines, col·locada i massissada, d'acord amb detalls i especificacions de projecte. | Placa d'ancoratge formada per placa d'acer de 150x150x10 mm, amb 4 tacs Hilti HIT-HY 270 i barra roscada HAS-U M16 amb resines, col·locada i massissada, d'acord amb detalls i especificacions de projecte. | 21
Pèrgola coberta |  | 21 |  |  |  | 21
'01.L1.03.06.004 | L | E443Z125 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclosos elements auxiliars per al muntatge de l'estructura (platines, enjovats, soldadures, etc), d'acord amb detalls i especificacions de projecte. | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclosos elements auxiliars per al muntatge de l'estructura (platines, enjovats, soldadures, etc), d'acord amb detalls i especificacions de projecte. | 7288.294
Pèrgola coberta
Tub 120.120.5 |  | 2 | 34.7 |  | 18.2 | 1263.08
|  | 7 | 7.3 |  | 18.2 | 930.02
Tub 80.60.5 |  | 84 | 5.8 |  | 9.35 | 4555.32
Rigiditzadors, unions, cartel·les, etc |  | 8 | 6748.425 |  |  | 539.874
'01.L1.03.06.005 | L | E441Z125 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclosos elements auxiliars per al muntatge de l'estructura (platines, enjovats, soldadures, etc), d'acord amb detalls i especificacions de projecte. | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclosos elements auxiliars per al muntatge de l'estructura (platines, enjovats, soldadures, etc), d'acord amb detalls i especificacions de projecte. | 618.03
Pèrgola coberta
Tub 100.60.5 |  | 21 | 2.5 |  | 10.9 | 572.25
Rigiditzadors, unions, cartel·les, etc |  | 8 | 572.25 |  |  | 45.78
'01.L1.03.06.006 | L | E89BZBJ0 | m2 | Pintat d'elements exteriors d'acer, amb esmalt sintètic mat tipus Valrex Mat de VALENTINE o equivalent, amb una reacció al foc B-s1,d0 (segons norma UNE EN 13501-1), amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i fosfatant tipus Valfos de VALENTINE o equivalent i dues capes d'acabat. Color a escollir per la DF sobre mostres. | Pintat d'elements exteriors d'acer, amb esmalt sintètic mat tipus Valrex Mat de VALENTINE o equivalent, amb una reacció al foc B-s1,d0 (segons norma UNE EN 13501-1), amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i fosfatant tipus Valfos de VALENTINE o equivalent i dues capes d'acabat. Color a escollir per la DF sobre mostres. | 227.94
PÈRGOLA COBERTA
Bigues | [5 empty] | 0
Tub 120.120.5 |  | 2 | 34.7 |  | 0.48 | 33.312
|  | 7 | 7.3 |  | 0.48 | 24.528
Tub 80.60.5 |  | 84 | 5.8 |  | 0.28 | 136.416
Pilars
Tub 100.60.5 |  | 21 | 2.5 |  | 0.32 | 16.8
Rigiditzadors, unions, cartel·les, etc |  | 8 | 211.05 |  |  | 16.884
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L1 | LOT 1 - OBRA CIVIL
| N | Sistema | 04 | SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ
| N | Capítol | 01 | ENVANS I EXTRADOSSATS
'01.L1.04.01.001 | L | 16ES4098 | m2 | Di 098 - Envà de guix laminat (12,5+12,5)+48+(12,5+12,5) A, amb entramat de perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària col·locats cada 40 cm i dues plaques de 12,5 mm de gruix per cada costat, amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs aïllament interior amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i 40 mm de gruix i banda acústica autoadhesiva. Els envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris per al posterior ancoratge y suport d'elements diversos (sanitaris, barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans, extintors, etc). Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI-60. | Di 098 - Envà de guix laminat (12,5+12,5)+48+(12,5+12,5) A, amb entramat de perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària col·locats cada 40 cm i dues plaques de 12,5 mm de gruix per cada costat, amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs aïllament interior amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i 40 mm de gruix i banda acústica autoadhesiva. Els envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris per al posterior ancoratge y suport d'elements diversos (sanitaris, barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans, extintors, etc). Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI-60. | 93.42
|  | 93.42 |  |  |  | 93.42
'01.L1.04.01.002 | L | 16EH4098 | m2 | Di 098H - Envà de guix laminat (12,5+12,5)+48+(12,5H+12,5H) A, amb dues plaques estàndard de 12,5 mm de gruix, entramat de perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada col·locats cada 40 cm i dues plaques hidròfugues de 12,5 mm de gruix per l'altre costat, amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs aïllant interior amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i 40 mm de gruix i banda acústica autoadhesiva. Els envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris per al posterior ancoratge i suport d'elements diversos (sanitaris, barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans, extintors, etc). Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI-60. | Di 098H - Envà de guix laminat (12,5+12,5)+48+(12,5H+12,5H) A, amb dues plaques estàndard de 12,5 mm de gruix, entramat de perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada col·locats cada 40 cm i dues plaques hidròfugues de 12,5 mm de gruix per l'altre costat, amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs aïllant interior amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i 40 mm de gruix i banda acústica autoadhesiva. Els envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris per al posterior ancoratge i suport d'elements diversos (sanitaris, barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans, extintors, etc). Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI-60. | 208.02
|  | 208.02 |  |  |  | 208.02
'01.L1.04.01.003 | L | 16ES4159 | m2 | Di 159 - Envà de guix laminat (12,5+12,5)+48+(12.5)+48+(12,5+12,5) AA, amb doble entramat de perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària col·locats cada 40 cm, amb una placa de 12,5 entre la doble perfileria i dues plaques de 12,5 mm de gruix per cada costat d'envà, amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs doble aïllament interior amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i 40 mm de gruix, tipus Rock Calm de Rockwool o equivalent, i banda acústica autoadhesiva. Els envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris per al posterior ancoratge y suport d'elements diversos (sanitaris, barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans, extintors, etc). Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI-60. | Di 159 - Envà de guix laminat (12,5+12,5)+48+(12.5)+48+(12,5+12,5) AA, amb doble entramat de perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària col·locats cada 40 cm, amb una placa de 12,5 entre la doble perfileria i dues plaques de 12,5 mm de gruix per cada costat d'envà, amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs doble aïllament interior amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i 40 mm de gruix, tipus Rock Calm de Rockwool o equivalent, i banda acústica autoadhesiva. Els envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris per al posterior ancoratge y suport d'elements diversos (sanitaris, barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans, extintors, etc). Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI-60. | 451.77
|  | 451.77 |  |  |  | 451.77
'01.L1.04.01.004 | L | 16EH4159 | m2 | Di 159H - Envà de guix laminat (12,5+12,5)+48+(12,5)+48+(12,5H+12,5H) AA, amb doble entramat de perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària col·locats cada 40 cm, amb una placa de 12,5 entre la doble perfileria, dues plaques de 12,5 mm de gruix per un costat i dues plaques hidròfugues de 12,5 mm de gruix per l'altre costat, amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs doble aïllament interior amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i 40 mm de gruix, tipus Rock Calm de Rockwool o equivalent, i banda acústica autoadhesiva. Els envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris per al posterior ancoratge y suport d'elements diversos (sanitaris, barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans, extintors, etc). Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI-60. | Di 159H - Envà de guix laminat (12,5+12,5)+48+(12,5)+48+(12,5H+12,5H) AA, amb doble entramat de perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària col·locats cada 40 cm, amb una placa de 12,5 entre la doble perfileria, dues plaques de 12,5 mm de gruix per un costat i dues plaques hidròfugues de 12,5 mm de gruix per l'altre costat, amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs doble aïllament interior amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i 40 mm de gruix, tipus Rock Calm de Rockwool o equivalent, i banda acústica autoadhesiva. Els envans inclouen la part proporcional de reforços necessaris per al posterior ancoratge y suport d'elements diversos (sanitaris, barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans, extintors, etc). Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI-60. | 255.6
|  | 255.6 |  |  |  | 255.6
'01.L1.04.01.005 | L | 16TS4073 | m2 | Tr 073 - Extradossat de guix laminat 48+(12,5+12,5) A, amb entramat de perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària col·locats cada 40 cm i dues plaques de 12,5 mm de gruix, amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs aïllament interior amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i 40 mm de gruix i banda acústica autoadhesiva. Els extradossats inclouen la part proporcional de reforços necessaris per al posterior ancoratge y suport d'elements diversos (sanitaris, barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans, extintors, etc). | Tr 073 - Extradossat de guix laminat 48+(12,5+12,5) A, amb entramat de perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària col·locats cada 40 cm i dues plaques de 12,5 mm de gruix, amb encintat i emmassillat de juntes, inclòs aïllament interior amb placa semirígida de llana de roca de 36 a 40 kg/m3 i 40 mm de gruix i banda acústica autoadhesiva. Els extradossats inclouen la part proporcional de reforços necessaris per al posterior ancoratge y suport d'elements diversos (sanitaris, barres de minusvàlids, equipament, mobiliari fix, baranes i passamans, extintors, etc). | 295.56
|  | 295.56 |  |  |  | 295.56
'01.L1.04.01.006 | L | E65ZZX05 | m2 | Sobrepreu per a col·locació de xapa galvanitzada antivàndalica de 0,5 mm d'espessor a l'interior d'envans de guix laminat. Inclosos solapaments de 10 cm entre planxes, elements de fixació, etc, d'acord amb detalls de projecte i especificacions del fabricant. | Sobrepreu per a col·locació de xapa galvanitzada antivàndalica de 0,5 mm d'espessor a l'interior d'envans de guix laminat. Inclosos solapaments de 10 cm entre planxes, elements de fixació, etc, d'acord amb detalls de projecte i especificacions del fabricant. | 93.16
|  | 93.16 |  |  |  | 93.16
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L1 | LOT 1 - OBRA CIVIL
| N | Sistema | 04 | SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ
| N | Capítol | 02 | CEL RASOS
'01.L1.04.02.001 | L | E844ZCRF | m2 | Cr 01F - Faixa de cel ras, amb amplada màxima de 80 cm aproximadament, de plaques de guix laminat de 12,5 mm de gruix amb perfileria de planxa d'acer galvanitzada oculta i suspensió autoanivelladora de barra roscada fixada al sostre amb tacs, encintat i emmassillat de juntes. Inclou la formació de carrils per a llums linials tipus led i d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors, etc, així com el perfilat d'entrega amb altres cel rasos. | Cr 01F - Faixa de cel ras, amb amplada màxima de 80 cm aproximadament, de plaques de guix laminat de 12,5 mm de gruix amb perfileria de planxa d'acer galvanitzada oculta i suspensió autoanivelladora de barra roscada fixada al sostre amb tacs, encintat i emmassillat de juntes. Inclou la formació de carrils per a llums linials tipus led i d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors, etc, així com el perfilat d'entrega amb altres cel rasos. | 95.78
|  | 95.78 |  |  |  | 95.78
'01.L1.04.02.002 | L | E844ZCN0 | m2 | Cn* - Formació d'element vertical amb plaques de guix laminat i entramat metàl·lic per a canvi de nivell en cel ras de plaques de guix laminat de 12,5 mm o 13 mm de gruix, amb perfileria oculta. | Cn* - Formació d'element vertical amb plaques de guix laminat i entramat metàl·lic per a canvi de nivell en cel ras de plaques de guix laminat de 12,5 mm o 13 mm de gruix, amb perfileria oculta. | 129.64
|  | 129.64 |  |  |  | 129.64
'01.L1.04.02.003 | L | E84421AC | m2 | Cr 02 - Cel ras amb plaques de guix laminat de 10 mm de gruix, de 60x60 cm, acabat vinílic, sistema desmuntable amb entramat vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada. Inclou la formació d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors, etc. | Cr 02 - Cel ras amb plaques de guix laminat de 10 mm de gruix, de 60x60 cm, acabat vinílic, sistema desmuntable amb entramat vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada. Inclou la formació d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors, etc. | 72.16
|  | 72.16 |  |  |  | 72.16
'01.L1.04.02.004 | L | E843Z238 | m2 | Cr 05 - Cel ras realitzat amb panells lleugers de llana de fusta, pintat a fàbrica, de 600x1200 mm i 25 mm de gruix, format per encenalls de fusta de 1,0 mm de diàmetre aglomerades amb magnesita, resistència tèrmica 0,17 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,09 W/(mK), densitat 458 kg/m³, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 0,4 i Euroclasse B-s1,d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13168, densitat 458 kg/m³. Les plaques portaran als costats llargs una vora de placa SK-06 o SK-05 (per a perfileria semioculta) i una vora AK-01 (bisellat) als costats curts. Les plaques es recolzaran als costats llargs mitjançant sustentació vista de perfils galvanitzats lacats T24 del mateix color que les plaques, formant carrers de 60 cm. Inclosos perfils superiors d'arriostrament i lligat de la perfileria vista. Inclosos perfils en L o T lacats, de remat a les trobades amb paraments verticals o faixes i envans, així com formació d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors, etc. Tipus Heradesign Superfine (Heraklith, viruta fina) de Knauf o equivalent. Acabat blanc o color, de la carta de colors del fabricant, a escollir per la DF sobre mostres. | Cr 05 - Cel ras realitzat amb panells lleugers de llana de fusta, pintat a fàbrica, de 600x1200 mm i 25 mm de gruix, format per encenalls de fusta de 1,0 mm de diàmetre aglomerades amb magnesita, resistència tèrmica 0,17 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,09 W/(mK), densitat 458 kg/m³, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 0,4 i Euroclasse B-s1,d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13168, densitat 458 kg/m³. Les plaques portaran als costats llargs una vora de placa SK-06 o SK-05 (per a perfileria semioculta) i una vora AK-01 (bisellat) als costats curts. Les plaques es recolzaran als costats llargs mitjançant sustentació vista de perfils galvanitzats lacats T24 del mateix color que les plaques, formant carrers de 60 cm. Inclosos perfils superiors d'arriostrament i lligat de la perfileria vista. Inclosos perfils en L o T lacats, de remat a les trobades amb paraments verticals o faixes i envans, així com formació d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors, etc. Tipus Heradesign Superfine (Heraklith, viruta fina) de Knauf o equivalent. Acabat blanc o color, de la carta de colors del fabricant, a escollir per la DF sobre mostres. | 265.29
|  | 265.29 |  |  |  | 265.29
'01.L1.04.02.005 | L | K8B1ZA05 | m2 | Cr P01 - Tractament superficial de sostre de voltes ceràmiques amb protector hidròfug, aplicat segons recomanacions del fabricant, prèvia neteja i preparació de la superfície. | Cr P01 - Tractament superficial de sostre de voltes ceràmiques amb protector hidròfug, aplicat segons recomanacions del fabricant, prèvia neteja i preparació de la superfície. | 377.55
|  | 377.55 |  |  |  | 377.55
'01.L1.04.02.006 | L | P89I-CIH1 | m2 | Pintat de paraments horitzontals interiors, amb pintura d'efecte fotocatalític (Sd < 0,1 m), descomposició d'agents orgànics i eliminació de bacteries, ecològica i transpirable. Resistent a detergents i desinfectants aquosos, repel·lent a la brutícia i inolora, d'emissions mínimes, sense dissolvents, ni plastificants. Abans de la seva aplicació es procedirà al fregat d'adherències i imperfeccions i al massillat amb espàtula de les possibles esquerdes i forats. Pintura tipus CapaSan Active de Caparol o equivalent. Color blanc. | Pintat de paraments horitzontals interiors, amb pintura d'efecte fotocatalític (Sd < 0,1 m), descomposició d'agents orgànics i eliminació de bacteries, ecològica i transpirable. Resistent a detergents i desinfectants aquosos, repel·lent a la brutícia i inolora, d'emissions mínimes, sense dissolvents, ni plastificants. Abans de la seva aplicació es procedirà al fregat d'adherències i imperfeccions i al massillat amb espàtula de les possibles esquerdes i forats. Pintura tipus CapaSan Active de Caparol o equivalent. Color blanc. | 225.42
|  | 225.42 |  |  |  | 225.42
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L1 | LOT 1 - OBRA CIVIL
| N | Sistema | 04 | SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ
| N | Capítol | 03 | FUSTERIA INTERIOR
'01.L1.04.03.001 | L | EA10P103 | u | FiFu PI01 - Porta d'una fulla batent de 80x220 cm (pas lliure), formada per: - Porta block de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, per a un gruix de bastiment segons espessor de l'envà associat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat i ribet de goma - Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres - Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat. - Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304. Tres o quatre frontisses segons mida de la fulla. Totes amb certificat CE i UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008. - Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per tancament de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable, model 1070 de FSB o 2028BT de PBA - Condemna amb registre d'acer inoxidable mat acabat satinat, model ref. 558 LESS d'ARCON o equivalent format per un passador de 95 mm per tal de fer límit i a l'altra banda un quadrat de 12x12 de 50 mm fixat al cargol, per permetre obrir la porta des de l'exterior (pendent confirmar per part de la Propietat) - Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs Fischer. Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte. | FiFu PI01 - Porta d'una fulla batent de 80x220 cm (pas lliure), formada per: - Porta block de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, per a un gruix de bastiment segons espessor de l'envà associat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat i ribet de goma - Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres - Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat. - Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304. Tres o quatre frontisses segons mida de la fulla. Totes amb certificat CE i UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008. - Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per tancament de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable, model 1070 de FSB o 2028BT de PBA - Condemna amb registre d'acer inoxidable mat acabat satinat, model ref. 558 LESS d'ARCON o equivalent format per un passador de 95 mm per tal de fer límit i a l'altra banda un quadrat de 12x12 de 50 mm fixat al cargol, per permetre obrir la porta des de l'exterior (pendent confirmar per part de la Propietat) - Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs Fischer. Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte. | 14
|  | 14 |  |  |  | 14
'01.L1.04.03.002 | L | EA10Q100 | u | FiFu PI03 - Porta EI2-30 C5 acústica d'una fulla batent de 80x220 cm (pas lliure), formada per: - Porta block de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, per a un gruix de bastiment segons espessor de l'envà associat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat i ribet de goma - Acabat cara exterior pi envernissat amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, ecològic exempt de poliuretà, acabat mat, to a escollir per la DF sobre mostres - Acabat cara interior pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres - Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat. - Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304. Tres o quatre frontisses segons mida de la fulla. Totes amb certificat CE i UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008 - Tancaportes homologat integrat al sistema de frontisses de la fulla - Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per tancament de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable, model 1070 de FSB o 2028BT de PBA. Tancament amb clau o pestell - Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs Fischer. Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte. Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI2-30 C5. | FiFu PI03 - Porta EI2-30 C5 acústica d'una fulla batent de 80x220 cm (pas lliure), formada per: - Porta block de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, per a un gruix de bastiment segons espessor de l'envà associat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat i ribet de goma - Acabat cara exterior pi envernissat amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, ecològic exempt de poliuretà, acabat mat, to a escollir per la DF sobre mostres - Acabat cara interior pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres - Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat. - Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304. Tres o quatre frontisses segons mida de la fulla. Totes amb certificat CE i UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008 - Tancaportes homologat integrat al sistema de frontisses de la fulla - Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per tancament de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable, model 1070 de FSB o 2028BT de PBA. Tancament amb clau o pestell - Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs Fischer. Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte. Es sol·licitarà certificació de comportament al foc EI2-30 C5. | 18
|  | 18 |  |  |  | 18
'01.L1.04.03.003 | L | EA10Q103 | u | FiFu PI04 - Porta d'una fulla batent de 90x220 cm (pas lliure), formada per: - Porta block de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, per a un gruix de bastiment segons espessor de l'envà associat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat i ribet de goma - Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres - Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat. - Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304. Tres o quatre frontisses segons mida de la fulla. Totes amb certificat CE i UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008. - Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per tancament de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable, model 1070 de FSB o 2028BT de PBA. Tancament amb clau o pestell - Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs Fischer. Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte. | FiFu PI04 - Porta d'una fulla batent de 90x220 cm (pas lliure), formada per: - Porta block de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, per a un gruix de bastiment segons espessor de l'envà associat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat i ribet de goma - Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres - Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat. - Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304. Tres o quatre frontisses segons mida de la fulla. Totes amb certificat CE i UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008. - Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per tancament de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable, model 1070 de FSB o 2028BT de PBA. Tancament amb clau o pestell - Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs Fischer. Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.L1.04.03.004 | L | EA10Q104 | u | FiFu PI05F - Porta EI2-60-C5 d'una fulla batent de 80x220 cm (pas lliure), formada per: - Porta block EI-60, de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, per a un gruix de bastiment segons espessor de l'envà associat, amb fulla cares llises - Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres - Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat. - Tancaportes homologat integrat al sistema de frontisses de la fulla - Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs Fischer. Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte. | FiFu PI05F - Porta EI2-60-C5 d'una fulla batent de 80x220 cm (pas lliure), formada per: - Porta block EI-60, de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, per a un gruix de bastiment segons espessor de l'envà associat, amb fulla cares llises - Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres - Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat. - Tancaportes homologat integrat al sistema de frontisses de la fulla - Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs Fischer. Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte. | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
'01.L1.04.03.005 | L | EA10Q102 | u | FiFu PI06F - Porta EI2-60-C5 d'una fulla batent de 80x220 cm (pas lliure), formada per: - Porta block EI-60, de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, per a un gruix de bastiment segons espessor de l'envà associat, amb fulla cares llises - Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres - Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat. - Tancaportes integrat dins la fulla de la porta amb sistema de retenció elèctric connectat a senyal per a tancament en cas d'incendi, tipus GEZE Boxer E* o equivalent - Barra antipànic tipus DORMA PHB 3000 o equivalent - Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs Fischer. Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte. | FiFu PI06F - Porta EI2-60-C5 d'una fulla batent de 80x220 cm (pas lliure), formada per: - Porta block EI-60, de fulla batent de fusta per a interior, de 40 mm de gruix, per a un gruix de bastiment segons espessor de l'envà associat, amb fulla cares llises - Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres - Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat. - Tancaportes integrat dins la fulla de la porta amb sistema de retenció elèctric connectat a senyal per a tancament en cas d'incendi, tipus GEZE Boxer E* o equivalent - Barra antipànic tipus DORMA PHB 3000 o equivalent - Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs Fischer. Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.L1.04.03.006 | L | EA10P104 | u | FiFu PC01 - Porta d'una fulla corredissa de 85x220 cm (pas lliure), formada per: - Estructura i guia reforçada per a porta corredissa empotrada dins envà de guix laminat (tipus STech de Scrigno, Eclisse o equivalent) - Marc i fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat - Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres - Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat de 185x185x2 mm per tanca de cop i clau, amb tirador tubular d'acer inoxidable de 15 cm de llarg i 2 cm de diàmetre - Condemna amb registre d'acer inoxidable mat acabat satinat, model ref. 558 LESS d'ARCON o equivalent format per un passador de 95 mm per tal de fer límit i a l'altra banda un quadrat de 12x12 de 50 mm fixat al cargol, per permetre obrir la porta des de l'exterior (pendent confirmar per part de la Propietat) Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte. | FiFu PC01 - Porta d'una fulla corredissa de 85x220 cm (pas lliure), formada per: - Estructura i guia reforçada per a porta corredissa empotrada dins envà de guix laminat (tipus STech de Scrigno, Eclisse o equivalent) - Marc i fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat - Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat color blanc, a confirmar per la DF sobre mostres - Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat de 185x185x2 mm per tanca de cop i clau, amb tirador tubular d'acer inoxidable de 15 cm de llarg i 2 cm de diàmetre - Condemna amb registre d'acer inoxidable mat acabat satinat, model ref. 558 LESS d'ARCON o equivalent format per un passador de 95 mm per tal de fer límit i a l'altra banda un quadrat de 12x12 de 50 mm fixat al cargol, per permetre obrir la porta des de l'exterior (pendent confirmar per part de la Propietat) Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte. | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
'01.L1.04.03.007 | L | EA10P110 | u | FiFu PC02 - Porta de dues fulles corredisses i dos laterals fixs, de mesures totals aproximades 252x250 cm, formada per: - Estructura i guies reforçades per a porta corredissa vista, tipus Lite TOP per empotrar, ferratges ocults tipus Retrac i fre Soft Closing, de Klein o equivalent - Marc i fulles de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat - Acabat pi envernissat amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, ecològic exempt de poliuretà, acabat mat, to a escollir per la DF sobre mostres - Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat. - Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per tancament de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable, model 1070 de FSB o 2028BT de PBA. Tancament amb clau o pestell Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte. | FiFu PC02 - Porta de dues fulles corredisses i dos laterals fixs, de mesures totals aproximades 252x250 cm, formada per: - Estructura i guies reforçades per a porta corredissa vista, tipus Lite TOP per empotrar, ferratges ocults tipus Retrac i fre Soft Closing, de Klein o equivalent - Marc i fulles de cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat - Acabat pi envernissat amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, ecològic exempt de poliuretà, acabat mat, to a escollir per la DF sobre mostres - Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat. - Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per tancament de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable, model 1070 de FSB o 2028BT de PBA. Tancament amb clau o pestell Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte. | 18
|  | 18 |  |  |  | 18
'01.L1.04.03.008 | L | EA10Q108 | u | FiVi 01 - Conjunt d'una porta pivotant i dos laterals fixs, de mesures totals aproximades 284x250 cm, formada per: - Marc a base de muntants i travessers de 40x80 mm de fusta massissa de pi, incloses tapetes i remats necessaris - Fulla pivotant sobre eix excèntric, amb caixa empotrada al paviment i a la llinda i vidre securitzat de 10 mm amb vinil (disseny i color a definir per la DF) - Vidres fixs amb vidre laminat transparent de 5+5 mm amb vinil (disseny i color a definir per la DF) - Acabat pi envernissat amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, ecològic exempt de poliuretà, acabat mat, to a escollir per la DF sobre mostres - Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat. - Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304. Tres o quatre frontisses segons mida de la fulla. Totes amb certificat CE i UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008. - Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per tancament de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable, model 1070 de FSB o 2028BT de PBA. Tancament amb clau o pestell - Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs Fischer. Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte. | FiVi 01 - Conjunt d'una porta pivotant i dos laterals fixs, de mesures totals aproximades 284x250 cm, formada per: - Marc a base de muntants i travessers de 40x80 mm de fusta massissa de pi, incloses tapetes i remats necessaris - Fulla pivotant sobre eix excèntric, amb caixa empotrada al paviment i a la llinda i vidre securitzat de 10 mm amb vinil (disseny i color a definir per la DF) - Vidres fixs amb vidre laminat transparent de 5+5 mm amb vinil (disseny i color a definir per la DF) - Acabat pi envernissat amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, ecològic exempt de poliuretà, acabat mat, to a escollir per la DF sobre mostres - Tubs de reforç d'acer galvanitzat en calent de 70x40x2 mm, embeguts dins les plaques de guix laminat. - Frontisses amb rodaments vistos d'acer inoxidable AISI 304. Tres o quatre frontisses segons mida de la fulla. Totes amb certificat CE i UNE-EN 1935:2002 i UNE-EN 12209:2004/AC:2008. - Ferratges de tancar, amb placa d'acer inoxidable mat acabat satinat cargolada sobre la porta, de 185x185x2 mm per tancament de cop i clau model 1486 01 de FSB, amb maneta tubular d'acer inoxidable, model 1070 de FSB o 2028BT de PBA. Tancament amb clau o pestell - Topall d'acer inoxidable mat acabat satinat, model 505002009 de DLINE o model 565 d'OCARIZ, fixat al paviment amb cargols i tacs Fischer. Inclosos perfils de reforç i/o subjecció de marcs, elements necessaris de muntatge, entrega i remat, ferratges de penjar i tancar, mestrejat de bombins, manubris, topalls, airejadors, etc, completa, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte. | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L1 | LOT 1 - OBRA CIVIL
| N | Sistema | 05 | SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
| N | Capítol | 01 | REVESTIMENTS
'01.L1.05.01.001 | L | E774ZX71 | m2 | Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb reforç de geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada amb adhesiu específic al parament base. Inclosa part proporcional de remat perimetral de 50 cm en paraments verticals. Tot segons recomanacions del fabricant i indicacions de la DF. Tipus Schlüter-KERDI o equivalent. Previst en parets enrajolades de banys. | Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb reforç de geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada amb adhesiu específic al parament base. Inclosa part proporcional de remat perimetral de 50 cm en paraments verticals. Tot segons recomanacions del fabricant i indicacions de la DF. Tipus Schlüter-KERDI o equivalent. Previst en parets enrajolades de banys. | 359.19
|  | 359.19 |  |  |  | 359.19
'01.L1.05.01.002 | L | E82CZA30 | m2 | Rv Cer01 - Enrajolat de parament vertical interior, amb rajola de gres porcel·lànic de 60x30 cm, color a definir per la DF, col·locades amb creuetes autonivellants i morter adhesiu de ciment cola tipus Vat Flexible de Propamsa (*) o equivalent aplicat amb la plana dentada. Els junts seran de 2 mm i rejuntats amb morter hidrorepelent i amb efecte antifongs tipus Borada Plus de Propamsa (*) o equivalent i de color igual que les rajoles. Inclosa part propociona de cantoneres d'alumini lacat, de la casa Schlüter model Quadec-ac o equivalent, de 10 mm, col·locada amb morter adhesiu. Model, color i especejat de les rajoles a definir per la DF sobre mostres. | Rv Cer01 - Enrajolat de parament vertical interior, amb rajola de gres porcel·lànic de 60x30 cm, color a definir per la DF, col·locades amb creuetes autonivellants i morter adhesiu de ciment cola tipus Vat Flexible de Propamsa (*) o equivalent aplicat amb la plana dentada. Els junts seran de 2 mm i rejuntats amb morter hidrorepelent i amb efecte antifongs tipus Borada Plus de Propamsa (*) o equivalent i de color igual que les rajoles. Inclosa part propociona de cantoneres d'alumini lacat, de la casa Schlüter model Quadec-ac o equivalent, de 10 mm, col·locada amb morter adhesiu. Model, color i especejat de les rajoles a definir per la DF sobre mostres. | 359.19
|  | 359.19 |  |  |  | 359.19
'01.L1.05.01.003 | L | E898Z1RV | m2 | Rv Pin01 - Pintat de paraments verticals interiors, amb pintura d'efecte fotocatalític (Sd < 0,1 m), descomposició d'agents orgànics i eliminació de bacteries, ecològica i transpirable. Resistent a detergents i desinfectants aquosos, repel·lent a la brutícia i inolora, d'emissions mínimes, sense dissolvents, ni plastificants. Abans de la seva aplicació es procedirà al fregat d'adherències i imperfeccions i al massillat amb espàtula de les possibles esquerdes i forats. Pintura tipus Capasan Active de Caparol o equivalent. Colors a definir per la DF sobre mostres (previsió blanc i 3 colors a escollir en paraments concrets). | Rv Pin01 - Pintat de paraments verticals interiors, amb pintura d'efecte fotocatalític (Sd < 0,1 m), descomposició d'agents orgànics i eliminació de bacteries, ecològica i transpirable. Resistent a detergents i desinfectants aquosos, repel·lent a la brutícia i inolora, d'emissions mínimes, sense dissolvents, ni plastificants. Abans de la seva aplicació es procedirà al fregat d'adherències i imperfeccions i al massillat amb espàtula de les possibles esquerdes i forats. Pintura tipus Capasan Active de Caparol o equivalent. Colors a definir per la DF sobre mostres (previsió blanc i 3 colors a escollir en paraments concrets). | 2579.95
|  | 2579.95 |  |  |  | 2579.95
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L1 | LOT 1 - OBRA CIVIL
| N | Sistema | 05 | SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
| N | Capítol | 02 | PAVIMENTS
'01.L1.05.02.001 | L | E7C7Z70U | m2 | Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 5 mm de gruix, col·locat no adherit, per a millora del nivell de soroll d'impacte ALN = 20 dB, millora del nivell de soroll normalitzat Ln = 21 dBA i millora del soroll aeri = 8 dBA. Inclosa part proporcional de capa prèvia de regularització i preparació de la superfície. Tot segons detalls i especificacions del projecte. Tipus Impactodan de Danosa, referència 620005, o equivalent. | Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 5 mm de gruix, col·locat no adherit, per a millora del nivell de soroll d'impacte ALN = 20 dB, millora del nivell de soroll normalitzat Ln = 21 dBA i millora del soroll aeri = 8 dBA. Inclosa part proporcional de capa prèvia de regularització i preparació de la superfície. Tot segons detalls i especificacions del projecte. Tipus Impactodan de Danosa, referència 620005, o equivalent. | 665.74
|  | 665.74 |  |  |  | 665.74
'01.L1.05.02.002 | L | E93AK12N | m2 | Recrescut tècnic polimèric autoanivellant d'altes prestacions per allisar i regularitzar paviments interiors, de fraguat i assecat ràpid i retracció compensada, de 30 mm de gruix mínim i classificació CT-C25-F5. Tipus Weberfloor fluid o equivalent. | Recrescut tècnic polimèric autoanivellant d'altes prestacions per allisar i regularitzar paviments interiors, de fraguat i assecat ràpid i retracció compensada, de 30 mm de gruix mínim i classificació CT-C25-F5. Tipus Weberfloor fluid o equivalent. | 665.74
|  | 665.74 |  |  |  | 665.74
'01.L1.05.02.003 | L | E774ZX72 | m2 | Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb reforç de geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada amb adhesiu específic al parament base. Inclosa part proporcional de remat perimetral de 50 cm en paraments verticals. Tot segons recomanacions del fabricant i indicacions de la DF. Tipus Schlüter-KERDI o equivalent. Previst en paviments de banys. | Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb reforç de geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada amb adhesiu específic al parament base. Inclosa part proporcional de remat perimetral de 50 cm en paraments verticals. Tot segons recomanacions del fabricant i indicacions de la DF. Tipus Schlüter-KERDI o equivalent. Previst en paviments de banys. | 48.18
|  | 48.18 |  |  |  | 48.18
'01.L1.05.02.004 | L | E9DCZG12 | m2 | Pa 01 - Paviment interior de rajola de gres porcel·lànic premsat sense esmaltar ni polir, classe C1, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb creuetes autonivellants i morter adhesiu de ciment cola tipus Vat Flexible de Propamsa (*), amb junts de 2 mm i rejuntats amb morter hidrorepelent i amb efecte antifongs tipus Borada Plus de Propamsa (*) del mateix color que la rajola. Inclosa part proporcional de platines de canvi de paviment, tapajunts de dilatació, remats de final i entrega, etc. Tot d'acord amb detalls i prescripcions del projecte. Model Vita C1 de 120x60 cm de Pamesa o equivalent, a confirmar per la DF sobre mostres. | Pa 01 - Paviment interior de rajola de gres porcel·lànic premsat sense esmaltar ni polir, classe C1, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb creuetes autonivellants i morter adhesiu de ciment cola tipus Vat Flexible de Propamsa (*), amb junts de 2 mm i rejuntats amb morter hidrorepelent i amb efecte antifongs tipus Borada Plus de Propamsa (*) del mateix color que la rajola. Inclosa part proporcional de platines de canvi de paviment, tapajunts de dilatació, remats de final i entrega, etc. Tot d'acord amb detalls i prescripcions del projecte. Model Vita C1 de 120x60 cm de Pamesa o equivalent, a confirmar per la DF sobre mostres. | 617.56
|  | 617.56 |  |  |  | 617.56
'01.L1.05.02.005 | L | E9DCZG06 | m2 | Pa 02 - Paviment antilliscant interior de rajola de gres porcel·lànic premsat sense esmaltar ni polir, classe C3, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb creuetes autonivellants i morter adhesiu de ciment cola tipus Vat Flexible de Propamsa (*), amb junts de 2 mm i rejuntats amb morter hidrorepelent i amb efecte antifongs tipus Borada Plus de Propamsa (*) del mateix color que la rajola. Inclosa part proporcional de platines de canvi de paviment, tapajunts de dilatació, remats de final i entrega, etc. Tot d'acord amb detalls i prescripcions del projecte. Model Vita C3 de 60x60 cm de Pamesa o equivalent, a confirmar per la DF sobre mostres. | Pa 02 - Paviment antilliscant interior de rajola de gres porcel·lànic premsat sense esmaltar ni polir, classe C3, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb creuetes autonivellants i morter adhesiu de ciment cola tipus Vat Flexible de Propamsa (*), amb junts de 2 mm i rejuntats amb morter hidrorepelent i amb efecte antifongs tipus Borada Plus de Propamsa (*) del mateix color que la rajola. Inclosa part proporcional de platines de canvi de paviment, tapajunts de dilatació, remats de final i entrega, etc. Tot d'acord amb detalls i prescripcions del projecte. Model Vita C3 de 60x60 cm de Pamesa o equivalent, a confirmar per la DF sobre mostres. | 48.18
|  | 48.18 |  |  |  | 48.18
'01.L1.05.02.006 | L | E9U6ZPEC | m | Rv Pin* - Sòcol de PVC espumat compacte, de 7 cm d'altura i 10 mm de gruix, col·locat encolat al parament vertical amb cola específica Sika o equivalent i segellat inferiorment en l'entrega contra el paviment. Inclòs acabat pintat del mateix color que el revestiment de la paret associada, amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. Tot segons detalls i especificacions del projecte. Tipus NMC o equivalent, a escollir per la DF sobre mostres. | Rv Pin* - Sòcol de PVC espumat compacte, de 7 cm d'altura i 10 mm de gruix, col·locat encolat al parament vertical amb cola específica Sika o equivalent i segellat inferiorment en l'entrega contra el paviment. Inclòs acabat pintat del mateix color que el revestiment de la paret associada, amb una capa d'imprimació i dues d'acabat. Tot segons detalls i especificacions del projecte. Tipus NMC o equivalent, a escollir per la DF sobre mostres. | 1409.01
|  | 1409.01 |  |  |  | 1409.01
'01.L1.05.02.007 | L | E9Z5IX05 | m | Tapajunts col·locat cargolat en canvi de tipus de paviment. Model apte per a absorvir diferencies de nivell entre paviments de 4-7 mm. | Tapajunts col·locat cargolat en canvi de tipus de paviment. Model apte per a absorvir diferencies de nivell entre paviments de 4-7 mm. | 5.85
|  | 5.85 |  |  |  | 5.85
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L1 | LOT 1 - OBRA CIVIL
| N | Sistema | 05 | SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
| N | Capítol | 03 | ACTUACIÓ PLANTA SOTERRANI
'01.L1.05.03.001 | L | E8Y1INT1 | m2 | Sanejat i reparació de parament vertical interior, retirant elements i instal·lacions obsoletes, eliminant restes de pintura, repicant les zones en mal estat, tapant possibles forats, reparant enguixat i/o arrebossat i deixant superfícies preparades per a posterior pintat. | Sanejat i reparació de parament vertical interior, retirant elements i instal·lacions obsoletes, eliminant restes de pintura, repicant les zones en mal estat, tapant possibles forats, reparant enguixat i/o arrebossat i deixant superfícies preparades per a posterior pintat. | 249.84
Sala calderes |  | 2 | 4.6 | 3.6 |  | 33.12
|  | 2 | 6 | 3.6 |  | 43.2
Àmbit escala |  | 2 | 6.2 | 3.6 |  | 44.64
|  | 2 | 6 | 3.6 |  | 43.2
Passadís (inclòs arrambador) |  | 2 | 2 | 3.6 |  | 14.4
|  | 2 | 9.9 | 3.6 |  | 71.28
'01.L1.05.03.002 | L | E898Z1RV | m2 | Rv Pin01 - Pintat de paraments verticals interiors, amb pintura d'efecte fotocatalític (Sd < 0,1 m), descomposició d'agents orgànics i eliminació de bacteries, ecològica i transpirable. Resistent a detergents i desinfectants aquosos, repel·lent a la brutícia i inolora, d'emissions mínimes, sense dissolvents, ni plastificants. Abans de la seva aplicació es procedirà al fregat d'adherències i imperfeccions i al massillat amb espàtula de les possibles esquerdes i forats. Pintura tipus Capasan Active de Caparol o equivalent. Colors a definir per la DF sobre mostres (previsió blanc i 3 colors a escollir en paraments concrets). | Rv Pin01 - Pintat de paraments verticals interiors, amb pintura d'efecte fotocatalític (Sd < 0,1 m), descomposició d'agents orgànics i eliminació de bacteries, ecològica i transpirable. Resistent a detergents i desinfectants aquosos, repel·lent a la brutícia i inolora, d'emissions mínimes, sense dissolvents, ni plastificants. Abans de la seva aplicació es procedirà al fregat d'adherències i imperfeccions i al massillat amb espàtula de les possibles esquerdes i forats. Pintura tipus Capasan Active de Caparol o equivalent. Colors a definir per la DF sobre mostres (previsió blanc i 3 colors a escollir en paraments concrets). | 249.84
Sala calderes |  | 2 | 4.6 | 3.6 |  | 33.12
|  | 2 | 6 | 3.6 |  | 43.2
Àmbit escala |  | 2 | 6.2 | 3.6 |  | 44.64
|  | 2 | 6 | 3.6 |  | 43.2
Passadís (inclòs arrambador) |  | 2 | 2 | 3.6 |  | 14.4
|  | 2 | 9.9 | 3.6 |  | 71.28
'01.L1.05.03.003 | L | E8Y1INTH | m2 | Sanejat i reparació de sostres i/o voltes existents, retirant elements i instal·lacions obsoletes, eliminant restes de pintura, repicant les zones en mal estat, tapant possibles forats, reparant enguixat i/o arrebossat i deixant superfícies preparades per a posterior pintat. | Sanejat i reparació de sostres i/o voltes existents, retirant elements i instal·lacions obsoletes, eliminant restes de pintura, repicant les zones en mal estat, tapant possibles forats, reparant enguixat i/o arrebossat i deixant superfícies preparades per a posterior pintat. | 64.8
Sala calderes |  | 1 | 4.6 | 6 |  | 27.6
Àmbit escala |  | 1 | 6.2 | 6 |  | 37.2
'01.L1.05.03.004 | L | K218Z410 | m2 | CrE 01 - Enderroc de cel rasos de tipolgies diverses, inclosa part proporcional d'entramat de suport, canvis de nivell, registres i altres elements associats, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. | CrE 01 - Enderroc de cel rasos de tipolgies diverses, inclosa part proporcional d'entramat de suport, canvis de nivell, registres i altres elements associats, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. | 19.8
Passadís |  | 1 | 2 | 9.9 |  | 19.8
'01.L1.05.03.005 | L | P846-ZC01 | m2 | Cel ras de plaques de guix laminat de 12,5/13 mm de gruix amb perfileria de planxa d'acer galvanitzada oculta i suspensió autoanivelladora de barra roscada fixada al sostre amb tacs, encintat i emmassillat de juntes. Inclou la formació d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors, etc. | Cel ras de plaques de guix laminat de 12,5/13 mm de gruix amb perfileria de planxa d'acer galvanitzada oculta i suspensió autoanivelladora de barra roscada fixada al sostre amb tacs, encintat i emmassillat de juntes. Inclou la formació d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors, etc. | 19.8
Passadís |  | 1 | 2 | 9.9 |  | 19.8
'01.L1.05.03.006 | L | P84O-ZS60 | u | Registre de 60x60 cm, per a integrar en cel ras de plaques de guix laminat amb perfileria oculta. Inclosos elements de subjecció, muntatge i remat per a la seva correcta col·locació. Tipus Knauf Revo Linie o equivalent. | Registre de 60x60 cm, per a integrar en cel ras de plaques de guix laminat amb perfileria oculta. Inclosos elements de subjecció, muntatge i remat per a la seva correcta col·locació. Tipus Knauf Revo Linie o equivalent. | 1
Passadís |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L1.05.03.007 | L | P89I-CIH1 | m2 | Pintat de paraments horitzontals interiors, amb pintura d'efecte fotocatalític (Sd < 0,1 m), descomposició d'agents orgànics i eliminació de bacteries, ecològica i transpirable. Resistent a detergents i desinfectants aquosos, repel·lent a la brutícia i inolora, d'emissions mínimes, sense dissolvents, ni plastificants. Abans de la seva aplicació es procedirà al fregat d'adherències i imperfeccions i al massillat amb espàtula de les possibles esquerdes i forats. Pintura tipus CapaSan Active de Caparol o equivalent. Color blanc. | Pintat de paraments horitzontals interiors, amb pintura d'efecte fotocatalític (Sd < 0,1 m), descomposició d'agents orgànics i eliminació de bacteries, ecològica i transpirable. Resistent a detergents i desinfectants aquosos, repel·lent a la brutícia i inolora, d'emissions mínimes, sense dissolvents, ni plastificants. Abans de la seva aplicació es procedirà al fregat d'adherències i imperfeccions i al massillat amb espàtula de les possibles esquerdes i forats. Pintura tipus CapaSan Active de Caparol o equivalent. Color blanc. | 84.6
Sala calderes |  | 1 | 4.6 | 6 |  | 27.6
Àmbit escala |  | 1 | 6.2 | 6 |  | 37.2
Passadís |  | 1 | 2 | 9.9 |  | 19.8
'01.L1.05.03.008 | L | EA10Q10R | u | Feines complementàries a justificar a la planta soterrani (sala calderes i quadre elèctric), que poden incloure: - Armari EI-90 - Porta EI-60 - Treballs auxiliars necessaris i/o ajudes a les instal·lacions | Feines complementàries a justificar a la planta soterrani (sala calderes i quadre elèctric), que poden incloure: - Armari EI-90 - Porta EI-60 - Treballs auxiliars necessaris i/o ajudes a les instal·lacions | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L1 | LOT 1 - OBRA CIVIL
| N | Sistema | 06 | MOBILIARI I EQUIPAMENT FIX
| N | Capítol | 01 | MOBILIARI
'01.L1.06.01.001 | L | EQ73ZV03 | u | EqF 03 - Armari complet, d'acord amb detalls i especificacions de projecte, format per: - Armari alt de 117x60 cm i 200+50 cm d'alçada, amb dues portes batents inferiors i dues portes batents superiors, realitzat amb tauler de fusta de pi, inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, tiradors en U, panys de clau (amb una clau mestra per a ús del personal), prestatges, calaixos i barra interiors, portes enrasades amb tapetes i/o revestiment de parets, elements de subjecció, muntatge i remat, etc - Tapetes ample especial per a revestiment de laterals d'armari, enrasades amb les portes, d'amples aproximats 10 i 30 cm - Acabat envernissat amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, ecològic exempt de poliuretà, acabat mat, to a escollir per la DF sobre mostres | EqF 03 - Armari complet, d'acord amb detalls i especificacions de projecte, format per: - Armari alt de 117x60 cm i 200+50 cm d'alçada, amb dues portes batents inferiors i dues portes batents superiors, realitzat amb tauler de fusta de pi, inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, tiradors en U, panys de clau (amb una clau mestra per a ús del personal), prestatges, calaixos i barra interiors, portes enrasades amb tapetes i/o revestiment de parets, elements de subjecció, muntatge i remat, etc - Tapetes ample especial per a revestiment de laterals d'armari, enrasades amb les portes, d'amples aproximats 10 i 30 cm - Acabat envernissat amb lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, ecològic exempt de poliuretà, acabat mat, to a escollir per la DF sobre mostres | 18
|  | 18 |  |  |  | 18
'01.L1.06.01.002 | L | E867ZV04 | u | EqF 04 - Capçal per a habitació, de mesures totals aproximades 252x135 cm, complet, d'acord amb detalls i especificacions de projecte, format per: - Revestiment HPL de 6 mm de gruix, col·locat amb rastrells fenòlics de 6 mm de gruix, fixats amb tacs Fischer metàl·lics HM-N o HM-NS amb cargol inox, o equivalents i adhesiu al suport, i adhesiu estructural Sika i cintes adhesives a dues cares Scotch, o equivalents, entre rastrells i panells. Especejat d'acord amb plànols. Classificació al foc B-s1,d0. La partida inclou mecanitzat/obertura de forats (circulars i/o rectagulars) dels panells per a pas o col·locació d'instal·lacions i altres elements. Tipus Max Compact FH, Fundermax, Abet Laminati, Polyrey o equivalent. - Remat superior amb cantonera d'alumini lacat de la casa Schlüter model Quadec-ac o equivalent, de 10 mm, col·locat amb morter adhesiu. Colors a escollir sobre mostres per part de la DF (es preveu la col·locació de 3 o 4 colors diferents). | EqF 04 - Capçal per a habitació, de mesures totals aproximades 252x135 cm, complet, d'acord amb detalls i especificacions de projecte, format per: - Revestiment HPL de 6 mm de gruix, col·locat amb rastrells fenòlics de 6 mm de gruix, fixats amb tacs Fischer metàl·lics HM-N o HM-NS amb cargol inox, o equivalents i adhesiu al suport, i adhesiu estructural Sika i cintes adhesives a dues cares Scotch, o equivalents, entre rastrells i panells. Especejat d'acord amb plànols. Classificació al foc B-s1,d0. La partida inclou mecanitzat/obertura de forats (circulars i/o rectagulars) dels panells per a pas o col·locació d'instal·lacions i altres elements. Tipus Max Compact FH, Fundermax, Abet Laminati, Polyrey o equivalent. - Remat superior amb cantonera d'alumini lacat de la casa Schlüter model Quadec-ac o equivalent, de 10 mm, col·locat amb morter adhesiu. Colors a escollir sobre mostres per part de la DF (es preveu la col·locació de 3 o 4 colors diferents). | 14
|  | 14 |  |  |  | 14
'01.L1.06.01.003 | L | E867ZV05 | u | EqF 05 - Capçal per a habitació, de mesures totals aproximades 137x135 cm, complet, d'acord amb detalls i especificacions de projecte, format per: - Revestiment HPL de 6 mm de gruix, col·locat amb rastrells fenòlics de 6 mm de gruix, fixats amb tacs Fischer metàl·lics HM-N o HM-NS amb cargol inox, o equivalents i adhesiu al suport, i adhesiu estructural Sika i cintes adhesives a dues cares Scotch, o equivalents, entre rastrells i panells. Especejat d'acord amb plànols. Classificació al foc B-s1,d0. La partida inclou mecanitzat/obertura de forats (circulars i/o rectagulars) dels panells per a pas o col·locació d'instal·lacions i altres elements. Tipus Max Compact FH, Fundermax, Abet Laminati, Polyrey o equivalent. - Remat superior amb cantonera d'alumini lacat de la casa Schlüter model Quadec-ac o equivalent, de 10 mm, col·locat amb morter adhesiu. Colors a escollir sobre mostres per part de la DF (es preveu la col·locació de 3 o 4 colors diferents). | EqF 05 - Capçal per a habitació, de mesures totals aproximades 137x135 cm, complet, d'acord amb detalls i especificacions de projecte, format per: - Revestiment HPL de 6 mm de gruix, col·locat amb rastrells fenòlics de 6 mm de gruix, fixats amb tacs Fischer metàl·lics HM-N o HM-NS amb cargol inox, o equivalents i adhesiu al suport, i adhesiu estructural Sika i cintes adhesives a dues cares Scotch, o equivalents, entre rastrells i panells. Especejat d'acord amb plànols. Classificació al foc B-s1,d0. La partida inclou mecanitzat/obertura de forats (circulars i/o rectagulars) dels panells per a pas o col·locació d'instal·lacions i altres elements. Tipus Max Compact FH, Fundermax, Abet Laminati, Polyrey o equivalent. - Remat superior amb cantonera d'alumini lacat de la casa Schlüter model Quadec-ac o equivalent, de 10 mm, col·locat amb morter adhesiu. Colors a escollir sobre mostres per part de la DF (es preveu la col·locació de 3 o 4 colors diferents). | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L1 | LOT 1 - OBRA CIVIL
| N | Sistema | 06 | MOBILIARI I EQUIPAMENT FIX
| N | Capítol | 02 | EQUIPAMENT CUINES
'01.L1.06.02.001 | L | EQ73ZLC1 | u | EqF 01 - Moble per a cuina d'allotjament, complet, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte, format per: - Moble baix tipus en L, de 90 cm d'alçada i 60 cm de fondària aproximada, realitzat amb tauler d'aglomerat amb melamina, cantells arrodonits, sobre peus regulables, etc, format per mòdul de calaixos, mòduls de portes i prestatges interiors i reserva d'espai per a nevera petita. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, elements de subjecció, muntatge, remat, etc. (197+107 cm) - Moble penjat tipus, de 100 cm d'alçada i 35 cm de fondària aproximada, realitzat amb tauler d'aglomerat amb melamina, cantells arrodonits, etc, format per mòduls de portes i prestatges interiors, excepte el necessari per a integració de campana extractora. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, elements de subjecció, muntatge, integració de llum led, remat, etc. (197 cm) Acabat i color a definir per la DF sobre mostres. | EqF 01 - Moble per a cuina d'allotjament, complet, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte, format per: - Moble baix tipus en L, de 90 cm d'alçada i 60 cm de fondària aproximada, realitzat amb tauler d'aglomerat amb melamina, cantells arrodonits, sobre peus regulables, etc, format per mòdul de calaixos, mòduls de portes i prestatges interiors i reserva d'espai per a nevera petita. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, elements de subjecció, muntatge, remat, etc. (197+107 cm) - Moble penjat tipus, de 100 cm d'alçada i 35 cm de fondària aproximada, realitzat amb tauler d'aglomerat amb melamina, cantells arrodonits, etc, format per mòduls de portes i prestatges interiors, excepte el necessari per a integració de campana extractora. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, elements de subjecció, muntatge, integració de llum led, remat, etc. (197 cm) Acabat i color a definir per la DF sobre mostres. | 14
|  | 14 |  |  |  | 14
'01.L1.06.02.002 | L | EQ51ZLT1 | u | EqF 01 - Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 197+107 cm de llargària en desenvolupament en L, col·locat sobre mobles de cuina i encastat al parament. Inclou mecanització per a col·locació de placa d'inducció de dos focs, aigüera d'una pica i aixeta. Inclou també part proporcional de frontal del mateix material, de 60 cm d'alçada. D'acord amb esquemes i detalls de projecte, inclosos elements de suport, muntatge, remat, etc. VALORAR OPCIÓ B, taulell a base de quars compactat amb resines, tipus Silestone o equivalent. | EqF 01 - Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 197+107 cm de llargària en desenvolupament en L, col·locat sobre mobles de cuina i encastat al parament. Inclou mecanització per a col·locació de placa d'inducció de dos focs, aigüera d'una pica i aixeta. Inclou també part proporcional de frontal del mateix material, de 60 cm d'alçada. D'acord amb esquemes i detalls de projecte, inclosos elements de suport, muntatge, remat, etc. VALORAR OPCIÓ B, taulell a base de quars compactat amb resines, tipus Silestone o equivalent. | 14
|  | 14 |  |  |  | 14
'01.L1.06.02.003 | L | EQ73ZLC2 | u | EqF 02 - Moble per a cuina d'allotjament adaptat, complet, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte, format per: - Moble baix tipus en L, de 90 cm d'alçada i 60 cm de fondària aproximada, realitzat amb tauler d'aglomerat amb melamina, cantells arrodonits, sobre peus regulables, etc, format per mòdul de calaixos, mòduls de portes i prestatges interiors i reserva d'espai per a nevera petita. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, elements de subjecció, muntatge, remat, etc. (182+107 cm) - Moble penjat tipus, de 100 cm d'alçada i 35 cm de fondària aproximada, realitzat amb tauler d'aglomerat amb melamina, cantells arrodonits, etc, format per mòduls de portes i prestatges interiors, excepte el necessari per a integració de campana extractora. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, elements de subjecció, muntatge, integració de llum led, remat, etc. (182 cm) Acabat i color a definir per la DF sobre mostres. | EqF 02 - Moble per a cuina d'allotjament adaptat, complet, d'acord amb esquemes, detalls i especificacions de projecte, format per: - Moble baix tipus en L, de 90 cm d'alçada i 60 cm de fondària aproximada, realitzat amb tauler d'aglomerat amb melamina, cantells arrodonits, sobre peus regulables, etc, format per mòdul de calaixos, mòduls de portes i prestatges interiors i reserva d'espai per a nevera petita. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, elements de subjecció, muntatge, remat, etc. (182+107 cm) - Moble penjat tipus, de 100 cm d'alçada i 35 cm de fondària aproximada, realitzat amb tauler d'aglomerat amb melamina, cantells arrodonits, etc, format per mòduls de portes i prestatges interiors, excepte el necessari per a integració de campana extractora. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, elements de subjecció, muntatge, integració de llum led, remat, etc. (182 cm) Acabat i color a definir per la DF sobre mostres. | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
'01.L1.06.02.004 | L | EQ51ZLT2 | u | EqF 02 - Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 182+107 cm de llargària en desenvolupament en L, col·locat sobre mobles de cuina i encastat al parament. Inclou mecanització per a col·locació de placa d'inducció de dos focs, aigüera d'una pica i aixeta. Inclou també part proporcional de frontal del mateix material, de 60 cm d'alçada. D'acord amb esquemes i detalls de projecte, inclosos elements de suport, muntatge, remat, etc. VALORAR OPCIÓ B, taulell a base de quars compactat amb resines, tipus Silestone o equivalent. | EqF 02 - Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 182+107 cm de llargària en desenvolupament en L, col·locat sobre mobles de cuina i encastat al parament. Inclou mecanització per a col·locació de placa d'inducció de dos focs, aigüera d'una pica i aixeta. Inclou també part proporcional de frontal del mateix material, de 60 cm d'alçada. D'acord amb esquemes i detalls de projecte, inclosos elements de suport, muntatge, remat, etc. VALORAR OPCIÓ B, taulell a base de quars compactat amb resines, tipus Silestone o equivalent. | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
'01.L1.06.02.005 | L | EQ81ZP2F | u | Placa d'inducció per a cuina, de dos focs. Inclou tots els elements per al seu correcte muntatge, connexió i instal·lació. Completament instal·lada i funcionant. Tipus Balay 3EB930LQ o equivalent. Alternativa placa vitroceràmica tipus Corbero CCVM301D, per 141,44 €/u | Placa d'inducció per a cuina, de dos focs. Inclou tots els elements per al seu correcte muntatge, connexió i instal·lació. Completament instal·lada i funcionant. Tipus Balay 3EB930LQ o equivalent. Alternativa placa vitroceràmica tipus Corbero CCVM301D, per 141,44 €/u | 18
EqF 01 |  | 14 |  |  |  | 14
EqF 02 |  | 4 |  |  |  | 4
'01.L1.06.02.006 | L | EQ88Z00C | u | Campana extractora per integrar en mobles alts, d'acer inoxidable i mides 60x31x31 cm, equipada amb motor amb una potència d'aspiració de 580 m3/h, interruptor de parada/funcionament, commutador de tres velocitats, filtre antigreixos d'alumini, dos llums led i xemeneia telescòpica de 15 cm de diàmetre. Inclou tots els elements per al seu correcte muntatge, connexió i instal·lació. Completament instal·lada i funcionant. Model Teka DBB60 o equivalent. | Campana extractora per integrar en mobles alts, d'acer inoxidable i mides 60x31x31 cm, equipada amb motor amb una potència d'aspiració de 580 m3/h, interruptor de parada/funcionament, commutador de tres velocitats, filtre antigreixos d'alumini, dos llums led i xemeneia telescòpica de 15 cm de diàmetre. Inclou tots els elements per al seu correcte muntatge, connexió i instal·lació. Completament instal·lada i funcionant. Model Teka DBB60 o equivalent. | 18
EqF 01 |  | 14 |  |  |  | 14
EqF 02 |  | 4 |  |  |  | 4
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L1 | LOT 1 - OBRA CIVIL
| N | Sistema | 06 | MOBILIARI I EQUIPAMENT FIX
| N | Capítol | 03 | EQUIPAMENT BANYS
'01.L1.06.03.001 | L | EJ12Z92A | u | Sa 05 - Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de color suau, amb superfície texturitzada antilliscant, extraplà (28 mm), col·locat encastat al paviment. Inclou desguàs sifònic de gran cabal (90 mm de diàmetre). Tipus Terran de Roca, referència AP10338438401650, o equivalent. Color a escollir per la DF. | Sa 05 - Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de color suau, amb superfície texturitzada antilliscant, extraplà (28 mm), col·locat encastat al paviment. Inclou desguàs sifònic de gran cabal (90 mm de diàmetre). Tipus Terran de Roca, referència AP10338438401650, o equivalent. Color a escollir per la DF. | 18
|  | 18 |  |  |  | 18
'01.L1.06.03.002 | L | EJ4ZZCSD | u | Sa 05 - Barra de suport en L i cortina compatible, per a dutxa, col·locada amb fixacions mecàniques, inclosos tots els elements de muntatge, suport i remat, completa. Disseny/color cortina a escollir per la DF. | Sa 05 - Barra de suport en L i cortina compatible, per a dutxa, col·locada amb fixacions mecàniques, inclosos tots els elements de muntatge, suport i remat, completa. Disseny/color cortina a escollir per la DF. | 18
|  | 18 |  |  |  | 18
'01.L1.06.03.003 | L | EQ5AZBC2 | u | Sa 05 - Costella de Silestone o equivalent, de mesures totals aproximades 30x180 cm i 2 cm de gruix, per a col·locar en dutxa i recollir la cortina quan no s'està fent servir. Inclosos perfils en U encastats en paviment i parament vertical per a col·locació i subjecció de la costella, remats, segellats, etc, d'acord amb detalls i prescripcions del projecte, completa. | Sa 05 - Costella de Silestone o equivalent, de mesures totals aproximades 30x180 cm i 2 cm de gruix, per a col·locar en dutxa i recollir la cortina quan no s'està fent servir. Inclosos perfils en U encastats en paviment i parament vertical per a col·locació i subjecció de la costella, remats, segellats, etc, d'acord amb detalls i prescripcions del projecte, completa. | 18
|  | 18 |  |  |  | 18
'01.L1.06.03.004 | L | EJ46ZBMB | u | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 700 mm de longitud i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable 304 pintat en epoxi de color blanc. Inclosa pota telescòpica d'acer inoxidable 304 pintat en epoxi de color blanc. Tot col·locat amb fixacions d'acer inoxidable. | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 700 mm de longitud i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable 304 pintat en epoxi de color blanc. Inclosa pota telescòpica d'acer inoxidable 304 pintat en epoxi de color blanc. Tot col·locat amb fixacions d'acer inoxidable. | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
'01.L1.06.03.005 | L | EJ46ZBR6 | u | Barra mural recta per a bany adaptat, de 600 mm de longitud i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable 304 pintat en epoxi de color blanc, col·locada amb fixacions d'acer inoxidable. | Barra mural recta per a bany adaptat, de 600 mm de longitud i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable 304 pintat en epoxi de color blanc, col·locada amb fixacions d'acer inoxidable. | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
'01.L1.06.03.006 | L | EJ46Z015 | u | Barra mural fixa en angle 90º per a bany adaptat, de 600+900 mm de longitud i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable 304 pintat en epoxi de color blanc, col·locada amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable. | Barra mural fixa en angle 90º per a bany adaptat, de 600+900 mm de longitud i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable 304 pintat en epoxi de color blanc, col·locada amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable. | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
'01.L1.06.03.007 | L | EJ46ZSBD | u | Tamburet abatible amb suport, de PVC, per a dutxa adaptada, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclosos reforços i elements complementaris de suport, col·locació i remat. | Tamburet abatible amb suport, de PVC, per a dutxa adaptada, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclosos reforços i elements complementaris de suport, col·locació i remat. | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L1 | LOT 1 - OBRA CIVIL
| N | Sistema | 07 | VARIS
| N | Capítol | 01 | VARIS
'01.L1.07.01.001 | L | P1ZC-ZCI1 | u | Coordinació d'industrials que intervinguin en l'execució de l'obra, especialment instal·ladors, que inclou: - planificació detallada dels treballs dels diferents rams implicats - coordinació dels diferents industrials instal·ladors i entre aquests i els diversos rams d'obra civil - identificació de dates límit per a la realització de comandes d'equips i materials per al cumpliment de la planificació prevista - organització de tots els treballs de l'obra i previsió i control de la compatibilitat i/o simultaneitat d'aquests La partida inclou també: - responsabilitat general del manteniment de l'ordre, seguretat i neteja de l'obra - habilitació i manteniment d'accessos - estudi i coordinació de la compatibilitat de tots els treballs a realitzar a l'obra, amb el funcionament i l'activitat prevista a l'edifici objecte de la reforma. AQUESTA PARTIDA NOMÉS SERÀ D'APLICACIÓ EN CAS D'ADJUDICAR A DIFERENTS EMPRESES EL LOT 1 (OBRA CIVIL) I EL LOT 2 (INSTAL·LACIONS). EN CAS D'ADJUDICATARI ÚNIC PER A TOTS DOS LOTS, LA PARTIDA QUEDARÀ ANUL·LADA. | Coordinació d'industrials que intervinguin en l'execució de l'obra, especialment instal·ladors, que inclou: - planificació detallada dels treballs dels diferents rams implicats - coordinació dels diferents industrials instal·ladors i entre aquests i els diversos rams d'obra civil - identificació de dates límit per a la realització de comandes d'equips i materials per al cumpliment de la planificació prevista - organització de tots els treballs de l'obra i previsió i control de la compatibilitat i/o simultaneitat d'aquests La partida inclou també: - responsabilitat general del manteniment de l'ordre, seguretat i neteja de l'obra - habilitació i manteniment d'accessos - estudi i coordinació de la compatibilitat de tots els treballs a realitzar a l'obra, amb el funcionament i l'activitat prevista a l'edifici objecte de la reforma. AQUESTA PARTIDA NOMÉS SERÀ D'APLICACIÓ EN CAS D'ADJUDICAR A DIFERENTS EMPRESES EL LOT 1 (OBRA CIVIL) I EL LOT 2 (INSTAL·LACIONS). EN CAS D'ADJUDICATARI ÚNIC PER A TOTS DOS LOTS, LA PARTIDA QUEDARÀ ANUL·LADA. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.L1.07.01.002 | L | XPAU00SS | Pa | Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut a l'obra, en base a l'Estudi i al Pla de Seguretat i Salut. | Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut a l'obra, en base a l'Estudi i al Pla de Seguretat i Salut. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.L1.07.01.003 | L | XPAU00GR | Pa | Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de l'obra, en base al Pla de Gestió de Residus. | Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de l'obra, en base al Pla de Gestió de Residus. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.L1.07.01.004 | L | XPAU00CQ | Pa | Partida alçada d'abonament íntegre per al control de qualitat a l'obra, en base al Programa i al Pla de control de qualitat. | Partida alçada d'abonament íntegre per al control de qualitat a l'obra, en base al Programa i al Pla de control de qualitat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 02 | INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
| N | Capítol | 01 | NOTA GENERAL FONTANERIA
'01.L2.02.01.001 | L | NOTA0025 | . | Nota nº 025 - Fontaneria Aquest capítol inclou la instal·lació d'aigua freda i calenta completament acabada amb tub de coure o de polipropiplé segons diàmetres i especificacions del projecte tècnic d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Es tindrà en compte el compliment de les normes bàsiques per a les instal·lacions de subministrament d'aigua i de les normes específiques de la companyia subministradora. Inclou les proves de pressió i la legalització i posada en marxa de la instal·lació de fontaneria per compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la instal·lació. S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de: - Homologació i certificació de tots els materials. - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certificats d'instal·lació. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Planols asbuilt en autocad. - Realització de recobriments amb aïllament tèrmic per a aigua calenta i amb aïllament anticondensació per a aigua freda, protegit amb tub corrugat en zones encastades, amb diferenciació mitjançant el color del corrugat del circuit d'aigua freda i calenta. Normativa d'obligat compliment: - S'hauran de complir tots els requisits que inclou el C.T.E HS4. Subministrament d'aigua - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte. - Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació Part 2. Document Bàsic de Salubritat DB-HS. - Criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà. Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, del Ministeri de la Presidència. B.O.E .: 21 de febrer del 2003. - Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, del Ministeri de Sanitat i Consum. B.O.E .: 18 de juliol del 2003. - Criteris subministrament d'aigua per a la prevenció i control de la legionel·losi. Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, del Ministeri de Sanitat i Consum. B.O.E .: 21 de febrer del 2003. NOTA: ABANS D'EXECUTAR LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR, LA D.F. MANTINDRÀ REUNIÓ AMB LA CONSTRUCTORA I L'INSTAL·LADOR PER DEFINIR LA SITUACIÓ DEFINITIVA DE PRESES I CLAUS DE PAS. | Nota nº 025 - Fontaneria Aquest capítol inclou la instal·lació d'aigua freda i calenta completament acabada amb tub de coure o de polipropiplé segons diàmetres i especificacions del projecte tècnic d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Es tindrà en compte el compliment de les normes bàsiques per a les instal·lacions de subministrament d'aigua i de les normes específiques de la companyia subministradora. Inclou les proves de pressió i la legalització i posada en marxa de la instal·lació de fontaneria per compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la instal·lació. S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de: - Homologació i certificació de tots els materials. - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certificats d'instal·lació. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Planols asbuilt en autocad. - Realització de recobriments amb aïllament tèrmic per a aigua calenta i amb aïllament anticondensació per a aigua freda, protegit amb tub corrugat en zones encastades, amb diferenciació mitjançant el color del corrugat del circuit d'aigua freda i calenta. Normativa d'obligat compliment: - S'hauran de complir tots els requisits que inclou el C.T.E HS4. Subministrament d'aigua - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte. - Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació Part 2. Document Bàsic de Salubritat DB-HS. - Criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà. Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, del Ministeri de la Presidència. B.O.E .: 21 de febrer del 2003. - Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, del Ministeri de Sanitat i Consum. B.O.E .: 18 de juliol del 2003. - Criteris subministrament d'aigua per a la prevenció i control de la legionel·losi. Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, del Ministeri de Sanitat i Consum. B.O.E .: 21 de febrer del 2003. NOTA: ABANS D'EXECUTAR LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR, LA D.F. MANTINDRÀ REUNIÓ AMB LA CONSTRUCTORA I L'INSTAL·LADOR PER DEFINIR LA SITUACIÓ DEFINITIVA DE PRESES I CLAUS DE PAS. | 1
Unitat |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 02 | INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
| N | Capítol | 02 | ESCOMESA I COMPTATGE
'01.L2.02.02.001 | L | XPAUFT001 | pa | Treballs de connexionat d'aigua des del Equipament fins a la nova fase, definida en el plànol de detall, segons diàmetre ramal escomesa, formada per: - passa-tubs de diàmetres segons projecte d'instal·lacions - Tot material i treballs necessaris. - Trencament del paviment amb compressor. - Excavació de rases. - Subministrament i col·locació de tub escomesa exterior amb tub de polietilè-PE apte per anar soterrat de dimensions segons plànols - Juntes. - Tapat i posterior reposició del paviment amb formigó en massa. - Pavimentació segons projecte. - Control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar. Tot segons especificacions i necessitats del Projecte. | Treballs de connexionat d'aigua des del Equipament fins a la nova fase, definida en el plànol de detall, segons diàmetre ramal escomesa, formada per: - passa-tubs de diàmetres segons projecte d'instal·lacions - Tot material i treballs necessaris. - Trencament del paviment amb compressor. - Excavació de rases. - Subministrament i col·locació de tub escomesa exterior amb tub de polietilè-PE apte per anar soterrat de dimensions segons plànols - Juntes. - Tapat i posterior reposició del paviment amb formigó en massa. - Pavimentació segons projecte. - Control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar. Tot segons especificacions i necessitats del Projecte. | 1
Equipament |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.02.02.002 | L | EN32B428 | u | Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 63 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment | Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 63 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment | 1
General |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.02.02.003 | L | E222B423X | m3 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1m de profunditat, amb terreny compacte, amb medis mecànics. | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1m de profunditat, amb terreny compacte, amb medis mecànics. | 46.8
Escomesa |  | 46.8 |  |  |  | 46.8
'01.L2.02.02.004 | L | ED358545X | u | Arqueta de pas i tapa de registre, de 40x40x60cm de dimensions interiors, amb paret de 15cm de gruix de toxo de 290x140x50mm, enfoscat i enlluit per dins amb mortere 1:2:10, sobre solera de formigó de masa de 10cm . | Arqueta de pas i tapa de registre, de 40x40x60cm de dimensions interiors, amb paret de 15cm de gruix de toxo de 290x140x50mm, enfoscat i enlluit per dins amb mortere 1:2:10, sobre solera de formigó de masa de 10cm . | 4
Exterior |  | 4 |  |  |  | 4
'01.L2.02.02.005 | L | EZ31FJ02XR | u | Subm. i col. de registre de fosa dúctil SAINT-GOBAIN mod. ACERA ref. RE 40 T0 FD clase B-125 de 400x400 mm. amb marc quadrat. Inclou arqueta de formigó prefabricat, excavació, retirada, transport i gestió de les terres. (Ef31fu02X) | Subm. i col. de registre de fosa dúctil SAINT-GOBAIN mod. ACERA ref. RE 40 T0 FD clase B-125 de 400x400 mm. amb marc quadrat. Inclou arqueta de formigó prefabricat, excavació, retirada, transport i gestió de les terres. (Ef31fu02X) | 4
Exterior |  | 4 |  |  |  | 4
'01.L2.02.02.006 | L | CFM17321 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. | 93.6
Escomesa |  | 93.6 |  |  |  | 93.6
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 02 | INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
| N | Capítol | 03 | DISTRIBUCIÓ
'01.L2.02.03.001 | L | EFC15C20 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa.Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa.Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. | 116.25
Passadis |  | 116.25 |  |  |  | 116.25
'01.L2.02.03.002 | L | EFC15C40 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. | 172.5
Passadis |  | 172.5 |  |  |  | 172.5
'01.L2.02.03.003 | L | EFC15C32 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. | 60
Passadis |  | 60 |  |  |  | 60
'01.L2.02.03.004 | L | EFC15C63 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. | 60
Baixada |  | 60 |  |  |  | 60
'01.L2.02.03.005 | L | EN318427 | u | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment | 6
Muntant |  | 6 |  |  |  | 6
'01.L2.02.03.006 | L | EN315327 | u | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment | 3
Muntant |  | 3 |  |  |  | 3
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 02 | INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
| N | Capítol | 04 | HABITACIONS
'01.L2.02.04.001 | L | EF23TH02 | u | Sum. i col. de vàlvula de regulació termostàtica TA HYDRONICS THERM DN-15 ref. 52-720-115, per a l'equilibrat termohidràulic de distribució d'AC, de les característiques següents: * Temperatura màx. treball 90 ºC * Temperatura subministrament: 55ºC. * Con en plàstic acetal resistent a la corrosió. * Parts en contacte amb l'aigua a AMETAL. * Juntes a EPDM. * PN16. S'hi inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. | Sum. i col. de vàlvula de regulació termostàtica TA HYDRONICS THERM DN-15 ref. 52-720-115, per a l'equilibrat termohidràulic de distribució d'AC, de les característiques següents: * Temperatura màx. treball 90 ºC * Temperatura subministrament: 55ºC. * Con en plàstic acetal resistent a la corrosió. * Parts en contacte amb l'aigua a AMETAL. * Juntes a EPDM. * PN16. S'hi inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. | 18
Habitacions |  | 18 |  |  |  | 18
'01.L2.02.04.002 | L | EFC15C20 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa.Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa.Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. | 810
Elements |  | 432 |  |  |  | 432
Distribució |  | 216 |  |  |  | 216
Retorn |  | 162 |  |  |  | 162
'01.L2.02.04.003 | L | EFC15C25 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. | 170
Freda |  | 85 |  |  |  | 85
Calenta |  | 85 |  |  |  | 85
'01.L2.02.04.004 | L | EFQ37642 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub d'1´´ de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub d'1´´ de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment | 85
Calenta |  | 85 |  |  |  | 85
'01.L2.02.04.005 | L | EFQ38553 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub de 3/4´´ de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat alt i col.locat superficialment | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub de 3/4´´ de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat alt i col.locat superficialment | 378
Distribució |  | 216 |  |  |  | 216
Retorn |  | 162 |  |  |  | 162
'01.L2.02.04.006 | L | EG222811 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 504
Inodor |  | 144 |  |  |  | 144
Lavabo |  | 144 |  |  |  | 144
Dutxa |  | 216 |  |  |  | 216
'01.L2.02.04.007 | L | EJM1S401 | u | Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos , per a aigua freda fins a 40°C, amb una relació impulsos/litre d'1:1, cos de llautó i esfera seca, amb unións roscades de 1/2'' de diàmetre nominal, connectat a una bateria o a un ramal. Inclou mòdul ModBus RS485. | Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos , per a aigua freda fins a 40°C, amb una relació impulsos/litre d'1:1, cos de llautó i esfera seca, amb unións roscades de 1/2'' de diàmetre nominal, connectat a una bateria o a un ramal. Inclou mòdul ModBus RS485. | 36
AF |  | 18 |  |  |  | 18
ACS |  | 18 |  |  |  | 18
'01.L2.02.04.008 | L | EN315427 | u | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment | 36
Elements |  | 36 |  |  |  | 36
'01.L2.02.04.009 | L | EN315428 | u | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment | 36
AF |  | 18 |  |  |  | 18
ACS |  | 18 |  |  |  | 18
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 02 | INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
| N | Capítol | 05 | PRODUCCIÓ ACS
'01.L2.02.05.001 | L | EFCOD32 | u | Sum. i col. de connexió de dipòsit acumulador a circuit hidràulic, formada per: * 8 Vàlvules de bola DN-32. * 1 Vàlvula de seguretat tarada. * 1 Purgador automàtic. * 1 Termòmetre. * 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi inclou material auxiliar de muntatge. | Sum. i col. de connexió de dipòsit acumulador a circuit hidràulic, formada per: * 8 Vàlvules de bola DN-32. * 1 Vàlvula de seguretat tarada. * 1 Purgador automàtic. * 1 Termòmetre. * 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi inclou material auxiliar de muntatge. | 2
Acumulador |  | 2 |  |  |  | 2
'01.L2.02.05.002 | L | EF13MV02 | u | Sum. i col. de manòmetre vertical, amb rosca de 1/4´´, per a pressió de fins a 6 kgs/cm2, inclosa reducció i p.p. de juntes. | Sum. i col. de manòmetre vertical, amb rosca de 1/4´´, per a pressió de fins a 6 kgs/cm2, inclosa reducció i p.p. de juntes. | 12
ACS |  | 12 |  |  |  | 12
'01.L2.02.05.003 | L | EF23TH02 | u | Sum. i col. de vàlvula de regulació termostàtica TA HYDRONICS THERM DN-15 ref. 52-720-115, per a l'equilibrat termohidràulic de distribució d'AC, de les característiques següents: * Temperatura màx. treball 90 ºC * Temperatura subministrament: 55ºC. * Con en plàstic acetal resistent a la corrosió. * Parts en contacte amb l'aigua a AMETAL. * Juntes a EPDM. * PN16. S'hi inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. | Sum. i col. de vàlvula de regulació termostàtica TA HYDRONICS THERM DN-15 ref. 52-720-115, per a l'equilibrat termohidràulic de distribució d'AC, de les característiques següents: * Temperatura màx. treball 90 ºC * Temperatura subministrament: 55ºC. * Con en plàstic acetal resistent a la corrosió. * Parts en contacte amb l'aigua a AMETAL. * Juntes a EPDM. * PN16. S'hi inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. | 3
Muntants |  | 3 |  |  |  | 3
'01.L2.02.05.004 | L | EIVADI01SS | u | Sum. i col. de sonda de temperatura per a dipòsit d'ACS. Totalment instal·lada. | Sum. i col. de sonda de temperatura per a dipòsit d'ACS. Totalment instal·lada. | 1
Dipòsit ACS |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.02.05.005 | L | EFCOV020 | u | Subm. i col. de connexió de vas d'expansió a circuit hidràulic, formada per: * 1 Vàlvula de bola DN-20. * 1 Vàlvula de seguretat tarada. * 4 m.l. de canonada d'acer de 3/4´´. S'inclou aïllament ARMAFLEX IT amb recobriment d'alumini i material auxiliar de muntatge. | Subm. i col. de connexió de vas d'expansió a circuit hidràulic, formada per: * 1 Vàlvula de bola DN-20. * 1 Vàlvula de seguretat tarada. * 4 m.l. de canonada d'acer de 3/4´´. S'inclou aïllament ARMAFLEX IT amb recobriment d'alumini i material auxiliar de muntatge. | 3
Sala Tècnica |  | 3 |  |  |  | 3
'01.L2.02.05.006 | L | EFCOI132 | u | Subm. i col. de connexió d'intercanviador de plaques a circuit hidràulic, formada per: * 6 Vàlvules de bola DN-32. * 4 Manòmetres. * 4 Termòmetres * 1 Vàvula equilibrat DN-32 * 2 Punts de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi inclou material auxiliar de muntatge. | Subm. i col. de connexió d'intercanviador de plaques a circuit hidràulic, formada per: * 6 Vàlvules de bola DN-32. * 4 Manòmetres. * 4 Termòmetres * 1 Vàvula equilibrat DN-32 * 2 Punts de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi inclou material auxiliar de muntatge. | 1
ACS |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.02.05.007 | L | EEJ7L13VE | u | Subm. i col·locació de vas d'expansió de 80litres i vàlvula de seguretat de descàrrega. Totalment connexionat. | Subm. i col·locació de vas d'expansió de 80litres i vàlvula de seguretat de descàrrega. Totalment connexionat. | 3
ACS |  | 3 |  |  |  | 3
'01.L2.02.05.008 | L | EF13TB01 | u | Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic amb presa posterior de 1/2´´, inclou p.p. de beina i accessoris de connexionat. | Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic amb presa posterior de 1/2´´, inclou p.p. de beina i accessoris de connexionat. | 6
ACS |  | 6 |  |  |  | 6
'01.L2.02.05.009 | L | EF04MP05 | u | Subm. i col. de purgador automàtic de 3/4´´ tipus boia de columna, amb p.p. d'accessoris i material auxiliar de muntatge. | Subm. i col. de purgador automàtic de 3/4´´ tipus boia de columna, amb p.p. d'accessoris i material auxiliar de muntatge. | 4
ACS |  | 4 |  |  |  | 4
'01.L2.02.05.010 | L | EEA11120Q | u | Intercanviador de plaques de 30kW UFP32-75H- PN16 Sedical o equivalent amb una àrea d'intercanvi de 3,5m2 AISI316, per a estacions de transferència a xarxes de subministrament de calor. | Intercanviador de plaques de 30kW UFP32-75H- PN16 Sedical o equivalent amb una àrea d'intercanvi de 3,5m2 AISI316, per a estacions de transferència a xarxes de subministrament de calor. | 1
ACS |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.02.05.011 | L | EFCOB32 | u | Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic formada per: * 2 Vàlvules de bola DN-32. * 1 Vàlvula de retenció DN-32. * 2 Maniguets antivibratoris DN-32. * 1 Filtre magnètic DN-32. * 1 Termòmetre. * 2 Manòmetres. * 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. | Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic formada per: * 2 Vàlvules de bola DN-32. * 1 Vàlvula de retenció DN-32. * 2 Maniguets antivibratoris DN-32. * 1 Filtre magnètic DN-32. * 1 Termòmetre. * 2 Manòmetres. * 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. | 2
Secundari ACS |  | 1 |  |  |  | 1
Solar |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.02.05.012 | L | EFCOB25 | u | Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic formada per: * 2 Vàlvules de bola DN-25. * 1 Vàlvula de retenció DN-25. * 2 Maniguets antivibratoris DN-25. * 1 Filtre magnètic DN-25. * 1 Termòmetre. * 2 Manòmetres. * 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. | Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic formada per: * 2 Vàlvules de bola DN-25. * 1 Vàlvula de retenció DN-25. * 2 Maniguets antivibratoris DN-25. * 1 Filtre magnètic DN-25. * 1 Termòmetre. * 2 Manòmetres. * 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. | 2
Legionel.la |  | 1 |  |  |  | 1
Recircurlació ACS |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.02.05.013 | L | CFM17311 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. | 36
ACS |  | 1 | 36 |  |  | 36
'01.L2.02.05.014 | L | CFM17309 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. | 64
Retorn ACS |  | 1 | 36 |  |  | 36
Omplenat |  | 1 | 28 |  |  | 28
'01.L2.02.05.015 | L | EF23CP63 | u | Subm.i col. de vàlvula de control de pressió diferencial per a circuits a cabal variable PN 16. S'inclou actuador i aïllament material auxiliar de muntatge. | Subm.i col. de vàlvula de control de pressió diferencial per a circuits a cabal variable PN 16. S'inclou actuador i aïllament material auxiliar de muntatge. | 3
ACS |  | 3 |  |  |  | 3
'01.L2.02.05.016 | L | EJAAS060 | u | Dipòsit inter-acumulador d'aigua calenta sanitària, de 800 l de capacitat GEISER GX800HLB o equivalent , amb serpenti interior, amb vas de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del bescanviador d'acer ST-37, cos exterior de PVC i aïllament intermig de poliuretà, amb sondes i termòstats, amb grup de seguretat sanitària, vàlvula de seguretat amb purgador i equip de protecció catòdica, muntat vertical a terra i amb totes les connexions fetes | Dipòsit inter-acumulador d'aigua calenta sanitària, de 800 l de capacitat GEISER GX800HLB o equivalent , amb serpenti interior, amb vas de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del bescanviador d'acer ST-37, cos exterior de PVC i aïllament intermig de poliuretà, amb sondes i termòstats, amb grup de seguretat sanitària, vàlvula de seguretat amb purgador i equip de protecció catòdica, muntat vertical a terra i amb totes les connexions fetes | 1
ACS |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.02.05.017 | L | EN816427 | u | Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment | Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment | 2
Omplenat |  | 2 |  |  |  | 2
'01.L2.02.05.018 | L | ENF51617 | u | Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 3/4´´, tarada a 6 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment | Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 3/4´´, tarada a 6 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment | 3
ACS |  | 3 |  |  |  | 3
'01.L2.02.05.019 | L | EJAAS061 | u | Dipòsit inter-acumulador d'aigua calenta sanitària, de 1000 l de capacitat GEISER GX1000m2, de doble serpenti concèntric, amb vas de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica de suport 4kW, cos exterior de PVC i aïllament intermig de poliuretà, amb sondes i termòstats, amb grup de seguretat sanitària, vàlvula de seguretat amb purgador i equip de protecció catòdica, muntat vertical a terra i amb totes les connexions fetes. | Dipòsit inter-acumulador d'aigua calenta sanitària, de 1000 l de capacitat GEISER GX1000m2, de doble serpenti concèntric, amb vas de l'acumulador d'acer inoxidable AISI 316 i vas del bescanviador d'acer ST-37, amb resistència elèctrica de suport 4kW, cos exterior de PVC i aïllament intermig de poliuretà, amb sondes i termòstats, amb grup de seguretat sanitària, vàlvula de seguretat amb purgador i equip de protecció catòdica, muntat vertical a terra i amb totes les connexions fetes. | 1
ACS |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.02.05.020 | L | ENC11020 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 2
Solar |  | 2 |  |  |  | 2
'01.L2.02.05.021 | L | ENF11A50 | u | Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 50 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada | Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 50 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada | 1
ACS |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.02.05.022 | L | ENL11253 | u | Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 1400 rpm, de 4,0 m3/h de cabal i de 2,0 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades d'1 1/4'', muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes | Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 1400 rpm, de 4,0 m3/h de cabal i de 2,0 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades d'1 1/4'', muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes | 2
Secundari ACS |  | 1 |  |  |  | 1
Solar |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.02.05.023 | L | ENL12236 | u | Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 2500 rpm, de 2,5 m3/h de cabal i de 3,5 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades d'1 1/4'', muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes | Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 2500 rpm, de 2,5 m3/h de cabal i de 3,5 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades d'1 1/4'', muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes | 2
Legionel.la |  | 1 |  |  |  | 1
Recirculació ACS |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.02.05.024 | L | EN819427 | u | Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment | Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment | 3
Bombes |  | 3 |  |  |  | 3
'01.L2.02.05.025 | L | EN318427 | u | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment | 4
ACS |  | 4 |  |  |  | 4
'01.L2.02.05.026 | L | EF52A3B2 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment | Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment | 64
Solar |  | 2 | 32 |  |  | 64
'01.L2.02.05.027 | L | CFM17321 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. | 72
ACS |  | 2 | 36 |  |  | 72
'01.L2.02.05.028 | L | EES16635 | u | Col.lector solar de buits, Viessmann Vitosol 300M o equivalent d e2,36m2 de superficie bruta i un rendiment del 63 % segons UNE-EN 12975-1, col.locat. Inclou connexionat amb purgador, estructura i posta a terra. | Col.lector solar de buits, Viessmann Vitosol 300M o equivalent d e2,36m2 de superficie bruta i un rendiment del 63 % segons UNE-EN 12975-1, col.locat. Inclou connexionat amb purgador, estructura i posta a terra. | 3
Coberta |  | 3 |  |  |  | 3
'01.L2.02.05.029 | L | CFM17322 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. | 36
ACS |  | 2 | 18 |  |  | 36
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 03 | INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
| N | Capítol | 01 | NOTA GENERAL ELECTRICITAT
'01.L2.03.01.001 | L | NOTA0027 | . | Nota nº 027 - Electricitat Aquest capítol inclou la instal·lació elèctrica, completament acabada i provada, segons projecte tècnic d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Es tindrà en compte el compliment del REBTvigent i de les normes específiques de la companyia subministradora. Fins i tot legalització i posada en marxa de la instal·lació per a compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la instal·lació. A més, s'inclou: - Una llumenera estanca LED en tots aquelles sales que no disposin de llum natural. (Cambres d'instal·lacions, possibles banys comuns, trasters ...) S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de: - Homologació i certificació de tots els materials. - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certificats d'instal·lació. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Plànols asbuilt en autocad. Normativa d'obligat compliment: - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte - Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Complementàries (ITC) BT 01 a BT 52. Reial Decret 1053/2014, de 12 de desembre, del Ministeri de Ciència i Tecnologia. B.O.E .: Suplement al núm 316, de 31 de desembre de al 2014. - DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document bàsic SUA. Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, del Ministeri d'Habitatge. B.O.E .: 11 març 2010. - DB HE Estalvi d'energia. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HE. FOM / 1635/2013, de 10 de setembre, del Ministeri d'Habitatge. B.O.E .: 12 setembre 2013. | Nota nº 027 - Electricitat Aquest capítol inclou la instal·lació elèctrica, completament acabada i provada, segons projecte tècnic d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Es tindrà en compte el compliment del REBTvigent i de les normes específiques de la companyia subministradora. Fins i tot legalització i posada en marxa de la instal·lació per a compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la instal·lació. A més, s'inclou: - Una llumenera estanca LED en tots aquelles sales que no disposin de llum natural. (Cambres d'instal·lacions, possibles banys comuns, trasters ...) S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de: - Homologació i certificació de tots els materials. - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certificats d'instal·lació. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Plànols asbuilt en autocad. Normativa d'obligat compliment: - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte - Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Complementàries (ITC) BT 01 a BT 52. Reial Decret 1053/2014, de 12 de desembre, del Ministeri de Ciència i Tecnologia. B.O.E .: Suplement al núm 316, de 31 de desembre de al 2014. - DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document bàsic SUA. Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, del Ministeri d'Habitatge. B.O.E .: 11 març 2010. - DB HE Estalvi d'energia. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HE. FOM / 1635/2013, de 10 de setembre, del Ministeri d'Habitatge. B.O.E .: 12 setembre 2013. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 03 | INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
| N | Capítol | 02 | ESCOMESA I COMPTATGE
'01.L2.03.02.001 | L | ED358545X | u | Arqueta de pas i tapa de registre, de 40x40x60cm de dimensions interiors, amb paret de 15cm de gruix de toxo de 290x140x50mm, enfoscat i enlluit per dins amb mortere 1:2:10, sobre solera de formigó de masa de 10cm . | Arqueta de pas i tapa de registre, de 40x40x60cm de dimensions interiors, amb paret de 15cm de gruix de toxo de 290x140x50mm, enfoscat i enlluit per dins amb mortere 1:2:10, sobre solera de formigó de masa de 10cm . | 4
Exterior |  | 4 |  |  |  | 4
'01.L2.03.02.002 | L | EZ31FJ02XR | u | Subm. i col. de registre de fosa dúctil SAINT-GOBAIN mod. ACERA ref. RE 40 T0 FD clase B-125 de 400x400 mm. amb marc quadrat. Inclou arqueta de formigó prefabricat, excavació, retirada, transport i gestió de les terres. (Ef31fu02X) | Subm. i col. de registre de fosa dúctil SAINT-GOBAIN mod. ACERA ref. RE 40 T0 FD clase B-125 de 400x400 mm. amb marc quadrat. Inclou arqueta de formigó prefabricat, excavació, retirada, transport i gestió de les terres. (Ef31fu02X) | 4
Exterior |  | 4 |  |  |  | 4
'01.L2.03.02.003 | L | EG22TL1K | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada | 365
Exterior |  | 365 |  |  |  | 365
'01.L2.03.02.004 | L | XPAUBT001 | u | Treballs de Connexió de Baixa Tensió en del Equipament, formada per: - Caixa de Fusibles 200A i pont de connexionat. - passa-tubs de diàmetres segons projecte d'instal·lacions - Tot material i treballs necessaris. - Trencament del paviment amb compressor. - Excavació de rases. - Tapat i posterior reposició del paviment amb formigó en massa. - Control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar. Tot segons especificacions i necessitats del Projecte. | Treballs de Connexió de Baixa Tensió en del Equipament, formada per: - Caixa de Fusibles 200A i pont de connexionat. - passa-tubs de diàmetres segons projecte d'instal·lacions - Tot material i treballs necessaris. - Trencament del paviment amb compressor. - Excavació de rases. - Tapat i posterior reposició del paviment amb formigó en massa. - Control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar. Tot segons especificacions i necessitats del Projecte. | 1
Equipament |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.03.02.005 | L | CFM18324 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins al punt de consum amb una mitjana de 60 metres, formada per conductors de coure de 4 x 10 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), de AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de folretes de 36 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins al punt de consum amb una mitjana de 60 metres, formada per conductors de coure de 4 x 10 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), de AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de folretes de 36 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | 10
Quadre Emergencia |  | 1.25 | 8 |  |  | 10
'01.L2.03.02.006 | L | CFM18311 | m | Subm. i instal·lació de cablatge i material per a la derivació individual realitzada amb cable RZ1-K 0,6/1kV 4x50mm2 + 1x35 mm2 des del conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió. Seran no propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums, opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tubs, brides, material de suport i mans d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC General Cable EXZHELLENT. | Subm. i instal·lació de cablatge i material per a la derivació individual realitzada amb cable RZ1-K 0,6/1kV 4x50mm2 + 1x35 mm2 des del conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió. Seran no propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums, opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tubs, brides, material de suport i mans d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC General Cable EXZHELLENT. | 78.75
Sala Geotèrmia |  | 1.25 | 63 |  |  | 78.75
'01.L2.03.02.007 | L | CFM18312 | m | Subm. i instal·lació de cablatge i material per a la derivació individual realitzada amb cable RZ1-K 0,6/1kV 4x70mm2 + 1x35 mm2 des del conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió. Seran no propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums, opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tubs, brides, material de suport i mans d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC General Cable EXZHELLENT. | Subm. i instal·lació de cablatge i material per a la derivació individual realitzada amb cable RZ1-K 0,6/1kV 4x70mm2 + 1x35 mm2 des del conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió. Seran no propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums, opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tubs, brides, material de suport i mans d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC General Cable EXZHELLENT. | 10.4
CGD |  | 10.4 |  |  |  | 10.4
'01.L2.03.02.008 | L | E222B423X | m3 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1m de profunditat, amb terreny compacte, amb medis mecànics. | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1m de profunditat, amb terreny compacte, amb medis mecànics. | 131.4
General Exterior |  | 131.4 |  |  |  | 131.4
'01.L2.03.02.009 | L | CFS18307 | m | Subm. i instal·lació del material necessari per a línia general d'alimentació amb cable RZ1-K 0,6/1kV unipolars 3x(1x240mm2 + 1x240mm2) des de CGP fins al conjunt de protecció i mesura. Seran no propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tub, brides, material de suport i mà d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC General Cable EXZHELLENT. | Subm. i instal·lació del material necessari per a línia general d'alimentació amb cable RZ1-K 0,6/1kV unipolars 3x(1x240mm2 + 1x240mm2) des de CGP fins al conjunt de protecció i mesura. Seran no propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tub, brides, material de suport i mà d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC General Cable EXZHELLENT. | 182.5
Equipament |  | 182.5 |  |  |  | 182.5
'01.L2.03.02.010 | L | CFM18308 | m | Subministrament i instal·lació de cablatge i material per a la derivació individual realitzada amb cable RZ1-K 0,6/1kV 5x16 mm2 des del conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió. Seran no propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums, opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tubs, brides, material de suport i mans d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC General Cable EXZHELLENT. | Subministrament i instal·lació de cablatge i material per a la derivació individual realitzada amb cable RZ1-K 0,6/1kV 5x16 mm2 des del conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió. Seran no propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums, opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tubs, brides, material de suport i mans d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC General Cable EXZHELLENT. | 73.75
Reactiva |  | 1.25 | 6 |  |  | 7.5
Quadre P1 |  | 1.25 | 25 |  |  | 31.25
Quadre P2 |  | 1.25 | 28 |  |  | 35
'01.L2.03.02.011 | L | CFM18309 | m | Subministrament i instal·lació de cablatge i material per a la derivació individual realitzada amb cable RZ1-K 0,6/1kV 4x25mm2 + 1x16 mm2 des del conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió. Seran no propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums, opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tubs, brides, material de suport i mans d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC General Cable EXZHELLENT. | Subministrament i instal·lació de cablatge i material per a la derivació individual realitzada amb cable RZ1-K 0,6/1kV 4x25mm2 + 1x16 mm2 des del conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió. Seran no propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums, opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tubs, brides, material de suport i mans d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC General Cable EXZHELLENT. | 15
Quadre ACS |  | 1.25 | 12 |  |  | 15
'01.L2.03.02.012 | L | CFM18322 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins al punt de consum amb una mitjana de 40 metres, formada per conductors de coure de 4 x 4 mm² + T, tipus mànega SZ1-K (0,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), de AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de folres de 23 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalització de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivació i connexionats. Segons R.E.B.T. | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins al punt de consum amb una mitjana de 40 metres, formada per conductors de coure de 4 x 4 mm² + T, tipus mànega SZ1-K (0,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), de AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de folres de 23 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalització de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivació i connexionats. Segons R.E.B.T. | 66.25
Subquadre P1 |  | 1.25 | 25 |  |  | 31.25
Subquadre P2 |  | 1.25 | 28 |  |  | 35
'01.L2.03.02.013 | L | CFE18324 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins al punt de consum amb una mitjana de 60 metres, formada per conductors de coure de 4 x 10 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), de AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de folretes de 36 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins al punt de consum amb una mitjana de 60 metres, formada per conductors de coure de 4 x 10 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), de AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de folretes de 36 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | 5
CGDE |  | 1.25 | 4 |  |  | 5
'01.L2.03.02.014 | L | CFE18308 | m | Subministrament i instal·lació de cablatge i material per a la derivació individual realitzada amb cable SZ1-K 0,6/1kV 5x16 mm2 des del conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió. Seran no propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums, opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tubs, brides, material de suport i mans d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC General Cable EXZHELLENT. | Subministrament i instal·lació de cablatge i material per a la derivació individual realitzada amb cable SZ1-K 0,6/1kV 5x16 mm2 des del conjunt de mesura fins al quadre general de baixa tensió. Seran no propagadors de l'incendi, amb baixa emissió de fums, opacitat reduïda, segons la disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i lliure d'halògens, segons ITC-BT-14 i característiques indicades en norma UNE 21123. S'inclou p.p. de tubs, brides, material de suport i mans d'obra. Totalment instal·lada. MARQUES: Pirelli AFUMEX, BICC General Cable EXZHELLENT. | 97.5
Grup electrògen |  | 1.25 | 78 |  |  | 97.5
'01.L2.03.02.015 | L | EE11EO81 | u | Subm. i col. de grup electrògen tipus automàtic de 15kVA., 12kW. de potencia en servei d'emergencia per fallo de xarxa. Característiques: *Construcció insonoritzat * Motor diesel tipus de 12Kw. a 1.500 r.p.m., refrigerado por agua con radiador, arranc elèctric. * Alternador trifàssic 15 kVA. Tensión 400/230 v. Frecuencia 50 Hz. Regulado electrónicamente. Sin escobillas. * Quadre automàtic tipus AUT-MP10E que realitza la posta en marxa del grup electrògen al rebre una senyal externa d'arranc. * Cargador electronic de manteniment de baterias. * Dos bateries de 12 v. 125 Ah. amb cables, terminals i desconectador. * Diposit de combustible de 115 l. con indicador de nivel. * Resistencia calefactora amb termostat del líquid refrigerant. * Pintura final acabat color blau. * Muntat sobre bancada metàl·lica. * El grup es subminstra amb líquid refrigerant al 50% de anticongelant. * Proteccions de tots els elements mòbils. * Aparells de mesura i proteccions. * Analitzador digital de xarxes elèctriques amb 3 displays * Pulsador de parada de emergencia. * Selector de funcionamiento automático, paro y pruebas. * Silenciador especial de escape de 25 dB(A) de atenuació i tub metàlic flexible de sortida del motor, amb bridas, contrabridas, juntes i cargols. * Joc de silentblocks per amortiguar les vibracions entre la bancada del grup i el terra. S'inclou material auxiliar, ports, seguro, descarrega i muntatge. | Subm. i col. de grup electrògen tipus automàtic de 15kVA., 12kW. de potencia en servei d'emergencia per fallo de xarxa. Característiques: *Construcció insonoritzat * Motor diesel tipus de 12Kw. a 1.500 r.p.m., refrigerado por agua con radiador, arranc elèctric. * Alternador trifàssic 15 kVA. Tensión 400/230 v. Frecuencia 50 Hz. Regulado electrónicamente. Sin escobillas. * Quadre automàtic tipus AUT-MP10E que realitza la posta en marxa del grup electrògen al rebre una senyal externa d'arranc. * Cargador electronic de manteniment de baterias. * Dos bateries de 12 v. 125 Ah. amb cables, terminals i desconectador. * Diposit de combustible de 115 l. con indicador de nivel. * Resistencia calefactora amb termostat del líquid refrigerant. * Pintura final acabat color blau. * Muntat sobre bancada metàl·lica. * El grup es subminstra amb líquid refrigerant al 50% de anticongelant. * Proteccions de tots els elements mòbils. * Aparells de mesura i proteccions. * Analitzador digital de xarxes elèctriques amb 3 displays * Pulsador de parada de emergencia. * Selector de funcionamiento automático, paro y pruebas. * Silenciador especial de escape de 25 dB(A) de atenuació i tub metàlic flexible de sortida del motor, amb bridas, contrabridas, juntes i cargols. * Joc de silentblocks per amortiguar les vibracions entre la bancada del grup i el terra. S'inclou material auxiliar, ports, seguro, descarrega i muntatge. | 1
Equipament |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 03 | INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
| N | Capítol | 03 | QUADRES ELÈCTRICS
'01.L2.03.03.001 | L | EG10ST30 | u | Subm. i col. de QUADRE GENERAL, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. | Subm. i col. de QUADRE GENERAL, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. | 1
General |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.03.03.002 | L | EG10ST31 | u | Subm. i col. de QUADRE GENERAL EMERGENCIA, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. | Subm. i col. de QUADRE GENERAL EMERGENCIA, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. | 1
General |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.03.03.003 | L | EG10ST32 | u | Subm. i col. de QUADRE CONMUTACIÓ, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. | Subm. i col. de QUADRE CONMUTACIÓ, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. | 1
General |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.03.03.004 | L | EG10ST35 | u | Subm. i col. de QUADRE PLANTA 00-01, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. | Subm. i col. de QUADRE PLANTA 00-01, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. | 1
General |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.03.03.005 | L | EG10ST36 | u | Subm. i col. de QUADRE PLANTA 00-01 EMERGENCIA, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. | Subm. i col. de QUADRE PLANTA 00-01 EMERGENCIA, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. | 1
General |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.03.03.006 | L | EG10ST37 | u | Subm. i col. de QUADRE PLANTA 2, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. | Subm. i col. de QUADRE PLANTA 2, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. | 1
General |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.03.03.007 | L | EG10ST38 | u | Subm. i col. de QUADRE PLANTA 2 EMERGENCIA, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. | Subm. i col. de QUADRE PLANTA 2 EMERGENCIA, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. | 1
General |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.03.03.008 | L | EG10ST39 | u | Subm. i col. de QUADRE ACS, format per armari plàstic combinable , protecció IP-54 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. | Subm. i col. de QUADRE ACS, format per armari plàstic combinable , protecció IP-54 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. | 1
ACS |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.03.03.009 | L | EG10ST40 | u | Subm. i col. de QUADRE GEOTÈRMIA, format per armari plàstic combinable , protecció IP-54 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. | Subm. i col. de QUADRE GEOTÈRMIA, format per armari plàstic combinable , protecció IP-54 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. | 1
Geotèrmia |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.03.03.010 | L | CFM18152 | u | Subministrament i col·locacióTransformador de 100KVA IP-23 reversible 400V/230V. Fabricació segons normes UNE-EN61558, UNE-EN 60726 i UNE-EN 60076. Inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. Totalment muntat, connectat i en perfecte funcionament. | Subministrament i col·locacióTransformador de 100KVA IP-23 reversible 400V/230V. Fabricació segons normes UNE-EN61558, UNE-EN 60726 i UNE-EN 60076. Inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. Totalment muntat, connectat i en perfecte funcionament. | 1
General |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 03 | INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
| N | Capítol | 04 | DISTRIBUCIÓ
'01.L2.03.04.001 | L | EG63ST7B | u | Subm. i col. de presa de corrent bipolar (2P), 16 A 250 V, preu alt, segons ITC-BT-20 i característiques indicades en norma UNE 21123 i compliment CPR Cca-s1b1-d1-a1, amb marc, premarc, tecla i tot el necessari per a la seva instal·lació encastada. Marca JUNG LS990 | Subm. i col. de presa de corrent bipolar (2P), 16 A 250 V, preu alt, segons ITC-BT-20 i característiques indicades en norma UNE 21123 i compliment CPR Cca-s1b1-d1-a1, amb marc, premarc, tecla i tot el necessari per a la seva instal·lació encastada. Marca JUNG LS990 | 38
Passadis |  | 38 |  |  |  | 38
'01.L2.03.04.002 | L | EG6211E3 | u | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat | 10
Passadis |  | 8 |  |  |  | 8
Sala Tècnica |  | 2 |  |  |  | 2
'01.L2.03.04.003 | L | CFM18601 | u | Interruptor detector de moviment, de tipus universal 360º, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, caixa de encastar i marc, model Legrand Mosaic II o equivalent, encastat. | Interruptor detector de moviment, de tipus universal 360º, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, caixa de encastar i marc, model Legrand Mosaic II o equivalent, encastat. | 12
Passadis |  | 12 |  |  |  | 12
'01.L2.03.04.004 | L | CFM18315 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 1,5 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 1,5 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | 2
Passadis |  | 2 |  |  |  | 2
'01.L2.03.04.005 | L | CFM18316 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 2,5 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 2,5 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | 18
Passadis |  | 18 |  |  |  | 18
'01.L2.03.04.006 | L | CFM18329 | u | Punt de llum simple i suspes realitzat mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2+2,5TT amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens AISCAN-CHF i brides per a subjecció. Es considera també part proporcional de la línia des de la caixa més propera del circuit. Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. lluminària estàndard i/o emergència i endoll. MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable EXZHELLENT. CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada bloque de pantallas, 1 unidad para cada Downlight, 1 unidad cada bloque de fluorescentes sobre o bajo armario, 1 unidad cada bloque de tira de led sobre o bajo armario, 1 unidad cada panel, 1 unidad cada luminaria de emergencia, 1 luminaria cada fluorescente instalado aisladamente, 1 luminaria cada LED instalado aisladamente y 1 unidad para proyector. Para techos continuos o registrables, y en paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera bilaminada. | Punt de llum simple i suspes realitzat mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2+2,5TT amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens AISCAN-CHF i brides per a subjecció. Es considera també part proporcional de la línia des de la caixa més propera del circuit. Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. lluminària estàndard i/o emergència i endoll. MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable EXZHELLENT. CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada bloque de pantallas, 1 unidad para cada Downlight, 1 unidad cada bloque de fluorescentes sobre o bajo armario, 1 unidad cada bloque de tira de led sobre o bajo armario, 1 unidad cada panel, 1 unidad cada luminaria de emergencia, 1 luminaria cada fluorescente instalado aisladamente, 1 luminaria cada LED instalado aisladamente y 1 unidad para proyector. Para techos continuos o registrables, y en paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera bilaminada. | 165
Passadis |  | 155 |  |  |  | 155
Coberta |  | 10 |  |  |  | 10
'01.L2.03.04.007 | L | CFM18330 | u | Punt d'endoll simple o presa de connexió feta mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2+2,5TT amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens AISCAN-CHF i brides per a subjecció. Es considera també part proporcional de la línia des de la caixa més propera del circuit. Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. lluminària estàndard i/o emergència i endoll. MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable EXZHELLENT. CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada enchufe o conjunto de enchufes. 1 unidad para cada base Cima, unidad para cada toma de conexión directa. Para techos continuos o registrables, y en paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera bilaminada. | Punt d'endoll simple o presa de connexió feta mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2+2,5TT amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens AISCAN-CHF i brides per a subjecció. Es considera també part proporcional de la línia des de la caixa més propera del circuit. Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. lluminària estàndard i/o emergència i endoll. MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable EXZHELLENT. CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada enchufe o conjunto de enchufes. 1 unidad para cada base Cima, unidad para cada toma de conexión directa. Para techos continuos o registrables, y en paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera bilaminada. | 36
Mecanismes |  | 36 |  |  |  | 36
'01.L2.03.04.008 | L | CFM18332 | u | Punt de llum simple realitzat mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2 amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens AISCAN-CHF, caixes d'empalmament, brides per a subjecció, bornes i caixa de derivació. Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. interruptor. MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable EXZHELLENT. Para paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera bilaminada. | Punt de llum simple realitzat mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2 amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens AISCAN-CHF, caixes d'empalmament, brides per a subjecció, bornes i caixa de derivació. Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. interruptor. MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable EXZHELLENT. Para paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera bilaminada. | 32
Passadis |  | 32 |  |  |  | 32
'01.L2.03.04.009 | L | EH2D5S42 | u | Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24 d2, amb 1 làmpades LED de 10 W i 230 V de tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82, dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20, equip AF i col·locada encastada. Inclou transformador. | Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24 d2, amb 1 làmpades LED de 10 W i 230 V de tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82, dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20, equip AF i col·locada encastada. Inclou transformador. | 46
Passadis |  | 46 |  |  |  | 46
'01.L2.03.04.010 | L | CFM18318 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 6 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 6 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | 2
Passadis |  | 2 |  |  |  | 2
'01.L2.03.04.011 | L | CFM182X5 | m | Subm. i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta d'acer galvanitzat en calent, de dimensions 300x60 mm. Totalment instal·lada, fins i tot petit material, accessoris d'ancoratge, unions, talls etc. | Subm. i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta d'acer galvanitzat en calent, de dimensions 300x60 mm. Totalment instal·lada, fins i tot petit material, accessoris d'ancoratge, unions, talls etc. | 105
Passadis |  | 90 |  |  |  | 90
Muntant |  | 15 |  |  |  | 15
'01.L2.03.04.012 | L | CFM19402 | u | Subm. i instal·lació d'equip autònom d'enllumenat d'emergència ( No permanent LED) i senyalització de 100 Lúmens, HYDRA LD N2 o equivalent, format per cos rectangular amb arestes pronunciades que consta d'una carcassa fabricada en policarbonat i difusor en material idèntic. Consta d'un llum LED que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Tipus de bateria NiCd. Fins i tot p.p.d'accessoris, fixació i connexió. Instal·lats segons R.E.B.T. i DB SI. Inclou caixa de superficie. | Subm. i instal·lació d'equip autònom d'enllumenat d'emergència ( No permanent LED) i senyalització de 100 Lúmens, HYDRA LD N2 o equivalent, format per cos rectangular amb arestes pronunciades que consta d'una carcassa fabricada en policarbonat i difusor en material idèntic. Consta d'un llum LED que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Tipus de bateria NiCd. Fins i tot p.p.d'accessoris, fixació i connexió. Instal·lats segons R.E.B.T. i DB SI. Inclou caixa de superficie. | 22
Passadis |  | 20 |  |  |  | 20
Sala Tècnica |  | 2 |  |  |  | 2
'01.L2.03.04.013 | L | EG6P2262 | u | Presa de corrent industrial de tipus exterior, 2P+T, de 16 A i 230 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col.locada | Presa de corrent industrial de tipus exterior, 2P+T, de 16 A i 230 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col.locada | 8
Coberta |  | 4 |  |  |  | 4
Sala tècnica |  | 4 |  |  |  | 4
'01.L2.03.04.014 | L | CFM19104 | u | Subministrament i instal·lació de lluminària homologada en fals sostre de 60 x 60 amb il·luminació per LEDs. 40W llum calida, amb CRI > 80, 4000ºK, IP 20. Tots els panells tenen la possibilitat d'instal·lar superfície si fos el cas amb un marc adaptador, que serà en color gris. El panell quan s'instal·la de superfície se subministrarà en color gris, i si s'integra en sostre fals, en color blanc | Subministrament i instal·lació de lluminària homologada en fals sostre de 60 x 60 amb il·luminació per LEDs. 40W llum calida, amb CRI > 80, 4000ºK, IP 20. Tots els panells tenen la possibilitat d'instal·lar superfície si fos el cas amb un marc adaptador, que serà en color gris. El panell quan s'instal·la de superfície se subministrarà en color gris, i si s'integra en sostre fals, en color blanc | 4
Muntants |  | 4 |  |  |  | 4
'01.L2.03.04.015 | L | CFM19204 | u | Subm. instal·lació i connexionat de regleta fluorescent estanca de 1x24W equipada amb tub fluorescent i difusor de policarbonat o acrílic resistent a impactes ( IP 65).S'inclou ajuda de paleta si calgués. ). | Subm. instal·lació i connexionat de regleta fluorescent estanca de 1x24W equipada amb tub fluorescent i difusor de policarbonat o acrílic resistent a impactes ( IP 65).S'inclou ajuda de paleta si calgués. ). | 4
Sala Tècnica |  | 4 |  |  |  | 4
'01.L2.03.04.016 | L | CFM19210 | u | Lluminària per suspendre o adossar model FIL 50 G2 OPAL ELS SEUS 4600 WW WH. de la marca LAMP o equivalent. Perfil fabricat en extrusió d'alumini lacat de color blanc setinat amb difusor de policarbonat opal. Model per LED MID-POWER, temperatura de color blanc càlid i equip electrònic incorporat. Amb difusor de policarbonat opal. Amb un grau de protecció IP42, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup | Lluminària per suspendre o adossar model FIL 50 G2 OPAL ELS SEUS 4600 WW WH. de la marca LAMP o equivalent. Perfil fabricat en extrusió d'alumini lacat de color blanc setinat amb difusor de policarbonat opal. Model per LED MID-POWER, temperatura de color blanc càlid i equip electrònic incorporat. Amb difusor de policarbonat opal. Amb un grau de protecció IP42, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup | 28
Sales Descans |  | 28 |  |  |  | 28
'01.L2.03.04.017 | L | CFE18315 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 1,5 mm² + T, tipus mànega SZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 1,5 mm² + T, tipus mànega SZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | 2
Passadis |  | 2 |  |  |  | 2
'01.L2.03.04.018 | L | CFE18316 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 2,5 mm² + T, tipus mànega SZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 2,5 mm² + T, tipus mànega SZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | 21
Passadis |  | 21 |  |  |  | 21
'01.L2.03.04.019 | L | CFM18317 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 4 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 4 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | 1
Passadis |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.03.04.020 | L | CFM18323 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins al punt de consum amb una mitjana de 40 metres, formada per conductors de coure de 4 x 6 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), de AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de folres de 29 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins al punt de consum amb una mitjana de 40 metres, formada per conductors de coure de 4 x 6 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), de AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de folres de 29 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | 2
Passadis |  | 2 |  |  |  | 2
'01.L2.03.04.021 | L | CFM18324 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins al punt de consum amb una mitjana de 60 metres, formada per conductors de coure de 4 x 10 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), de AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de folretes de 36 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des del quadre fins al punt de consum amb una mitjana de 60 metres, formada per conductors de coure de 4 x 10 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), de AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de folretes de 36 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | 2
Passadis |  | 2 |  |  |  | 2
'01.L2.03.04.022 | L | CFM19403 | u | Subm. i instal·lació d'equip autònom d'enllumenat d'emergència ( No permanent LED) i senyalització de 100 Lúmens, HYDRA LD N2 IP-66 o equivalent, format per cos rectangular amb arestes pronunciades que consta d'una carcassa fabricada en policarbonat i difusor en material idèntic. Consta d'un llum LED que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Tipus de bateria NiCd. Fins i tot p.p.d'accessoris, fixació i connexió. Instal·lats segons R.E.B.T. i DB SI. Inclou caixa de superficie. | Subm. i instal·lació d'equip autònom d'enllumenat d'emergència ( No permanent LED) i senyalització de 100 Lúmens, HYDRA LD N2 IP-66 o equivalent, format per cos rectangular amb arestes pronunciades que consta d'una carcassa fabricada en policarbonat i difusor en material idèntic. Consta d'un llum LED que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Tipus de bateria NiCd. Fins i tot p.p.d'accessoris, fixació i connexió. Instal·lats segons R.E.B.T. i DB SI. Inclou caixa de superficie. | 4
Coberta |  | 4 |  |  |  | 4
'01.L2.03.04.023 | L | EHS21134 | u | Llumenera estanca sense reflector amb reixeta i làmpada LED exterior, balissa de 10 W, cos de fosa d'alumini, IP-66 i muntada de superficie | Llumenera estanca sense reflector amb reixeta i làmpada LED exterior, balissa de 10 W, cos de fosa d'alumini, IP-66 i muntada de superficie | 6
Coberta |  | 6 |  |  |  | 6
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 03 | INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
| N | Capítol | 05 | HABITACIONS
'01.L2.03.05.001 | L | EG621G93 | u | Subm. i col. de commutador unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,marc, i tot el necessari per a la seva instal·lació encastat. Marca JUNG LS990. | Subm. i col. de commutador unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,marc, i tot el necessari per a la seva instal·lació encastat. Marca JUNG LS990. | 72
Habitacions |  | 72 |  |  |  | 72
'01.L2.03.05.002 | L | EG63ST7B | u | Subm. i col. de presa de corrent bipolar (2P), 16 A 250 V, preu alt, segons ITC-BT-20 i característiques indicades en norma UNE 21123 i compliment CPR Cca-s1b1-d1-a1, amb marc, premarc, tecla i tot el necessari per a la seva instal·lació encastada. Marca JUNG LS990 | Subm. i col. de presa de corrent bipolar (2P), 16 A 250 V, preu alt, segons ITC-BT-20 i característiques indicades en norma UNE 21123 i compliment CPR Cca-s1b1-d1-a1, amb marc, premarc, tecla i tot el necessari per a la seva instal·lació encastada. Marca JUNG LS990 | 252
Habitacions |  | 252 |  |  |  | 252
'01.L2.03.05.003 | L | EG6211E3 | u | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat | 36
Habitacions |  | 36 |  |  |  | 36
'01.L2.03.05.004 | L | EG631EA3 | u | Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada | Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada | 36
Habitacions |  | 36 |  |  |  | 36
'01.L2.03.05.005 | L | CFM18601 | u | Interruptor detector de moviment, de tipus universal 360º, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, caixa de encastar i marc, model Legrand Mosaic II o equivalent, encastat. | Interruptor detector de moviment, de tipus universal 360º, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, caixa de encastar i marc, model Legrand Mosaic II o equivalent, encastat. | 36
Habitacions |  | 36 |  |  |  | 36
'01.L2.03.05.006 | L | EG10ST10 | u | Subm. i col. de QUADRE HABITACIONS, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. | Subm. i col. de QUADRE HABITACIONS, format per armari plàstic combinable , protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. | 18
Habitacions |  | 18 |  |  |  | 18
'01.L2.03.05.007 | L | CFM18315 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 1,5 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 1,5 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub de acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | 18
Habitacions |  | 18 |  |  |  | 18
'01.L2.03.05.008 | L | CFM18316 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 2,5 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 2,5 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | 72
Habitacions |  | 72 |  |  |  | 72
'01.L2.03.05.009 | L | CFM18329 | u | Punt de llum simple i suspes realitzat mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2+2,5TT amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens AISCAN-CHF i brides per a subjecció. Es considera també part proporcional de la línia des de la caixa més propera del circuit. Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. lluminària estàndard i/o emergència i endoll. MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable EXZHELLENT. CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada bloque de pantallas, 1 unidad para cada Downlight, 1 unidad cada bloque de fluorescentes sobre o bajo armario, 1 unidad cada bloque de tira de led sobre o bajo armario, 1 unidad cada panel, 1 unidad cada luminaria de emergencia, 1 luminaria cada fluorescente instalado aisladamente, 1 luminaria cada LED instalado aisladamente y 1 unidad para proyector. Para techos continuos o registrables, y en paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera bilaminada. | Punt de llum simple i suspes realitzat mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2+2,5TT amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens AISCAN-CHF i brides per a subjecció. Es considera també part proporcional de la línia des de la caixa més propera del circuit. Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. lluminària estàndard i/o emergència i endoll. MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable EXZHELLENT. CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada bloque de pantallas, 1 unidad para cada Downlight, 1 unidad cada bloque de fluorescentes sobre o bajo armario, 1 unidad cada bloque de tira de led sobre o bajo armario, 1 unidad cada panel, 1 unidad cada luminaria de emergencia, 1 luminaria cada fluorescente instalado aisladamente, 1 luminaria cada LED instalado aisladamente y 1 unidad para proyector. Para techos continuos o registrables, y en paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera bilaminada. | 54
Habitacions |  | 36 |  |  |  | 36
Tira Led |  | 18 |  |  |  | 18
'01.L2.03.05.010 | L | CFM18330 | u | Punt d'endoll simple o presa de connexió feta mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2+2,5TT amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens AISCAN-CHF i brides per a subjecció. Es considera també part proporcional de la línia des de la caixa més propera del circuit. Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. lluminària estàndard i/o emergència i endoll. MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable EXZHELLENT. CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada enchufe o conjunto de enchufes. 1 unidad para cada base Cima, unidad para cada toma de conexión directa. Para techos continuos o registrables, y en paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera bilaminada. | Punt d'endoll simple o presa de connexió feta mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2+2,5TT amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens AISCAN-CHF i brides per a subjecció. Es considera també part proporcional de la línia des de la caixa més propera del circuit. Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. lluminària estàndard i/o emergència i endoll. MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable EXZHELLENT. CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada enchufe o conjunto de enchufes. 1 unidad para cada base Cima, unidad para cada toma de conexión directa. Para techos continuos o registrables, y en paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera bilaminada. | 324
Mecanismes |  | 252 |  |  |  | 252
Detectors |  | 36 |  |  |  | 36
Mecanismes |  | 36 |  |  |  | 36
'01.L2.03.05.011 | L | CFM18332 | u | Punt de llum simple realitzat mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2 amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens AISCAN-CHF, caixes d'empalmament, brides per a subjecció, bornes i caixa de derivació. Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. interruptor. MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable EXZHELLENT. Para paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera bilaminada. | Punt de llum simple realitzat mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2 amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens AISCAN-CHF, caixes d'empalmament, brides per a subjecció, bornes i caixa de derivació. Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. interruptor. MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable EXZHELLENT. Para paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera bilaminada. | 54
Habitacions |  | 54 |  |  |  | 54
'01.L2.03.05.012 | L | CFM18333 | u | Punt de connexió conmutador/regulador realitzat mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2 amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens AISCAN-CHF, caixes d'empalmament, brides per a subjecció, bornes i caixa de derivació. Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. commutador o regulador d'intensitat. MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable EXZHELLENT. CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada conmutador. 1 unidad para cada regulador de intensidad. Para paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera bilaminada. | Punt de connexió conmutador/regulador realitzat mitjançant cable RZ1-Kde 2x2,5mm2 amb p.p. de tub corrugat lliure d'halògens AISCAN-CHF, caixes d'empalmament, brides per a subjecció, bornes i caixa de derivació. Seran no propagadors d'incendi, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda, segons ITC-BT-20, segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575) i característiques indicades en norma UNE 21123. Inclusivament el material auxiliar i mà d'obra. commutador o regulador d'intensitat. MARQUES: Pirelli AFUMEX 1000 V, BICC GeneralCable EXZHELLENT. CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada conmutador. 1 unidad para cada regulador de intensidad. Para paramentos verticales ya sean de pladur o revestidos de madera bilaminada. | 108
Habitacions |  | 108 |  |  |  | 108
'01.L2.03.05.013 | L | EH2D5S42 | u | Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24 d2, amb 1 làmpades LED de 10 W i 230 V de tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82, dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20, equip AF i col·locada encastada. Inclou transformador. | Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24 d2, amb 1 làmpades LED de 10 W i 230 V de tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82, dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20, equip AF i col·locada encastada. Inclou transformador. | 18
Habitacions |  | 18 |  |  |  | 18
'01.L2.03.05.014 | L | CFM18318 | u | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 6 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | Línia d'alimentació (segons esquema unifilar), des de quadre fins a punts de consums o caixes properes a aquests, amb una mitjana de 50 metres, formada per conductors de coure de 2 x 6 mm² + T, tipus mànega RZ1-K (0 ,6/1KV), segons disposició CPR de la Unió Europea (EN50575), d'AFUMEX-1000/3G2,5 de PIRELLI o EXZHELLENT-X de GENERAL CABLE. Discorrerà per safata metàl·lica tipus REJIBAN per fals sostre i sota tub acer galvanitzat de 13 mm. (aquest inclòs), per paraments verticals. Fins i tot p.p. de caixes de pas, amb born per a connexió a terra de les masses metàl·liques, fixacions a paraments, senyalizacion de conductors amb el nº de circuit, de caixes de pas i tub forroplast o derivacion i conexionats. Segons R.E.B.T. | 18
Habitacions |  | 18 |  |  |  | 18
'01.L2.03.05.015 | L | CFM19402 | u | Subm. i instal·lació d'equip autònom d'enllumenat d'emergència ( No permanent LED) i senyalització de 100 Lúmens, HYDRA LD N2 o equivalent, format per cos rectangular amb arestes pronunciades que consta d'una carcassa fabricada en policarbonat i difusor en material idèntic. Consta d'un llum LED que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Tipus de bateria NiCd. Fins i tot p.p.d'accessoris, fixació i connexió. Instal·lats segons R.E.B.T. i DB SI. Inclou caixa de superficie. | Subm. i instal·lació d'equip autònom d'enllumenat d'emergència ( No permanent LED) i senyalització de 100 Lúmens, HYDRA LD N2 o equivalent, format per cos rectangular amb arestes pronunciades que consta d'una carcassa fabricada en policarbonat i difusor en material idèntic. Consta d'un llum LED que s'il·lumina si el subministrament de xarxa falla. Tipus de bateria NiCd. Fins i tot p.p.d'accessoris, fixació i connexió. Instal·lats segons R.E.B.T. i DB SI. Inclou caixa de superficie. | 18
Habitacions |  | 18 |  |  |  | 18
'01.L2.03.05.016 | L | GWNDAXR | m | Tira LED a sostre Tira led 23W/m 3000k IP20. Inclou transformador i Driver. Totalment instal.lat. | Tira LED a sostre Tira led 23W/m 3000k IP20. Inclou transformador i Driver. Totalment instal.lat. | 72
Habitacions |  | 72 |  |  |  | 72
'01.L2.03.05.017 | L | EG63ST8B | u | Subm. i col. de presa de USB, 16 A 250 V, preu alt, segons ITC-BT-20 i característiques indicades en norma UNE 21123 i compliment CPR Cca-s1b1-d1-a1, amb marc, premarc, tecla i tot el necessari per a la seva instal·lació encastada. Marca JUNG LS990 | Subm. i col. de presa de USB, 16 A 250 V, preu alt, segons ITC-BT-20 i característiques indicades en norma UNE 21123 i compliment CPR Cca-s1b1-d1-a1, amb marc, premarc, tecla i tot el necessari per a la seva instal·lació encastada. Marca JUNG LS990 | 18
Habitacions |  | 18 |  |  |  | 18
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 03 | INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
| N | Capítol | 06 | XARXA DE TERRES
'01.L2.03.06.001 | L | XPAUU001 | pa | Enllaç de la xarxa general de terres als elements de la instal.lació, canonades, safates, etc. S' inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. | Enllaç de la xarxa general de terres als elements de la instal.lació, canonades, safates, etc. S' inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. | 1
Edifici |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.03.06.002 | L | XPAUU002 | u | Partida per a la mesura de la resistencia elèctrica del terreny d'acord amb la normativa d'aplicació per a la instal·lació de la xarxa de terres de l'edifici. | Partida per a la mesura de la resistencia elèctrica del terreny d'acord amb la normativa d'aplicació per a la instal·lació de la xarxa de terres de l'edifici. | 1
Edifici |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.03.06.003 | L | EG380902 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment. | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment. | 43.75
Edifici |  | 1.25 | 35 |  |  | 43.75
'01.L2.03.06.004 | L | EGD1421E | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | 16
Edifici |  | 16 |  |  |  | 16
'01.L2.03.06.005 | L | EG46C5C2 | u | Caixa seccionadora fusible de 80 A, com a màxim, tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics de 22x58 mm i muntada superficialment | Caixa seccionadora fusible de 80 A, com a màxim, tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics de 22x58 mm i muntada superficialment | 1
Edifici |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.03.06.006 | L | EGDZ1102 | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment | 1
Edifici |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 03 | INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
| N | Capítol | 07 | VARIS
'01.L2.03.07.001 | L | XPAUBT003 | u | Desmuntatge dins de la zona a condicionar, ( per a una superfície <= de 1000 m2 ), de la instal·lació elèctrica existent, baixa tensió i veu+dades, inclosa canalització, mecanismes, caixes de derivació i portamecanismes, amb trasllat a abocador sens limitació de distància, o al lloc que indiqui la propietat. | Desmuntatge dins de la zona a condicionar, ( per a una superfície <= de 1000 m2 ), de la instal·lació elèctrica existent, baixa tensió i veu+dades, inclosa canalització, mecanismes, caixes de derivació i portamecanismes, amb trasllat a abocador sens limitació de distància, o al lloc que indiqui la propietat. | 2
Equipament |  | 2 |  |  |  | 2
'01.L2.03.07.002 | L | XPAUBT004 | m3 | Càrrega i transport de runes en sacs des de punt de producció fins a mitjà de transport a abocador, a una distància mitjana horitzontal de fins a 25 m. i una alçada de Fins a 5 m., per mitjans manuals, amb ajuda de mitjans mecànics (ascensor, muntacàrregues, maquinet, etc.). Aquesta unitat es utilitzarà únicament quan l'evacuació de runes horitzontal necessàriament hagi de ser per mitjans manuals. No és procedent aplicar aquesta partida quan tota la càrrega i transport pugui realitzar-se per mitjans mecànics, d'una forma habitual, estant inclòs el seu import, en aquest cas, a el preu de les partides de demolicions. | Càrrega i transport de runes en sacs des de punt de producció fins a mitjà de transport a abocador, a una distància mitjana horitzontal de fins a 25 m. i una alçada de Fins a 5 m., per mitjans manuals, amb ajuda de mitjans mecànics (ascensor, muntacàrregues, maquinet, etc.). Aquesta unitat es utilitzarà únicament quan l'evacuació de runes horitzontal necessàriament hagi de ser per mitjans manuals. No és procedent aplicar aquesta partida quan tota la càrrega i transport pugui realitzar-se per mitjans mecànics, d'una forma habitual, estant inclòs el seu import, en aquest cas, a el preu de les partides de demolicions. | 24
Equipament |  | 24 |  |  |  | 24
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 04 | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
| N | Capítol | 01 | NOTA GENERAL AEROTERMIA
'01.L2.04.01.001 | L | NOTA0030 | . | Nota nº 030 -Climatització (Instal·lació complerta) Aquest capítol inclou, la instal·lació complerta i les unitats exteriors i interiors i la instal·lació de les canonades frigorífiques i l'alimentació elèctrica corresponent, així com la formació de conductes i reixetes. Es tindrà en compte el compliment del RITE, el REBT.Inclús legalització i posada en marxa de la instal·lació per a compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la instal·lació. L'instal·lador ha de propossar un sistema de aerotermia de un altra casa comercial que s'ajusti a les potencies requerides i indicades en el projecte, acordat amb la Direcció Facultativa i incloent els tràmits d'aprobació per part de l'ajuntament, siempre i quan els costos siguin inferiors i no supossin un perjudici ni per l'instal·lador ni per la propietat. S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de: - Homolgació i certificació de tots els materials. - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certificats d'instal·lació. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Planols asbuilt en autocad. Normativa d'obligat compliment: - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte. - Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques (IT) Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, del Ministeri de la Presidència. B.O.E .: 29 agost 2007. - Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HS. - DB HR Protecció enfront del soroll. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document Bàsic HR. - Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, del Ministeri de Sanitat i Consum. - Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del Ministeri de la Presidència. | Nota nº 030 -Climatització (Instal·lació complerta) Aquest capítol inclou, la instal·lació complerta i les unitats exteriors i interiors i la instal·lació de les canonades frigorífiques i l'alimentació elèctrica corresponent, així com la formació de conductes i reixetes. Es tindrà en compte el compliment del RITE, el REBT.Inclús legalització i posada en marxa de la instal·lació per a compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la instal·lació. L'instal·lador ha de propossar un sistema de aerotermia de un altra casa comercial que s'ajusti a les potencies requerides i indicades en el projecte, acordat amb la Direcció Facultativa i incloent els tràmits d'aprobació per part de l'ajuntament, siempre i quan els costos siguin inferiors i no supossin un perjudici ni per l'instal·lador ni per la propietat. S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de: - Homolgació i certificació de tots els materials. - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certificats d'instal·lació. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Planols asbuilt en autocad. Normativa d'obligat compliment: - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte. - Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques (IT) Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, del Ministeri de la Presidència. B.O.E .: 29 agost 2007. - Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HS. - DB HR Protecció enfront del soroll. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document Bàsic HR. - Criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, del Ministeri de Sanitat i Consum. - Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del Ministeri de la Presidència. | 1
Unitat |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 04 | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
| N | Capítol | 02 | EQUIPS
'01.L2.04.02.001 | L | EFCOV020 | u | Subm. i col. de connexió de vas d'expansió a circuit hidràulic, formada per: * 1 Vàlvula de bola DN-20. * 1 Vàlvula de seguretat tarada. * 4 m.l. de canonada d'acer de 3/4´´. S'inclou aïllament ARMAFLEX IT amb recobriment d'alumini i material auxiliar de muntatge. | Subm. i col. de connexió de vas d'expansió a circuit hidràulic, formada per: * 1 Vàlvula de bola DN-20. * 1 Vàlvula de seguretat tarada. * 4 m.l. de canonada d'acer de 3/4´´. S'inclou aïllament ARMAFLEX IT amb recobriment d'alumini i material auxiliar de muntatge. | 2
Sala Tècnica |  | 2 |  |  |  | 2
'01.L2.04.02.002 | L | EEJ7L13VE | u | Subm. i col·locació de vas d'expansió de 80litres i vàlvula de seguretat de descàrrega. Totalment connexionat. | Subm. i col·locació de vas d'expansió de 80litres i vàlvula de seguretat de descàrrega. Totalment connexionat. | 2
Sala Técnica |  | 2 |  |  |  | 2
'01.L2.04.02.003 | L | ECHT11AG50 | m | Canonada de Plàstic amb reforç de fibra de vidre Termosoldada, de 50mm. de diàmetre de tipus NIRON CLIMA amb els seus accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables de connexió i elements de subjecció. Incloent aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50ºC i 105ºC, de gruix segons RITE (RD1027/2007) i RD 238/2013, Totalment instal·lada i provada. | Canonada de Plàstic amb reforç de fibra de vidre Termosoldada, de 50mm. de diàmetre de tipus NIRON CLIMA amb els seus accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables de connexió i elements de subjecció. Incloent aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50ºC i 105ºC, de gruix segons RITE (RD1027/2007) i RD 238/2013, Totalment instal·lada i provada. | 60
Hidrokits |  | 60 |  |  |  | 60
'01.L2.04.02.004 | L | ECHT11AG75 | m | Canonada de Plàstic amb reforç de fibra de vidre Termosoldada, de 75mm. de diàmetre de tipus NIRON CLIMA amb els seus accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables de connexió i elements de subjecció. Incloent aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50ºC i 105ºC, de gruix segons RITE (RD1027/2007) i RD 238/2013, Totalment instal·lada i provada. | Canonada de Plàstic amb reforç de fibra de vidre Termosoldada, de 75mm. de diàmetre de tipus NIRON CLIMA amb els seus accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables de connexió i elements de subjecció. Incloent aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50ºC i 105ºC, de gruix segons RITE (RD1027/2007) i RD 238/2013, Totalment instal·lada i provada. | 91
Distribució |  | 91 |  |  |  | 91
'01.L2.04.02.005 | L | EICW01G1 | u | Subm. i col·locació de Comptador diàmetre 50mm (2``) amb sistema de velocitat raig múltiple cabal màxim 30 m3/h aigua freda instal·lat en cambra. | Subm. i col·locació de Comptador diàmetre 50mm (2``) amb sistema de velocitat raig múltiple cabal màxim 30 m3/h aigua freda instal·lat en cambra. | 1
Rite |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.04.02.006 | L | EF13TB01 | u | Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic amb presa posterior de 1/2´´, inclou p.p. de beina i accessoris de connexionat. | Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic amb presa posterior de 1/2´´, inclou p.p. de beina i accessoris de connexionat. | 12
Sala Máquinas |  | 12 |  |  |  | 12
'01.L2.04.02.007 | L | EF04MP05 | u | Subm. i col. de purgador automàtic de 3/4´´ tipus boia de columna, amb p.p. d'accessoris i material auxiliar de muntatge. | Subm. i col. de purgador automàtic de 3/4´´ tipus boia de columna, amb p.p. d'accessoris i material auxiliar de muntatge. | 10
Sala Técnica |  | 10 |  |  |  | 10
'01.L2.04.02.008 | L | EF23TD50 | u | Sum.i col. de vàlvula de regulació manual tipus IMI mod. STAD50 de 2´´, tipus roscada, fabricada en AMETAL, amb preajustament de cabal, preses de pressió i amb clau de buidatge. S'inclou aïllament material auxiliar de muntatge. | Sum.i col. de vàlvula de regulació manual tipus IMI mod. STAD50 de 2´´, tipus roscada, fabricada en AMETAL, amb preajustament de cabal, preses de pressió i amb clau de buidatge. S'inclou aïllament material auxiliar de muntatge. | 1
Calor |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.04.02.009 | L | EF23SE01 | u | Vàlvula de seguretat pretarada de 3 a 7 Kg diàmetre 1/2´´ amb manòmetre incorporat per a instal·lacions de calefacció i ACS. | Vàlvula de seguretat pretarada de 3 a 7 Kg diàmetre 1/2´´ amb manòmetre incorporat per a instal·lacions de calefacció i ACS. | 6
Primari |  | 2 |  |  |  | 2
Secundari |  | 2 |  |  |  | 2
Dipòsits |  | 2 |  |  |  | 2
'01.L2.04.02.010 | L | EF23EF32 | u | Subm. i instal·lació de vàlvula d'esfera, roscada, de Ø 32 mm, PN-16, juntes i altres elements d'instal·lació. Totalment instal·lada, provada i funcionant. | Subm. i instal·lació de vàlvula d'esfera, roscada, de Ø 32 mm, PN-16, juntes i altres elements d'instal·lació. Totalment instal·lada, provada i funcionant. | 2
Sala técnica |  | 2 |  |  |  | 2
'01.L2.04.02.011 | L | EF24MA01 | u | Subm. i instal·lació de conjunt format per portamanòmetre amb plaqueta de desaire de 63 mm d'esfera, i rang de 0 a 6 kg/cm²; tot instal·lat, connectat i funcionant. | Subm. i instal·lació de conjunt format per portamanòmetre amb plaqueta de desaire de 63 mm d'esfera, i rang de 0 a 6 kg/cm²; tot instal·lat, connectat i funcionant. | 4
Manometros |  | 4 |  |  |  | 4
'01.L2.04.02.012 | L | EF23FU101 | u | Subm. i instal·lació d'interruptor de flux per a la vigilància de la circulació d'aigua en màquines frigorífiques, del tipus de contacte commutat lliure de potencial, amb capacitat de ruptura de 15 A a 220 VAC, (amb relé si cal), rosca adequada, pressió màxima del líquid 1000 kPa i cabals mínims i màxims adequats a l'equip frigorífic. Connectat i funcionant. | Subm. i instal·lació d'interruptor de flux per a la vigilància de la circulació d'aigua en màquines frigorífiques, del tipus de contacte commutat lliure de potencial, amb capacitat de ruptura de 15 A a 220 VAC, (amb relé si cal), rosca adequada, pressió màxima del líquid 1000 kPa i cabals mínims i màxims adequats a l'equip frigorífic. Connectat i funcionant. | 1
Geotermia |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.04.02.013 | L | EF23CP63 | u | Subm.i col. de vàlvula de control de pressió diferencial per a circuits a cabal variable PN 16. S'inclou actuador i aïllament material auxiliar de muntatge. | Subm.i col. de vàlvula de control de pressió diferencial per a circuits a cabal variable PN 16. S'inclou actuador i aïllament material auxiliar de muntatge. | 8
Suelo radiante |  | 3 |  |  |  | 3
Calor |  | 2 |  |  |  | 2
Frio |  | 2 |  |  |  | 2
Toalleros |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.04.02.014 | L | EFCOD40 | u | Subm. i col. de connexió de dipòsit acumulador a circuit hidràulic, formada per: * 4 Vàlvules de bola DN-40. * 1 Vàlvula de seguretat tarada. * 1 Purgador automàtic. * 1 Termòmetre. * 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi inclou material auxiliar de muntatge. | Subm. i col. de connexió de dipòsit acumulador a circuit hidràulic, formada per: * 4 Vàlvules de bola DN-40. * 1 Vàlvula de seguretat tarada. * 1 Purgador automàtic. * 1 Termòmetre. * 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi inclou material auxiliar de muntatge. | 2
Calor |  | 1 |  |  |  | 1
Fred |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.04.02.015 | L | EJAB1S21 | u | Subministrament i col·locació d'acumulador 2000l LAPESA MASTER INERCIA ESTRATIFICACIÓ MV2000L o equivalent, col·locat a terra i connectat. · Dipòsit d'acer inoxidable amb aïllament PU rígid injectat en motlle (lliure de CFC/HCFC, 0,025 W/mºK) · Connexions hidràuliques per al circuit de refrigeració / calefacció, incloent termòmetres i elements segons esquema · Reguladors de flux avançats per a una estratificació òptima i eficient . Sistema d'Estratificació integrada Inclou Gestió integral del sistema i bancada | Subministrament i col·locació d'acumulador 2000l LAPESA MASTER INERCIA ESTRATIFICACIÓ MV2000L o equivalent, col·locat a terra i connectat. · Dipòsit d'acer inoxidable amb aïllament PU rígid injectat en motlle (lliure de CFC/HCFC, 0,025 W/mºK) · Connexions hidràuliques per al circuit de refrigeració / calefacció, incloent termòmetres i elements segons esquema · Reguladors de flux avançats per a una estratificació òptima i eficient . Sistema d'Estratificació integrada Inclou Gestió integral del sistema i bancada | 2
Fred |  | 1 |  |  |  | 1
Calor |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.04.02.016 | L | EEJ7L133CT | u | Sum.i instal·l. d'unitat tipus Bomba de calor geotèrmica aigua-aigua, marca CLIMAVENETA model NECS-WQ 00302 o equivalent, amb una potència útil calorifica de 97kW i frigorifica de 98kW, índex de rendiment COP de 4,02 (B5W35 s/ EN 14511) i ESEER de 5 ,27, amb unes dimensions de 1496x1220x877 (Alt, Ample, Profund) i un pes de 745kg, incloent els següents elements i característiques: temperatures d'anada fins a 55 °C, compressor hermètic Scroll d'alt rendiment, aïllament sonor en diversos nivells MSI, nivell de potència acústica 77 dB(A), intercanviadors de plaques en acer inoxidable d'alta capacitat amb injecció de líquid, refrigerant específic per a les condicions de treball en geotèrmia R410A, circuit de refrigeració gestionat mitjançant sensors, amb seguretats per alta i baixa pressió a el circuit refrigerant i per manca de cabal daigua, limitador de corrent darrencada; mànegues de pressió flexibles per a la connexió de la font de calor, regulador d'equilibri energètic en funció de les condicions atmosfèriques amb indicació de l'energia mediambiental a la pantalla, gestió de sistemes amb ACS i refrigeració natural mitjançant sistema girar i polsar, connexió elèctrica 400/ 3/50 Hz, equipament elèctric amb protecció IP 44, amb protecció dinversió de fases; vàlvula de seguretat i dipòsit de compensació per al circuit de captadors; sondes per a la gestió de la instal·lació hidràulica, sonda exterior per a la regulació de la calefacció. S'inclouen Opció arrencada suau, Integració Fotovotaica, bomba usuari LP+dissipació HP modulant + recuperació LP, unitat de control remot, passarel·la electrònica tipus KNX o Mod Bus, connexions elèctriques, connexions de tub, de desguàs de dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports tipus silentblock segons UNE 100153, grua o mitjans d'elevació necessaris, posada en marxa ofical de SAT CLIMAVENETA, proves ITE 06 i pàg. de material auxiliar per al muntatge. | Sum.i instal·l. d'unitat tipus Bomba de calor geotèrmica aigua-aigua, marca CLIMAVENETA model NECS-WQ 00302 o equivalent, amb una potència útil calorifica de 97kW i frigorifica de 98kW, índex de rendiment COP de 4,02 (B5W35 s/ EN 14511) i ESEER de 5 ,27, amb unes dimensions de 1496x1220x877 (Alt, Ample, Profund) i un pes de 745kg, incloent els següents elements i característiques: temperatures d'anada fins a 55 °C, compressor hermètic Scroll d'alt rendiment, aïllament sonor en diversos nivells MSI, nivell de potència acústica 77 dB(A), intercanviadors de plaques en acer inoxidable d'alta capacitat amb injecció de líquid, refrigerant específic per a les condicions de treball en geotèrmia R410A, circuit de refrigeració gestionat mitjançant sensors, amb seguretats per alta i baixa pressió a el circuit refrigerant i per manca de cabal daigua, limitador de corrent darrencada; mànegues de pressió flexibles per a la connexió de la font de calor, regulador d'equilibri energètic en funció de les condicions atmosfèriques amb indicació de l'energia mediambiental a la pantalla, gestió de sistemes amb ACS i refrigeració natural mitjançant sistema girar i polsar, connexió elèctrica 400/ 3/50 Hz, equipament elèctric amb protecció IP 44, amb protecció dinversió de fases; vàlvula de seguretat i dipòsit de compensació per al circuit de captadors; sondes per a la gestió de la instal·lació hidràulica, sonda exterior per a la regulació de la calefacció. S'inclouen Opció arrencada suau, Integració Fotovotaica, bomba usuari LP+dissipació HP modulant + recuperació LP, unitat de control remot, passarel·la electrònica tipus KNX o Mod Bus, connexions elèctriques, connexions de tub, de desguàs de dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports tipus silentblock segons UNE 100153, grua o mitjans d'elevació necessaris, posada en marxa ofical de SAT CLIMAVENETA, proves ITE 06 i pàg. de material auxiliar per al muntatge. | 1
Equipament |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.04.02.017 | L | EAJ7L132ST | u | Sum.i instal·l. d'unitat tipus Bomba de calor aerotèrmica aire-aigua, marca BAETULENN model BaeHeat BH CPE040A o equivalent, Alta temperatura amb una potència útil calorifica de 40kW i frigorifica de 37kW, índex de rendiment COP de 3,34 (B5W35 s/ EN 14511 ) i ESEER de 4,18 amb unes dimensions de 2070x3875x1350 (Alt, Ample, Profund) i un pes de 1580kg, incloent els següents elements i característiques: temperatures d'anada fins a 55 °C, compressor hermètic Scroll d'alt rendiment, aïllament sonor en diversos nivells MSI, nivell de potència acústica 83 dB(A), intercanviadors de plaques en acer inoxidable d'alta capacitat amb injecció de líquid, refrigerant específic per a les condicions de treball en geotèrmia R410A, circuit de refrigeració gestionat mitjançant sensors, amb seguretat per alta i baixa pressió al circuit refrigerant i per manca de cabal d'aigua, limitador de corrent d'arrencada; mànegues de pressió flexibles per a la connexió de la font de calor, regulador d'equilibri energètic en funció de les condicions atmosfèriques amb indicació de l'energia mediambiental a la pantalla, gestió de sistemes amb ACS i refrigeració natural mitjançant sistema girar i polsar, connexió elèctrica 400/ 3/50 Hz, equipament elèctric amb protecció IP 44, amb protecció dinversió de fases; vàlvula de seguretat i dipòsit de compensació per al circuit de captadors; sondes per a la gestió de la instal·lació hidràulica, sonda exterior per a la regulació de la calefacció. Versió Super Silenciada. Inclou Dipòsit de inercia. S'inclouen Opció arrencada suau, Integració Fotovotaica, bomba usuari LP+dissipació HP modulant + recuperació LP, unitat de control remot, passarel·la electrònica tipus KNX o Mod Bus, connexions elèctriques, connexions de tub, de desguàs de dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports tipus silentblock segons UNE 100153, grua o mitjans d'elevació necessaris, posada en marxa ofical de SAT BAETULENN, proves ITE 06 i pàg. de material auxiliar per al muntatge. | Sum.i instal·l. d'unitat tipus Bomba de calor aerotèrmica aire-aigua, marca BAETULENN model BaeHeat BH CPE040A o equivalent, Alta temperatura amb una potència útil calorifica de 40kW i frigorifica de 37kW, índex de rendiment COP de 3,34 (B5W35 s/ EN 14511 ) i ESEER de 4,18 amb unes dimensions de 2070x3875x1350 (Alt, Ample, Profund) i un pes de 1580kg, incloent els següents elements i característiques: temperatures d'anada fins a 55 °C, compressor hermètic Scroll d'alt rendiment, aïllament sonor en diversos nivells MSI, nivell de potència acústica 83 dB(A), intercanviadors de plaques en acer inoxidable d'alta capacitat amb injecció de líquid, refrigerant específic per a les condicions de treball en geotèrmia R410A, circuit de refrigeració gestionat mitjançant sensors, amb seguretat per alta i baixa pressió al circuit refrigerant i per manca de cabal d'aigua, limitador de corrent d'arrencada; mànegues de pressió flexibles per a la connexió de la font de calor, regulador d'equilibri energètic en funció de les condicions atmosfèriques amb indicació de l'energia mediambiental a la pantalla, gestió de sistemes amb ACS i refrigeració natural mitjançant sistema girar i polsar, connexió elèctrica 400/ 3/50 Hz, equipament elèctric amb protecció IP 44, amb protecció dinversió de fases; vàlvula de seguretat i dipòsit de compensació per al circuit de captadors; sondes per a la gestió de la instal·lació hidràulica, sonda exterior per a la regulació de la calefacció. Versió Super Silenciada. Inclou Dipòsit de inercia. S'inclouen Opció arrencada suau, Integració Fotovotaica, bomba usuari LP+dissipació HP modulant + recuperació LP, unitat de control remot, passarel·la electrònica tipus KNX o Mod Bus, connexions elèctriques, connexions de tub, de desguàs de dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més proper, suports tipus silentblock segons UNE 100153, grua o mitjans d'elevació necessaris, posada en marxa ofical de SAT BAETULENN, proves ITE 06 i pàg. de material auxiliar per al muntatge. | 1
Equipament |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.04.02.018 | L | EEJ7LST202 | u | Subministrament i col·locació de Fan-Coil del tipus conductes horitzontal marca Climaveneta model i-LIFE2 HP 2T DLIO 1002, amb motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua del 0-100%, per treballar amb sistemes de distribució de 2 tubs, de 3.46kW de potència frigorífica , amb una pressió disponible de 60Pa, amb un cabal d'aire de 826m3/h, de 25W de potència elèctrica total absorbida, amb una alimentació monofàsica de 230V. Construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruix amb bateria dintercanvi tèrmic realitzada en tub de coure i aleta contínua dalumini fixada per expansió mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega en costat aigua no superior a 20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purgat i de drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un nivell sonor molt baix. Filtre d'aire de marc metàl·lic i safata de condensats de material termoplàstic. Inclou aïllament acústic a base de dues capes de llana de roca de baixa densitat, control electrònic infraroig, connexionat elèctric, filtres, silent blocks, safata de recollida de condensats, comporta metàl·lica ´´trampilla´´ 500x400mm en conducte de retorn com a registre per accedir al filtre i bomba de desguàs. Inclou 1 kit vàlvula de 2 vies proporcional amb actuador Belimo per a 2 tubs model i termòstat. Totalment instal·lat. | Subministrament i col·locació de Fan-Coil del tipus conductes horitzontal marca Climaveneta model i-LIFE2 HP 2T DLIO 1002, amb motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua del 0-100%, per treballar amb sistemes de distribució de 2 tubs, de 3.46kW de potència frigorífica , amb una pressió disponible de 60Pa, amb un cabal d'aire de 826m3/h, de 25W de potència elèctrica total absorbida, amb una alimentació monofàsica de 230V. Construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruix amb bateria dintercanvi tèrmic realitzada en tub de coure i aleta contínua dalumini fixada per expansió mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega en costat aigua no superior a 20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purgat i de drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un nivell sonor molt baix. Filtre d'aire de marc metàl·lic i safata de condensats de material termoplàstic. Inclou aïllament acústic a base de dues capes de llana de roca de baixa densitat, control electrònic infraroig, connexionat elèctric, filtres, silent blocks, safata de recollida de condensats, comporta metàl·lica ´´trampilla´´ 500x400mm en conducte de retorn com a registre per accedir al filtre i bomba de desguàs. Inclou 1 kit vàlvula de 2 vies proporcional amb actuador Belimo per a 2 tubs model i termòstat. Totalment instal·lat. | 12
Habitacions |  | 6 |  |  |  | 6
Passadis |  | 6 |  |  |  | 6
'01.L2.04.02.019 | L | EEJ7LST203 | u | Subministrament i col·locació de Fan-Coil del tipus conductes horitzontal marca Climaveneta model i-LIFE2 HP 2T DLIO 1202, amb motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua del 0-100%, per treballar amb sistemes de distribució de 2 tubs, de 4.21kW de potència frigorífica , amb una pressió disponible de 60Pa, amb un cabal d'aire de 1043m3/h, de 25W de potència elèctrica total absorbida, amb una alimentació monofàsica de 230V. Construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruix amb bateria dintercanvi tèrmic realitzada en tub de coure i aleta contínua dalumini fixada per expansió mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega en costat aigua no superior a 20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purgat i de drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un nivell sonor molt baix. Filtre d'aire de marc metàl·lic i safata de condensats de material termoplàstic. Inclou aïllament acústic a base de dues capes de llana de roca de baixa densitat, control electrònic infraroig, connexionat elèctric, filtres, silent blocks, safata de recollida de condensats, comporta metàl·lica ´´trampilla´´ 500x400mm en conducte de retorn com a registre per accedir al filtre i bomba de desguàs. Inclou 1 kit vàlvula de 2 vies proporcional amb actuador Belimo per a 2 tubs model i termòstat. Totalment instal·lat. | Subministrament i col·locació de Fan-Coil del tipus conductes horitzontal marca Climaveneta model i-LIFE2 HP 2T DLIO 1202, amb motor elèctric DC Brushless d'última generació, modulació contínua del 0-100%, per treballar amb sistemes de distribució de 2 tubs, de 4.21kW de potència frigorífica , amb una pressió disponible de 60Pa, amb un cabal d'aire de 1043m3/h, de 25W de potència elèctrica total absorbida, amb una alimentació monofàsica de 230V. Construït en xapa zincada de 0,7 mm de gruix amb bateria dintercanvi tèrmic realitzada en tub de coure i aleta contínua dalumini fixada per expansió mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega en costat aigua no superior a 20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors amb preses roscades femella fixats al marc per evitar trencaments durant la connexió a xarxa de distribució, vàlvula de purgat i de drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales endavant per obtenir un nivell sonor molt baix. Filtre d'aire de marc metàl·lic i safata de condensats de material termoplàstic. Inclou aïllament acústic a base de dues capes de llana de roca de baixa densitat, control electrònic infraroig, connexionat elèctric, filtres, silent blocks, safata de recollida de condensats, comporta metàl·lica ´´trampilla´´ 500x400mm en conducte de retorn com a registre per accedir al filtre i bomba de desguàs. Inclou 1 kit vàlvula de 2 vies proporcional amb actuador Belimo per a 2 tubs model i termòstat. Totalment instal·lat. | 16
Habitacions |  | 12 |  |  |  | 12
Serveis |  | 4 |  |  |  | 4
'01.L2.04.02.020 | L | EAST200E | u | Sum. i col. de conjunt per al connexionat de Fan coil, format per: * 2 Vàlvules de bola DN-20. * 1 Filtre colador DN-20. * 2 Antivibratoris DN-20. * 1 Vàlvula d'equilibrat T.A. STAD20. * 1 Vàlvules de 2 vies motoritzada proporcional amb actuador BELIMO. * 1 Purgador d'aire. * 2 Termòmetres. * 2 Portasondes * 1 vàlvula de seient inclinada * 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi inclou aïllament de vàlvules i material auxiliar de muntatge. | Sum. i col. de conjunt per al connexionat de Fan coil, format per: * 2 Vàlvules de bola DN-20. * 1 Filtre colador DN-20. * 2 Antivibratoris DN-20. * 1 Vàlvula d'equilibrat T.A. STAD20. * 1 Vàlvules de 2 vies motoritzada proporcional amb actuador BELIMO. * 1 Purgador d'aire. * 2 Termòmetres. * 2 Portasondes * 1 vàlvula de seient inclinada * 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi inclou aïllament de vàlvules i material auxiliar de muntatge. | 32
UI-01 |  | 16 |  |  |  | 16
UI-02 |  | 16 |  |  |  | 16
'01.L2.04.02.021 | L | ECLF1011 | u | Subm. i instal·lació col·lector de canonada d'acer negre soldat, segons norma DIN-2440, de 6 metres de longitud per a la impulsió-retorn d'aigua freda. Aïllat tèrmicament amb gruix segons normativa RITE i recobert amb xapa d'alumini en trams exteriors. Inclou treballs necessaris per a col·locació de sondes, amb 4 preses de 3´´, 1 preses 1'' També als seus accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, elements de subjecció, cables de connexió, dues mans de pintura antioxidant, amb aïllament amb escuma flexible d'acord amb la IT.IC19, fins i tot vàlvules i recobriment de xapa d'alumini, fins i tot vàlvules. Punts de buidatge. Totalment instal·lat i provat. | Subm. i instal·lació col·lector de canonada d'acer negre soldat, segons norma DIN-2440, de 6 metres de longitud per a la impulsió-retorn d'aigua freda. Aïllat tèrmicament amb gruix segons normativa RITE i recobert amb xapa d'alumini en trams exteriors. Inclou treballs necessaris per a col·locació de sondes, amb 4 preses de 3´´, 1 preses 1'' També als seus accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, elements de subjecció, cables de connexió, dues mans de pintura antioxidant, amb aïllament amb escuma flexible d'acord amb la IT.IC19, fins i tot vàlvules i recobriment de xapa d'alumini, fins i tot vàlvules. Punts de buidatge. Totalment instal·lat i provat. | 4
Calor |  | 2 |  |  |  | 2
Fred |  | 2 |  |  |  | 2
'01.L2.04.02.022 | L | ECHT11AG90 | m | Canonada de Plàstic amb reforç de fibra de vidre Termosoldada, de 90mm. de diàmetre de tipus NIRON CLIMA amb els seus accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables de connexió i elements de subjecció. Incloent aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50ºC i 105ºC, de gruix segons RITE (RD1027/2007) i RD 238/2013, Totalment instal·lada i provada. | Canonada de Plàstic amb reforç de fibra de vidre Termosoldada, de 90mm. de diàmetre de tipus NIRON CLIMA amb els seus accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables de connexió i elements de subjecció. Incloent aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50ºC i 105ºC, de gruix segons RITE (RD1027/2007) i RD 238/2013, Totalment instal·lada i provada. | 62.4
Distribució |  | 62.4 |  |  |  | 62.4
'01.L2.04.02.023 | L | CFM17321 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. | 24
ACS |  | 2 | 12 |  |  | 24
'01.L2.04.02.024 | L | EN42B3D4 | u | Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 80 mm, de 10 bar de PN, de fosa, preu superior i muntada en pericó de canalització soterrada | Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 80 mm, de 10 bar de PN, de fosa, preu superior i muntada en pericó de canalització soterrada | 6
Fred |  | 3 |  |  |  | 3
Calor |  | 3 |  |  |  | 3
'01.L2.04.02.025 | L | EN819427 | u | Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment | Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment | 7
Bombes |  | 7 |  |  |  | 7
'01.L2.04.02.026 | L | EF23TD90 | u | Sum.i col. de vàlvula de regulació manual tipus IMI mod. STAD90 o equivalent de 4´´, tipus roscada, fabricada en AMETAL, amb preajustament de cabal, preses de pressió i amb clau de buidatge. S'inclou aïllament material auxiliar de muntatge. | Sum.i col. de vàlvula de regulació manual tipus IMI mod. STAD90 o equivalent de 4´´, tipus roscada, fabricada en AMETAL, amb preajustament de cabal, preses de pressió i amb clau de buidatge. S'inclou aïllament material auxiliar de muntatge. | 6
Calor |  | 3 |  |  |  | 3
Fred |  | 3 |  |  |  | 3
'01.L2.04.02.027 | L | ENS29126 | u | Bomba acceleradora amb motor sense inundar fins a 20m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 0,5 bar, de preu alt i muntada entre tubs. | Bomba acceleradora amb motor sense inundar fins a 20m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 0,5 bar, de preu alt i muntada entre tubs. | 4
Geotermia |  | 1 |  |  |  | 1
Fred |  | 1 |  |  |  | 1
Calor |  | 1 |  |  |  | 1
Serveis Generals |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.04.02.028 | L | ENS11253 | u | Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 1400 rpm, fins 20 m3/h de cabal i de 2,0 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades d'1 1/4'', muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes | Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal·lacions de calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim de gir de 1400 rpm, fins 20 m3/h de cabal i de 2,0 bar de pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua entre -20 i 110°C, amb connexions roscades d'1 1/4'', muntada entre tubs i amb totes les connexions fetes | 3
Habitacions Nord |  | 1 |  |  |  | 1
Habitacions Sud |  | 1 |  |  |  | 1
Primari ACS |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.04.02.029 | L | EFCOB65 | u | Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic formada per: * 2 Vàlvules de bola DN-65. * 1 Vàlvula de retenció DN-65. * 2 Maniguets antivibratoris DN-65. * 1 Filtre magnètic DN-65. * 1 Termòmetre. * 2 Manòmetres. * 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. | Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic formada per: * 2 Vàlvules de bola DN-65. * 1 Vàlvula de retenció DN-65. * 2 Maniguets antivibratoris DN-65. * 1 Filtre magnètic DN-65. * 1 Termòmetre. * 2 Manòmetres. * 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. | 4
Pous |  | 1 |  |  |  | 1
Fred |  | 1 |  |  |  | 1
Calor |  | 1 |  |  |  | 1
Serveis Generals |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.04.02.030 | L | EFCOB32 | u | Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic formada per: * 2 Vàlvules de bola DN-32. * 1 Vàlvula de retenció DN-32. * 2 Maniguets antivibratoris DN-32. * 1 Filtre magnètic DN-32. * 1 Termòmetre. * 2 Manòmetres. * 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. | Subm. i col. de connexió de bomba a circuit hidràulic formada per: * 2 Vàlvules de bola DN-32. * 1 Vàlvula de retenció DN-32. * 2 Maniguets antivibratoris DN-32. * 1 Filtre magnètic DN-32. * 1 Termòmetre. * 2 Manòmetres. * 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. | 3
Habitacions Sud |  | 1 |  |  |  | 1
Habitacions Nord |  | 1 |  |  |  | 1
Primari ACS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 04 | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
| N | Capítol | 03 | CANONADES I VALVULERIA
'01.L2.04.03.001 | L | ECHT11AD80 | m | Canonada de Plàstic Pre aïllada NIRON All Pro Ø80mm PP-RCT reforçada amb fibra de vidre, amb pre aïllament amb capa intermèdia d'aïllament PUR. Polietelineo d'Alta Densitat amb els seus accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables de connexió i elements de subjecció. Totalment instal·lada i provada. | Canonada de Plàstic Pre aïllada NIRON All Pro Ø80mm PP-RCT reforçada amb fibra de vidre, amb pre aïllament amb capa intermèdia d'aïllament PUR. Polietelineo d'Alta Densitat amb els seus accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables de connexió i elements de subjecció. Totalment instal·lada i provada. | 163.8
Geotèrmia a Sala tècnica |  | 163.8 |  |  |  | 163.8
'01.L2.04.03.002 | L | ECHT11AG90 | m | Canonada de Plàstic amb reforç de fibra de vidre Termosoldada, de 90mm. de diàmetre de tipus NIRON CLIMA amb els seus accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables de connexió i elements de subjecció. Incloent aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50ºC i 105ºC, de gruix segons RITE (RD1027/2007) i RD 238/2013, Totalment instal·lada i provada. | Canonada de Plàstic amb reforç de fibra de vidre Termosoldada, de 90mm. de diàmetre de tipus NIRON CLIMA amb els seus accessoris d'instal·lació, corbes, colzes, peces especials, cables de connexió i elements de subjecció. Incloent aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50ºC i 105ºC, de gruix segons RITE (RD1027/2007) i RD 238/2013, Totalment instal·lada i provada. | 60
Habitacions Nord |  | 30 |  |  |  | 30
Habitacions Sud |  | 30 |  |  |  | 30
'01.L2.04.03.003 | L | CFM17321 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. Inclou coquilla elastomerica de gruix segons RD 1027/2007. | 230
Habitacions Nord |  | 115 |  |  |  | 115
Habitacions Sud |  | 115 |  |  |  | 115
'01.L2.04.03.004 | L | EFCMC63 | u | Subm. i col. de connexió de Muntant DN-63 a circuit hidràulic, formada per: * 2 Vàlvules de bola DN-63. * 1 Purgador automàtic. * Vàlvula equilibrat SATD 63 IMI * 2 Termòmetre. * 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi inclou material auxiliar de muntatge. | Subm. i col. de connexió de Muntant DN-63 a circuit hidràulic, formada per: * 2 Vàlvules de bola DN-63. * 1 Purgador automàtic. * Vàlvula equilibrat SATD 63 IMI * 2 Termòmetre. * 1 Punt de buidatge segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'hi inclou material auxiliar de muntatge. | 3
Planta 0 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 2 |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 04 | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
| N | Capítol | 04 | DIFUSIO I REIXES
'01.L2.04.04.001 | L | EE51EJ5A | m2 | Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=0,75 m2K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de vel de vidre i paper kraft d'alumini perforat, muntat encastat en el cel ras | Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=0,75 m2K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de vel de vidre i paper kraft d'alumini perforat, muntat encastat en el cel ras | 504
Habitacions |  | 216 |  |  |  | 216
Passadis |  | 288 |  |  |  | 288
'01.L2.04.04.002 | L | CFM21B106 | u | Subm i col·locació d'embocadures de panell rígid CLIMAVER NET a Unitat d'A/A. Impulsió i tornada. | Subm i col·locació d'embocadures de panell rígid CLIMAVER NET a Unitat d'A/A. Impulsió i tornada. | 24
Unitats |  | 24 |  |  |  | 24
'01.L2.04.04.003 | L | EES27A05 | u | Reixeta de impulsió Trox X Grille o equivalent regulable i orientable 425x165mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. | Reixeta de impulsió Trox X Grille o equivalent regulable i orientable 425x165mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. | 10
Habitacions |  | 10 |  |  |  | 10
'01.L2.04.04.004 | L | EES27A06 | u | Reixeta de impulsió Trox X Grille o equivalent regulable i orientable 525x165mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. | Reixeta de impulsió Trox X Grille o equivalent regulable i orientable 525x165mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. | 18
Habitacions Nord |  | 10 |  |  |  | 10
Habitacions Sud |  | 8 |  |  |  | 8
'01.L2.04.04.005 | L | EES27A07 | u | Reixeta de impulsió Trox X Grille o equyivalent regulable i orientable 625x165mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. | Reixeta de impulsió Trox X Grille o equyivalent regulable i orientable 625x165mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. | 12
Habitacions Sud |  | 12 |  |  |  | 12
'01.L2.04.04.006 | L | EES27A08 | u | Reixeta de retron Trox X Grille o equivalent de 525x165mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. | Reixeta de retron Trox X Grille o equivalent de 525x165mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. | 10
Habitacions Nord |  | 10 |  |  |  | 10
'01.L2.04.04.007 | L | EES27A09 | u | Reixeta deretorn Trox X Grille o equivalent de 625x165mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. | Reixeta deretorn Trox X Grille o equivalent de 625x165mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. | 12
Habitacions Sud |  | 12 |  |  |  | 12
'01.L2.04.04.008 | L | EES27A10 | u | Reixeta de retorn Trox X Grille o equivalent de 325x225mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. | Reixeta de retorn Trox X Grille o equivalent de 325x225mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. | 10
Habitacions Nord |  | 10 |  |  |  | 10
'01.L2.04.04.009 | L | EES27A11 | u | Reixeta de retorn Trox X Grille 425x225mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. | Reixeta de retorn Trox X Grille 425x225mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. | 8
Habitacions Sud |  | 8 |  |  |  | 8
'01.L2.04.04.010 | L | EES27A12 | u | Reixeta de impulsió Trox X Grille o equivalent de regulable i orientable 625x225mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. | Reixeta de impulsió Trox X Grille o equivalent de regulable i orientable 625x225mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. | 4
Passadis |  | 4 |  |  |  | 4
'01.L2.04.04.011 | L | EES27A13 | u | Reixeta de retorn Trox X Grille o equivalent de 825x225mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. | Reixeta de retorn Trox X Grille o equivalent de 825x225mm d'alumini lacat en color segons DF. Inclou PLENUM AÏLLAT AÏLLAMENT DE 5 mm, fabricat en xapa d'acer galvanitzat i dues boques de connexió lateral de Ø160mm. Incorpora comporta de regulació accessible des de l´exterior. S'hi inclou p.p. de tub flexal de 150 mm. per acoblar a conducte i material auxiliar de muntatge. Color a aprovar per la DF. | 8
Passadis |  | 8 |  |  |  | 8
'01.L2.04.04.012 | L | CFM21HC1 | u | Subministrament i muntatge de difusor lineal, de 2 via model TROX model VSD 35 o equivalent, de longitud 1m. Amb plenum de connexió amb xapa d'acer galvanitzat, amb embellidor. Totalment instal·lat, fins i tot p.p. de peces de remat i mitjans auxiliars. Es fabricarà en trams continus segons allò indicat en plànols i memòria del projecte. Amb aïllament tèrmic, o si no n'hi ha, aquest s'ha d'instal·lar. | Subministrament i muntatge de difusor lineal, de 2 via model TROX model VSD 35 o equivalent, de longitud 1m. Amb plenum de connexió amb xapa d'acer galvanitzat, amb embellidor. Totalment instal·lat, fins i tot p.p. de peces de remat i mitjans auxiliars. Es fabricarà en trams continus segons allò indicat en plànols i memòria del projecte. Amb aïllament tèrmic, o si no n'hi ha, aquest s'ha d'instal·lar. | 12
Passadis |  | 12 |  |  |  | 12
'01.L2.04.04.016 | L | CFM21HA108 | u | Boca d'aspiració de PVC amb regulació de cabal. Instal.lada. de 160mm de diàmetre de brida. | Boca d'aspiració de PVC amb regulació de cabal. Instal.lada. de 160mm de diàmetre de brida. | 29
Habitacions |  | 27 |  |  |  | 27
Sala Tècnica |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 04 | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
| N | Capítol | 05 | CONTROL
'01.L2.04.05.001 | L | EF263ST10 | u | Subm. i instal·lació de sonda d'immersió per a mesura de la temperatura de l'aigua, amb marge de mesura -10ºC a 125ºC i de resposta de tensió lineal en funció de la temperatura, fins i tot caixa en material de plàstic, tub d'immersió, beina i element de mesura intercanviable protegit per una capa epoxy contra la corrosió. Funcionant. | Subm. i instal·lació de sonda d'immersió per a mesura de la temperatura de l'aigua, amb marge de mesura -10ºC a 125ºC i de resposta de tensió lineal en funció de la temperatura, fins i tot caixa en material de plàstic, tub d'immersió, beina i element de mesura intercanviable protegit per una capa epoxy contra la corrosió. Funcionant. | 15
Sala Técnica |  | 15 |  |  |  | 15
'01.L2.04.05.002 | L | EF23CP63 | u | Subm.i col. de vàlvula de control de pressió diferencial per a circuits a cabal variable PN 16. S'inclou actuador i aïllament material auxiliar de muntatge. | Subm.i col. de vàlvula de control de pressió diferencial per a circuits a cabal variable PN 16. S'inclou actuador i aïllament material auxiliar de muntatge. | 3
Habitacions Sud |  | 1 |  |  |  | 1
Habitacions Nord |  | 1 |  |  |  | 1
Serveis Generals |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.04.05.003 | L | CFM21KA106 | u | Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. | Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. | 1
Exterior |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.04.05.004 | L | EG10EYD04 | u | Programació d'imatges i fitxers a la pantalla tàctil, segons especificacions del projecte. Dinamització dels punts de control del programa de gestió. Creació i lliurament de la documentació necessària amb esquemes i característiques tècniques del sistema. Càrrega de programes a les estacions de control i numeració de les mateixes. Programació dels bucles de regulació DDC i PLC de les subestacions, inclosos esquemes de connexió i comprovació de l'equip de camp (sondes, actuadors, senyals digitals, etc.). Inclou treballs posta de en marxa, connexionat, enginyeria de programació especifica per Analitzadors de xarxa, producció energia, comptadors, i entrega de tota la documentació a nivell de plànols i esquemes. Monitortizació de tot el sistema de control. | Programació d'imatges i fitxers a la pantalla tàctil, segons especificacions del projecte. Dinamització dels punts de control del programa de gestió. Creació i lliurament de la documentació necessària amb esquemes i característiques tècniques del sistema. Càrrega de programes a les estacions de control i numeració de les mateixes. Programació dels bucles de regulació DDC i PLC de les subestacions, inclosos esquemes de connexió i comprovació de l'equip de camp (sondes, actuadors, senyals digitals, etc.). Inclou treballs posta de en marxa, connexionat, enginyeria de programació especifica per Analitzadors de xarxa, producció energia, comptadors, i entrega de tota la documentació a nivell de plànols i esquemes. Monitortizació de tot el sistema de control. | 1
Equipament |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.04.05.005 | L | EG10EL106 | u | Subm. i col. Font d'alimentació CC FA KNX N125/22 640mA. S'hi inclou material auxiliar de muntatge. | Subm. i col. Font d'alimentació CC FA KNX N125/22 640mA. S'hi inclou material auxiliar de muntatge. | 3
Equipament |  | 3 |  |  |  | 3
'01.L2.04.05.006 | L | CFM21KB101 | m | Cable comunicacions entubat p/BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat | Cable comunicacions entubat p/BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat | 675
Sala Tècnica |  | 15 | 45 |  |  | 675
'01.L2.04.05.007 | L | EG10EL0E1 | u | Subm. i col. de quadre de control elèctric per estació de control de producció, composat per: armari metal·lic d'Himel o similar, amb els elements necessaris com: transformador 220/24Vca, base d'endoll, borns i elements de protecció. Totalment aïllat. NOTA: Se sobredimensionarà l'envolupant de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%. | Subm. i col. de quadre de control elèctric per estació de control de producció, composat per: armari metal·lic d'Himel o similar, amb els elements necessaris com: transformador 220/24Vca, base d'endoll, borns i elements de protecció. Totalment aïllat. NOTA: Se sobredimensionarà l'envolupant de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%. | 3
Sala Tècnica |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Primera |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Segona |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.04.05.008 | L | EG10ER098 | u | Mòdul SNC Network Control Engines. Equip Webserver amb controlador integrat amb 16 entrades i 12 sortides amb bus de comunicació 485. Inclou aplicaicó Metasys-Alding i port Mod bus serie Ethernet IP. | Mòdul SNC Network Control Engines. Equip Webserver amb controlador integrat amb 16 entrades i 12 sortides amb bus de comunicació 485. Inclou aplicaicó Metasys-Alding i port Mod bus serie Ethernet IP. | 1
Sala Tècnica |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.04.05.009 | L | CFM21EA170 | u | Passarel·la Mod bus/Bacnet per a la unitat exterior de Clima . Fins i tot petit material, connexió elèctric, proves i posada en marxa. Totalment instal·lat i en funcionament. | Passarel·la Mod bus/Bacnet per a la unitat exterior de Clima . Fins i tot petit material, connexió elèctric, proves i posada en marxa. Totalment instal·lat i en funcionament. | 2
Geotèrmia |  | 1 |  |  |  | 1
Aerotermia |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.04.05.010 | L | EMD21102 | u | Contacte magnètic de potència alta, muntat superficialment. Connexió Bacnet. Climatització | Contacte magnètic de potència alta, muntat superficialment. Connexió Bacnet. Climatització | 18
Habitacions |  | 18 |  |  |  | 18
'01.L2.04.05.011 | L | EEV26E40 | u | Termòstat electrònic d'ambient , per a clmatització, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat. Inclou mòdul per connexió Bacnet integrat per a control remot via App. | Termòstat electrònic d'ambient , per a clmatització, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat. Inclou mòdul per connexió Bacnet integrat per a control remot via App. | 30
Fan coils |  | 30 |  |  |  | 30
'01.L2.04.05.012 | L | EG10ES096 | u | Sum. i col. de Controlador Bacnet per a Climatització. Inclou operador endollable i transformador 230V ca/24V ca-30 VA I/F. S'hi inclou material auxiliar de muntatge. | Sum. i col. de Controlador Bacnet per a Climatització. Inclou operador endollable i transformador 230V ca/24V ca-30 VA I/F. S'hi inclou material auxiliar de muntatge. | 30
Fan coils |  | 30 |  |  |  | 30
'01.L2.04.05.013 | L | EF23V263 | u | Subm.i col. de vàlvula de dos vies per a circuits a cabal variable PN 16. S'inclou actuador i aïllament material auxiliar de muntatge. | Subm.i col. de vàlvula de dos vies per a circuits a cabal variable PN 16. S'inclou actuador i aïllament material auxiliar de muntatge. | 6
Sala tècnica |  | 6 |  |  |  | 6
'01.L2.04.05.014 | L | EF23S263 | u | Subm.i col. de comptador energia tèrmica inmserió per a circuits a cabal variable PN 16. S'inclou pasarela ModBus/Bacnet i material auxiliar de muntatge. | Subm.i col. de comptador energia tèrmica inmserió per a circuits a cabal variable PN 16. S'inclou pasarela ModBus/Bacnet i material auxiliar de muntatge. | 2
Sala tècnica |  | 2 |  |  |  | 2
'01.L2.04.05.015 | L | CFM21KA116 | u | Sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de muntatge, montada i connectada. | Sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de muntatge, montada i connectada. | 2
Planta 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 2 |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 05 | INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
| N | Capítol | 01 | NOTA GENERAL VENTILACIÓ
'01.L2.05.01.001 | L | NOTA0026 | . | Nota nº 026 - Ventilació Aquest capítol inclou la instal·lació de ventilació completament acabada segons projecte tècnic d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions incloses col·locació de comportes tallafocs EI120 i aïllament ignífug requerit en cada sector d'incendis, es tindrà en compte el compliment de la normativa vigent , en concret el CTE DB SI3, l'ordenança del medi ambient de la localitat i les normes UNE corresponents. Inclou legalització i posada en marxa de la instal·lació de ventilació per a compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la instal·lació. S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de: - Homologació i certificació de tots els materials. - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certificats d'instal·lació. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Plànols asbuilt en autocad. Normativa d'obligat compliment: - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte - DB SI Seguretat en cas d'incendi. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document bàsic SI. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge. B.O.E .: 28 mar 2006 - DB HR Protecció enfront del soroll. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document Bàsic HR. Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre, del Ministeri d'Habitatge. - DB HS Qualitat de l'aire interior. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document Bàsic HS. Reial Decret 314/2016, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge. - Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència davant del foc Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del Ministeri de la Presidència. B.O.E .: -2 de abril del 2005. | Nota nº 026 - Ventilació Aquest capítol inclou la instal·lació de ventilació completament acabada segons projecte tècnic d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions incloses col·locació de comportes tallafocs EI120 i aïllament ignífug requerit en cada sector d'incendis, es tindrà en compte el compliment de la normativa vigent , en concret el CTE DB SI3, l'ordenança del medi ambient de la localitat i les normes UNE corresponents. Inclou legalització i posada en marxa de la instal·lació de ventilació per a compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la instal·lació. S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de: - Homologació i certificació de tots els materials. - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certificats d'instal·lació. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Plànols asbuilt en autocad. Normativa d'obligat compliment: - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte - DB SI Seguretat en cas d'incendi. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document bàsic SI. Reial Decret 314/2006, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge. B.O.E .: 28 mar 2006 - DB HR Protecció enfront del soroll. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document Bàsic HR. Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre, del Ministeri d'Habitatge. - DB HS Qualitat de l'aire interior. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document Bàsic HS. Reial Decret 314/2016, de 17 de març, del Ministeri d'Habitatge. - Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència davant del foc Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del Ministeri de la Presidència. B.O.E .: -2 de abril del 2005. | 1
Unitat |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 05 | INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
| N | Capítol | 02 | DISTRIBUCIÓ
'01.L2.05.02.001 | L | CFM21A101 | m | Conducte flexible circular, de doble paret d'alumini/polièster amb aïllament acústic, de 125 mm de diàmetre interior. Fins i tot suports i abraçadores. Totalment instal·lat. | Conducte flexible circular, de doble paret d'alumini/polièster amb aïllament acústic, de 125 mm de diàmetre interior. Fins i tot suports i abraçadores. Totalment instal·lat. | 8
Mòdul Infantil |  | 8 |  |  |  | 8
'01.L2.05.02.002 | L | EV09TD12 | u | Subm. i col. d'extractor en línia marca Soler & Palau model TD-Silent Ecowatt 350/100-125 per a conductes amb cos extraible i tamany reduit amb coixinets a boles de llarga duració. Característiques: * Motor monofàsic 230 V. 50 Hz. regulable. * Potencies: 99/64 W. * Cabal: 350 m³/h. * Ø Conducte: 125 mm. * Pes. 8,7 Kg. S'inclouen dues reixes de protecció i material auxiliar de muntatge. | Subm. i col. d'extractor en línia marca Soler & Palau model TD-Silent Ecowatt 350/100-125 per a conductes amb cos extraible i tamany reduit amb coixinets a boles de llarga duració. Característiques: * Motor monofàsic 230 V. 50 Hz. regulable. * Potencies: 99/64 W. * Cabal: 350 m³/h. * Ø Conducte: 125 mm. * Pes. 8,7 Kg. S'inclouen dues reixes de protecció i material auxiliar de muntatge. | 2
Banys |  | 1 |  |  |  | 1
Office |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.05.02.003 | L | CFM21A111 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, Fins i tot suports i abraçadores. S'incou aïllament segons RITE. Totalment instal·lat. | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, Fins i tot suports i abraçadores. S'incou aïllament segons RITE. Totalment instal·lat. | 108
Passadis |  | 108 |  |  |  | 108
'01.L2.05.02.004 | L | CFM21HA119 | u | Reixeta de retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini color a decidir DF o propietat, de 610x110 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al marc. Inclou plenum de xapa. | Reixeta de retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini color a decidir DF o propietat, de 610x110 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al marc. Inclou plenum de xapa. | 2
Plantas |  | 2 |  |  |  | 2
'01.L2.05.02.005 | L | CFS21I107 | u | Subm. i instal·lació de recuperador de calor de S&P CADB-HE D 08 ECOWATT, amb plaques de flux creuats de 500 m3/h cabal nominal a 150 Pa, amb filtres F7 i F9 en la impulsió i el retorn. Fins i tot accessoris, suports, petit material, connexionat elèctric, proves i posada en marxa. Totalment instal·lat i en funcionament. | Subm. i instal·lació de recuperador de calor de S&P CADB-HE D 08 ECOWATT, amb plaques de flux creuats de 500 m3/h cabal nominal a 150 Pa, amb filtres F7 i F9 en la impulsió i el retorn. Fins i tot accessoris, suports, petit material, connexionat elèctric, proves i posada en marxa. Totalment instal·lat i en funcionament. | 2
Habitacions |  | 2 |  |  |  | 2
'01.L2.05.02.006 | L | EE51EJ5A | m2 | Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=0,75 m2K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de vel de vidre i paper kraft d'alumini perforat, muntat encastat en el cel ras | Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=0,75 m2K/W, amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment interior de vel de vidre i paper kraft d'alumini perforat, muntat encastat en el cel ras | 480
Passadis |  | 480 |  |  |  | 480
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 05 | INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
| N | Capítol | 03 | HABITACIONS
'01.L2.05.03.001 | L | CFM21A108 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, Fins i tot suports i abraçadores. Totalment instal·lat. | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, Fins i tot suports i abraçadores. Totalment instal·lat. | 72
Habitacions |  | 72 |  |  |  | 72
'01.L2.05.03.002 | L | EEKCA1ST | u | Comporta de regulació de cabal per a conductes circulARS, marc d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, de 200 mm de longitud, 100 mm d'alçada i 120 mm de profunditat, fixada mecànicament. | Comporta de regulació de cabal per a conductes circulARS, marc d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, de 200 mm de longitud, 100 mm d'alçada i 120 mm de profunditat, fixada mecànicament. | 36
Habitacions |  | 36 |  |  |  | 36
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 06 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
| N | Capítol | 01 | NOTA GENERAL PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
'01.L2.06.01.001 | L | NOTA0032 | . | Nota nº 31 - Contraincendis Aquest capítol inclou, la instal·lació completa de protecció contra incendis completament acabada segons projecte tècnic d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Incloent realització de segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Fins i tot collarins intumescents, comportes tallafocs, saquets intumescents, etc. Col·locació de suports i en general tots els elements per deixar la instal·lació totalment acabada. Inclús transport de la maquinària fins a l'obra, proves i certificats dels aparells i de la instal·lació. Inclou la legalització de les instal·lacions en indústria. S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de: - Homologació i certificació de tots els materials. - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certificats d'instal·lació. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Plànols asbuilt en autocad. Normativa d'obligat compliment: - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte - DB SI Seguretat en cas d'incendi. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document bàsic SI. - Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis. Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, del Ministeri d'Indústria i Energia. - DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document bàsic SUA. - DB HE Estalvi d'energia. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HE. - Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HS. - Disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, 97/23 / CE, relativa als equips de pressió i es modifica el Reial Decret 1244/1979, de 4 d'abril, que va aprovar el Reglament d'aparells a pressió. - Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del Ministeri de la Presidència. | Nota nº 31 - Contraincendis Aquest capítol inclou, la instal·lació completa de protecció contra incendis completament acabada segons projecte tècnic d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Incloent realització de segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Fins i tot collarins intumescents, comportes tallafocs, saquets intumescents, etc. Col·locació de suports i en general tots els elements per deixar la instal·lació totalment acabada. Inclús transport de la maquinària fins a l'obra, proves i certificats dels aparells i de la instal·lació. Inclou la legalització de les instal·lacions en indústria. S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de: - Homologació i certificació de tots els materials. - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certificats d'instal·lació. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Plànols asbuilt en autocad. Normativa d'obligat compliment: - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte - DB SI Seguretat en cas d'incendi. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document bàsic SI. - Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis. Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, del Ministeri d'Indústria i Energia. - DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document bàsic SUA. - DB HE Estalvi d'energia. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HE. - Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HS. - Disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, 97/23 / CE, relativa als equips de pressió i es modifica el Reial Decret 1244/1979, de 4 d'abril, que va aprovar el Reglament d'aparells a pressió. - Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del Ministeri de la Presidència. | 1
Unitat |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 06 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
| N | Capítol | 02 | EXTINCIÓ INCENDIS
'01.L2.06.02.001 | L | EM31261J | u | Extintor manual d´aigua amb additius, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment, pintat, amb suport a paret. | Extintor manual d´aigua amb additius, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment, pintat, amb suport a paret. | 13
Passadis |  | 12 |  |  |  | 12
Sala tècnica |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.06.02.002 | L | EM31351J | u | Subm. i col. de extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret | Subm. i col. de extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret | 4
Passadis |  | 3 |  |  |  | 3
Sala tècnica |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.06.02.003 | L | EMDBU005 | u | Subm. i col. de placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament | Subm. i col. de placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament | 65
Extintors |  | 13 |  |  |  | 13
Co2 |  | 4 |  |  |  | 4
Evacuació |  | 24 |  |  |  | 24
Serveis |  | 12 |  |  |  | 12
BIES |  | 12 |  |  |  | 12
'01.L2.06.02.004 | L | PPAUU012 | pa | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de protecció passiva contra el foc de totes les instal.lacions , que inclou: -Segellat de passos electrics. -Segellat de passos de canonades no inflamables. -Pladur Promat EI-120 -Recobriment de conducte de xapa galvanitzada. -Segellat perimetral de comportes tallafocs. -Segellat de passos de canonade inflamables. -Abraçadores intumescents per a passos de tuberies inflamables i no inflamables. -Segellat de les juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca de alta densitat i selladors elàstics. -Manguitos de segellat de canonades de sanejament necessaris. -Tots els segellats es realitzen per aconseguir EI-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i selladores elàstics per a aconseguir EI-240.c | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de protecció passiva contra el foc de totes les instal.lacions , que inclou: -Segellat de passos electrics. -Segellat de passos de canonades no inflamables. -Pladur Promat EI-120 -Recobriment de conducte de xapa galvanitzada. -Segellat perimetral de comportes tallafocs. -Segellat de passos de canonade inflamables. -Abraçadores intumescents per a passos de tuberies inflamables i no inflamables. -Segellat de les juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca de alta densitat i selladors elàstics. -Manguitos de segellat de canonades de sanejament necessaris. -Tots els segellats es realitzen per aconseguir EI-120 excepte el segellat de juntes de dilatació de 80mm. mitjançant llana de roca d'alta densitat i selladores elàstics per a aconseguir EI-240.c | 1
Edifici |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.06.02.005 | L | EM23134R | u | Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de 20 m, amb armari, muntada superficialment a la paret | Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de 20 m, amb armari, muntada superficialment a la paret | 10
Passadis |  | 6 |  |  |  | 6
Serveis |  | 4 |  |  |  | 4
'01.L2.06.02.006 | L | EF118221 | m | Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment | Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment | 360
Connexió |  | 10 | 12 |  | 3 | 360
'01.L2.06.02.007 | L | EF119221 | m | Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment | Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment | 39.6
|  | 39.6 |  |  |  | 39.6
'01.L2.06.02.008 | L | EF11A221 | m | Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment | Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment | 25.2
|  | 25.2 |  |  |  | 25.2
'01.L2.06.02.009 | L | EF11B221 | m | Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 3´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment | Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 3´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, soldat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment | 14.4
|  | 14.4 |  |  |  | 14.4
'01.L2.06.02.010 | L | XPAUPI001 | pa | Treballs de connexionat de la xarxa de Protecció contra Incendis de l?Equipament actual, formada per: - Treballs de Buidat -Treballs de Connexioant -Treballs de reomplenat Tot segons especificacions i necessitats del Projecte. | Treballs de connexionat de la xarxa de Protecció contra Incendis de l?Equipament actual, formada per: - Treballs de Buidat -Treballs de Connexioant -Treballs de reomplenat Tot segons especificacions i necessitats del Projecte. | 1
Equipament |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 06 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
| N | Capítol | 03 | SISTEMA ALARMA
'01.L2.06.03.001 | L | EMDBU005 | u | Subm. i col. de placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament | Subm. i col. de placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament | 6
Mòdul Primària-II |  | 1 |  |  |  | 1
Mòdul Infantil |  | 1 |  |  |  | 1
Mòdul Menjador |  | 1 |  |  |  | 1
Mòdul Residencia |  | 1 |  |  |  | 1
Fleca |  | 1 |  |  |  | 1
Sala Tècnica |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.06.03.002 | L | CFM22101 | u | Subm. i instal·lació d'un polsador manual d'alarma direccionable, amb indicador d'estat led i clau de prova connectat mitjançant terminals, possibilitat de muntatge encastat o de superfície, el vidre i els accessoris de muntatge superficial o encastat inclosos en el preu. Material ABS color vermell. Marca Notifier model M5A-RP02FF-N026-41. Totalment instal·lat i connectat. | Subm. i instal·lació d'un polsador manual d'alarma direccionable, amb indicador d'estat led i clau de prova connectat mitjançant terminals, possibilitat de muntatge encastat o de superfície, el vidre i els accessoris de muntatge superficial o encastat inclosos en el preu. Material ABS color vermell. Marca Notifier model M5A-RP02FF-N026-41. Totalment instal·lat i connectat. | 5
Passadis |  | 4 |  |  |  | 4
Sala Tècnica |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.06.03.003 | L | CFM22102 | u | Subm. i instal·lació de sirena direccionable amb avisador lluminós per a la connexió a llaç de detecció. Ocupa una adreça al llaç i programable des de la central. S'alimenta del llaç. Potència acústica màxima 100dB. Marca Notifier. Totalment instal·lada i connectada. | Subm. i instal·lació de sirena direccionable amb avisador lluminós per a la connexió a llaç de detecció. Ocupa una adreça al llaç i programable des de la central. S'alimenta del llaç. Potència acústica màxima 100dB. Marca Notifier. Totalment instal·lada i connectada. | 5
Passadis |  | 4 |  |  |  | 4
Sala Tècnica |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.06.03.004 | L | CFM22103 | u | Subministrament i instal·lació d'una font d'alimentació de 24V Notifier 020648 | Subministrament i instal·lació d'una font d'alimentació de 24V Notifier 020648 | 3
Passadis |  | 2 |  |  |  | 2
Equipament |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.06.03.005 | L | CFM22106 | u | Punt de connexió a polsador des de caixa de derivació del llaç, realitzada amb conductor de coure trenat, mànega de 2x1,5+0,75mm2 de secció i sota tub de PVC rígid de 16mm2. | Punt de connexió a polsador des de caixa de derivació del llaç, realitzada amb conductor de coure trenat, mànega de 2x1,5+0,75mm2 de secció i sota tub de PVC rígid de 16mm2. | 5
Passadis |  | 4 |  |  |  | 4
Sala Tècnica |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.06.03.006 | L | CFM22107 | u | Punt de connexió a sirena des de caixa de derivació del llaç, realitzada amb conductor de coure trenat, mànega de 2x1,5+0,75mm2 de secció i sota tub de PVC rígid de 16mm2 | Punt de connexió a sirena des de caixa de derivació del llaç, realitzada amb conductor de coure trenat, mànega de 2x1,5+0,75mm2 de secció i sota tub de PVC rígid de 16mm2 | 5
Passadis |  | 4 |  |  |  | 4
Sala Tècnica |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.06.03.007 | L | CFM22108 | u | Punt de connexió a comporta des de caixa de derivació del llaç, realitzada amb conductor de coure trenat, mànega de 2x1,5+0,75mm2 de secció i sota tub de PVC rígid de 16mm2 | Punt de connexió a comporta des de caixa de derivació del llaç, realitzada amb conductor de coure trenat, mànega de 2x1,5+0,75mm2 de secció i sota tub de PVC rígid de 16mm2 | 2
Sala Tècnica |  | 2 |  |  |  | 2
'01.L2.06.03.008 | L | CFM22109 | u | Bateria de plom estanca de 12Vcc, 7'2A. Marca Notifier | Bateria de plom estanca de 12Vcc, 7'2A. Marca Notifier | 1
Equipament |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.06.03.009 | L | CFM22110 | u | Subm. i instal·lació d'una central de detecció d'incendis analògica de 2 llaços ampliable, 99 dispositius per llaç (detectors, polsadors, etc.), formada per: - Display de vidre. - Teclat de membrana. - Programable des de teclat. - Font dalimentació i bateries. Marca Notifier ID3000 S'inclou la posada en marxa així com el seu programa necessari. Totalment instal·lada, configurada i connectada a central existent en edifici. | Subm. i instal·lació d'una central de detecció d'incendis analògica de 2 llaços ampliable, 99 dispositius per llaç (detectors, polsadors, etc.), formada per: - Display de vidre. - Teclat de membrana. - Programable des de teclat. - Font dalimentació i bateries. Marca Notifier ID3000 S'inclou la posada en marxa així com el seu programa necessari. Totalment instal·lada, configurada i connectada a central existent en edifici. | 1
Equipament |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.06.03.010 | L | CFM22111 | u | Subm. i instal·lació de mòdul aïllador del circuit amb led indicador d'estat, no ocupa direcció al llaç. Marca Notifier. Totalment instal·lat i connectat.o. | Subm. i instal·lació de mòdul aïllador del circuit amb led indicador d'estat, no ocupa direcció al llaç. Marca Notifier. Totalment instal·lat i connectat.o. | 8
Passadis |  | 4 |  |  |  | 4
Sala Tècnica |  | 1 |  |  |  | 1
Serveis |  | 3 |  |  |  | 3
'01.L2.06.03.011 | L | CFM22116 | u | Subm. i instal·lació d´una placa de mòduls de dues entrades d´alarma i una sortida de relé. Marca Notifier M721. Totalment instal·lada i connectada. | Subm. i instal·lació d´una placa de mòduls de dues entrades d´alarma i una sortida de relé. Marca Notifier M721. Totalment instal·lada i connectada. | 8
Passadis |  | 4 |  |  |  | 4
Sala Tècnica |  | 1 |  |  |  | 1
Serveis |  | 3 |  |  |  | 3
'01.L2.06.03.012 | L | E222B423X | m3 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1m de profunditat, amb terreny compacte, amb medis mecànics. | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1m de profunditat, amb terreny compacte, amb medis mecànics. | 46.8
Escomesa |  | 46.8 |  |  |  | 46.8
'01.L2.06.03.013 | L | ES111120 | u | Detector de fums òptic per a instal.lació contra incendis analògic, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment | Detector de fums òptic per a instal.lació contra incendis analògic, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment | 55
Passadis |  | 52 |  |  |  | 52
Sala Tècnica |  | 3 |  |  |  | 3
'01.L2.06.03.014 | L | CFM22120 | u | Punt de connexió a detector des de caixa de derivació del llaç, realitzada amb conductor de coure trenat, mànega de 2x1,5+0,75mm2 de secció i sota tub de PVC rígid de 16mm2. | Punt de connexió a detector des de caixa de derivació del llaç, realitzada amb conductor de coure trenat, mànega de 2x1,5+0,75mm2 de secció i sota tub de PVC rígid de 16mm2. | 55
Passadis |  | 52 |  |  |  | 52
Sala Tècnica |  | 3 |  |  |  | 3
'01.L2.06.03.015 | L | PG33-E6GI | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació SZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 2371.2
Llaç |  | 2371.2 |  |  |  | 2371.2
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 06 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
| N | Capítol | 04 | RUIXADORS
'01.L2.06.04.001 | L | PF1A-DUP9 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | 165.6
Pl. 1 |  | 55.2 |  |  |  | 55.2
Pl. 2 |  | 110.4 |  |  |  | 110.4
'01.L2.06.04.002 | L | PF1A-DUPA | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | 94.3
Pl. 1 |  | 41.4 |  |  |  | 41.4
Pl. 2 |  | 52.9 |  |  |  | 52.9
'01.L2.06.04.003 | L | P89P-45FZ | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim | 273.7
Pl. 1 |  | 55.2 |  |  |  | 55.2
Pl. 2 |  | 110.4 |  |  |  | 110.4
Pl. 1 |  | 41.4 |  |  |  | 41.4
Pl. 2 |  | 52.9 |  |  |  | 52.9
Pl. 1 |  | 4.6 |  |  |  | 4.6
Pl. 2 |  | 9.2 |  |  |  | 9.2
'01.L2.06.04.004 | L | PM24-3889 | u | Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors automàtics, de 3´´ de diàmetre, muntada | Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors automàtics, de 3´´ de diàmetre, muntada | 1
Pl. 1 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.06.04.005 | L | PM21-387E | u | Ruixador automàtic cara amunt, cromat, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre i muntat en canonada | Ruixador automàtic cara amunt, cromat, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre i muntat en canonada | 18
Habitacions |  | 18 |  |  |  | 18
'01.L2.06.04.006 | L | PEUC-51AT | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat | 2
Pl 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Pl. 2 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.06.04.007 | L | PMS0-6Z7F | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | 9
Pl.Soterrani |  | 1 |  |  |  | 1
Pl. Baixa |  | 2 |  |  |  | 2
Pl. 1 |  | 2 |  |  |  | 2
Pl. 2 |  | 2 |  |  |  | 2
Pl. 3 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.L2.06.04.008 | L | PF1A-DUPY | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | 82.8
Pl. 1 |  | 41.4 |  |  |  | 41.4
Pl. 2 |  | 41.4 |  |  |  | 41.4
'01.L2.06.04.009 | L | XPAU2LPI | u | Treballs de connexió de la instal·lació de Ruixadors Contra Incendis de l'edifici amb la Instal·lació Existent a Planta. Inclou canonada. accessoris i buidatge. Treballs coordinats amb el Centre. Totalment en funcionament. | Treballs de connexió de la instal·lació de Ruixadors Contra Incendis de l'edifici amb la Instal·lació Existent a Planta. Inclou canonada. accessoris i buidatge. Treballs coordinats amb el Centre. Totalment en funcionament. | 1
Plantes |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.06.04.010 | L | PJ2Z3-3ECJ | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu superior, amb dues unions roscades de 1/2´´ | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu superior, amb dues unions roscades de 1/2´´ | 18
Habitacions |  | 18 |  |  |  | 18
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 07 | FOTOVOLTAICA
| N | Capítol | 01 | NOTA GENERAL FOTOVOLTAICA
'01.L2.07.01.001 | L | NOTA0033 | . | Nota nº 33- Fotovoltaica Aquest capítol inclou, la instal·lació completa de Fotovoltaica completament acabada segons projecte tècnic d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions.Es tindrà en compte el compliment del REBT. Inclús legalització i posada en marxa de la instal·lació per a compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la instal·lació. S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de: - Homolgació i certificació de tots els materials. - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certificats d'instal·lació. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Planols asbuilt en autocad. Normativa d'obligat compliment: - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte. - Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HE - Real Decret 842/2002 REBT. - Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del Ministeri de la Presidència. S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de: - Homologació i certificació de tots els materials. - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certificats d'instal·lació. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Plànols asbuilt en autocad. Normativa d'obligat compliment: - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte - DB SI Seguretat en cas d'incendi. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document bàsic SI. - Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis. Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, del Ministeri d'Indústria i Energia. - DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document bàsic SUA. - DB HE Estalvi d'energia. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HE. - Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HS. - Disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, 97/23 / CE, relativa als equips de pressió i es modifica el Reial Decret 1244/1979, de 4 d'abril, que va aprovar el Reglament d'aparells a pressió. - Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del Ministeri de la Presidència. | Nota nº 33- Fotovoltaica Aquest capítol inclou, la instal·lació completa de Fotovoltaica completament acabada segons projecte tècnic d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions.Es tindrà en compte el compliment del REBT. Inclús legalització i posada en marxa de la instal·lació per a compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la instal·lació. S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de: - Homolgació i certificació de tots els materials. - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certificats d'instal·lació. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Planols asbuilt en autocad. Normativa d'obligat compliment: - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte. - Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HE - Real Decret 842/2002 REBT. - Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del Ministeri de la Presidència. S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de: - Homologació i certificació de tots els materials. - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certificats d'instal·lació. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Plànols asbuilt en autocad. Normativa d'obligat compliment: - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte - DB SI Seguretat en cas d'incendi. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document bàsic SI. - Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis. Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, del Ministeri d'Indústria i Energia. - DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document bàsic SUA. - DB HE Estalvi d'energia. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HE. - Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HS. - Disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, 97/23 / CE, relativa als equips de pressió i es modifica el Reial Decret 1244/1979, de 4 d'abril, que va aprovar el Reglament d'aparells a pressió. - Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència davant del foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març, del Ministeri de la Presidència. | 1
Unitat |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 07 | FOTOVOLTAICA
| N | Capítol | 02 | INSTAL·LACIÓ DE FOTOVOLTAICA
'01.L2.07.02.001 | L | EGE1B2MF | u | Subministrament i instal·lació completa de Mòdul FV SunPow er SPR-MAX3-450W o equivalent, 60 cèl·lules policristal·lines i de dimensions 212 × 105,2 × 4 cm. Panells amb tolerància positiva 0/+5%. El pes del mòdul és de 25kg. S'hi inclouen els contrapesos necessaris. Inclou el transport fins a l'obra. Inclou suportació de la placa. -Módulo FV de JA Solar model JAM72S20-450/MR -Cable 1,2m con conectors MC4 - 1000 Vdc Inclou estructura solar CSI (o similar) per a muntatge de placa fotovoltaica a 15º d'inclinació o segons coberta. Informe de solidessa de coberta. | Subministrament i instal·lació completa de Mòdul FV SunPow er SPR-MAX3-450W o equivalent, 60 cèl·lules policristal·lines i de dimensions 212 × 105,2 × 4 cm. Panells amb tolerància positiva 0/+5%. El pes del mòdul és de 25kg. S'hi inclouen els contrapesos necessaris. Inclou el transport fins a l'obra. Inclou suportació de la placa. -Módulo FV de JA Solar model JAM72S20-450/MR -Cable 1,2m con conectors MC4 - 1000 Vdc Inclou estructura solar CSI (o similar) per a muntatge de placa fotovoltaica a 15º d'inclinació o segons coberta. Informe de solidessa de coberta. | 64
Coberta |  | 64 |  |  |  | 64
'01.L2.07.02.002 | L | EGE1B2IN2 | u | Subministrament i instal·lació completa d'inversor Huawei SUN 2000 M3-30 -trifàssic 30kW o equivalent per a connexió a xarxa que compleixin els requisits del projecte tècnic i plec de condicions, així com la normativa vigent. L'equip seleccionat s'integra perfectament a la instal·lació elèctrica existent, permetent el màxim autoconsum instantani. Inclou sistema de monitorització connectat a Internet. El nombre i els models definitius s'especificaran en el moment de realitzar el projecte corresponent. Els inversors s'ubicaran a zona tècnica per a aquests equip. | Subministrament i instal·lació completa d'inversor Huawei SUN 2000 M3-30 -trifàssic 30kW o equivalent per a connexió a xarxa que compleixin els requisits del projecte tècnic i plec de condicions, així com la normativa vigent. L'equip seleccionat s'integra perfectament a la instal·lació elèctrica existent, permetent el màxim autoconsum instantani. Inclou sistema de monitorització connectat a Internet. El nombre i els models definitius s'especificaran en el moment de realitzar el projecte corresponent. Els inversors s'ubicaran a zona tècnica per a aquests equip. | 1
Sala Tècnica |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.07.02.003 | L | EGE1B2IN5 | u | Subministrament i muntatge de la caixa de proteccions de CC a l'entrada de l'inversor amb dimensions i proteccions segons les necessitats. | Subministrament i muntatge de la caixa de proteccions de CC a l'entrada de l'inversor amb dimensions i proteccions segons les necessitats. | 1
Sala Tècnica |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.07.02.004 | L | EGE1B2IN6 | u | Subministrament i muntatge de la caixa de proteccions de CA a la sortida de linversor amb dimensions i proteccions segons necessitats. | Subministrament i muntatge de la caixa de proteccions de CA a la sortida de linversor amb dimensions i proteccions segons necessitats. | 1
Sala Tècnica |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.07.02.005 | L | EGE1B2IM | pa | Subministrament i instal·lació de cable de força i comunicació necessari per a la monitorització dels inversors i del Sistema. *Es connectaran els inversors amb el quadre elèctric de fotovoltaica i amb el Rack Informatic. Inclou p.p. de sistema de monitorització connectat a internet. El sistema volcarà la informació al BMS del sistema. | Subministrament i instal·lació de cable de força i comunicació necessari per a la monitorització dels inversors i del Sistema. *Es connectaran els inversors amb el quadre elèctric de fotovoltaica i amb el Rack Informatic. Inclou p.p. de sistema de monitorització connectat a internet. El sistema volcarà la informació al BMS del sistema. | 1
Sala Tècnica |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 08 | INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
| N | Capítol | 01 | NOTA GENERAL SANEJAMENT
'01.L2.08.01.001 | L | NOTA0035 | . | Nota nº 035- Sanejament Aquest capítol inclou la instal·lació de Sanejament completament acabada amb tub dePVC o de polipropiplé segons diàmetres i especificacions del projecte tècnic d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Es tindrà en compte el compliment de les normes bàsiques per a les instal·lacions de subministrament d'aigua i de les normes específiques de la companyia subministradora. Inclou les proves de pressió i la legalització i posada en marxa de la instal·lació de Sanejament per compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la instal·lació. S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de: - Homologació i certificació de tots els materials. - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certificats d'instal·lació. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Planols asbuilt en autocad. Normativa d'obligat compliment: - S'hauran de complir tots els requisits que inclou el C.T.E HS5. Subministrament d'evacució aigues - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte. NOTA: ABANS D'EXECUTAR LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR , LA D.F. MANTINDRÀ REUNIÓ AMB LA CONSTRUCTORA I L'INSTAL·LADOR PER DEFINIR LA SITUACIÓ DEFINITIVA DELS ELEMENTS | Nota nº 035- Sanejament Aquest capítol inclou la instal·lació de Sanejament completament acabada amb tub dePVC o de polipropiplé segons diàmetres i especificacions del projecte tècnic d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Es tindrà en compte el compliment de les normes bàsiques per a les instal·lacions de subministrament d'aigua i de les normes específiques de la companyia subministradora. Inclou les proves de pressió i la legalització i posada en marxa de la instal·lació de Sanejament per compliment de la reglamentació vigent. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la instal·lació. S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de: - Homologació i certificació de tots els materials. - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certificats d'instal·lació. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Planols asbuilt en autocad. Normativa d'obligat compliment: - S'hauran de complir tots els requisits que inclou el C.T.E HS5. Subministrament d'evacució aigues - L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte. NOTA: ABANS D'EXECUTAR LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR , LA D.F. MANTINDRÀ REUNIÓ AMB LA CONSTRUCTORA I L'INSTAL·LADOR PER DEFINIR LA SITUACIÓ DEFINITIVA DELS ELEMENTS | 1
Unitat |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 08 | INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
| N | Capítol | 02 | EXTERIORS-ARQUETES
'01.L2.08.02.001 | L | ED358565 | u | Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat | Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat | 2
Pluvials |  | 1 |  |  |  | 1
Fecals |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.08.02.002 | L | XPAUSFB1 | pa | Trebals de connexionat a la instal·lació existent, corresponent als punts de connexio del sanejament de l'edifici, segons les seves prescripcions i diámetres de projecte. | Trebals de connexionat a la instal·lació existent, corresponent als punts de connexio del sanejament de l'edifici, segons les seves prescripcions i diámetres de projecte. | 1
Equipament |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.08.02.003 | L | ED7AFR414 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub | 13.2
Fecals |  | 13.2 |  |  |  | 13.2
'01.L2.08.02.004 | L | ED7FR314 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub | 60
Fecals |  | 14.4 |  |  |  | 14.4
Pluvials |  | 27.6 |  |  |  | 27.6
Pluvials |  | 18 |  |  |  | 18
'01.L2.08.02.005 | L | E222B423X | m3 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1m de profunditat, amb terreny compacte, amb medis mecànics. | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1m de profunditat, amb terreny compacte, amb medis mecànics. | 124.8
Escomesa |  | 124.8 |  |  |  | 124.8
'01.L2.08.02.006 | L | XPAU1INSA | u | Partida per la realització de les ajudes de paleteria per la instal·lació de sanejament en la planta Baixa Zona Monges, Aquestes feines consistiran en: * Replanteig i marcar en obra abans d'executar * Obertura de sostres * Reposició de plaques de sostre * Replanteig i marcar en obra abans d'executar * Obrir i rematar forats a paraments * Obrir i rematar forats a forjats * Col·locació i muntatge dels passamurs * Fixació de la suportació * Enderroc de fals sostre continu necessari per a la instal·lació de sanejament * Reparació dels enderrocs de fals sostre continu * Inclou pintat de sostres * Realització de forats en forjats * Sellat dels forats de instal·lacions i forats de pas de instal·lacions amb morter ignifug * Arrebosat i pintat dels paraments despres del pas de les instal·lacions * Descarrega i elevació de materials en l'obra * Retirada de la runa resultat de les mateixes ajudes. | Partida per la realització de les ajudes de paleteria per la instal·lació de sanejament en la planta Baixa Zona Monges, Aquestes feines consistiran en: * Replanteig i marcar en obra abans d'executar * Obertura de sostres * Reposició de plaques de sostre * Replanteig i marcar en obra abans d'executar * Obrir i rematar forats a paraments * Obrir i rematar forats a forjats * Col·locació i muntatge dels passamurs * Fixació de la suportació * Enderroc de fals sostre continu necessari per a la instal·lació de sanejament * Reparació dels enderrocs de fals sostre continu * Inclou pintat de sostres * Realització de forats en forjats * Sellat dels forats de instal·lacions i forats de pas de instal·lacions amb morter ignifug * Arrebosat i pintat dels paraments despres del pas de les instal·lacions * Descarrega i elevació de materials en l'obra * Retirada de la runa resultat de les mateixes ajudes. | 1
Actuació |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 08 | INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
| N | Capítol | 03 | PLUVIALS
'01.L2.08.03.001 | L | ED15N711 | m | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 192
Baixants |  | 192 |  |  |  | 192
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 08 | INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
| N | Capítol | 04 | DISTRIBUCIÓ
'01.L2.08.04.001 | L | ED51A4JV | u | Bonera sifònica d'acer inoxidable de 250x250 mm de costat amb sortida vertical de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl.lica, col.locada fixacions mecàniques | Bonera sifònica d'acer inoxidable de 250x250 mm de costat amb sortida vertical de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl.lica, col.locada fixacions mecàniques | 4
Muntant |  | 2 |  |  |  | 2
Rentadores |  | 2 |  |  |  | 2
'01.L2.08.04.002 | L | ED15N811 | m | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 111
Baixants |  | 81 |  |  |  | 81
Horitzontals |  | 1.25 | 24 |  |  | 30
'01.L2.08.04.003 | L | ED15N711 | m | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 15
Ventilacions |  | 15 |  |  |  | 15
'01.L2.08.04.004 | L | ED116171 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 36
Condensats |  | 36 |  |  |  | 36
'01.L2.08.04.005 | L | ED7K697S | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, penjat al sostre | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, penjat al sostre | 35
Soterrani |  | 1.25 | 28 |  |  | 35
'01.L2.08.04.006 | L | ED7K6B7S | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 200 mm, penjat al sostre | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 200 mm, penjat al sostre | 20
Soterrani |  | 1.25 | 16 |  |  | 20
'01.L2.08.04.007 | L | ED7K3444 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub | 7.5
Soterrani |  | 1.25 | 6 |  |  | 7.5
'01.L2.08.04.008 | L | ED358565 | u | Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat | Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat | 2
Pluvials |  | 1 |  |  |  | 1
Fecals |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.08.04.009 | L | E222B423X | m3 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1m de profunditat, amb terreny compacte, amb medis mecànics. | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1m de profunditat, amb terreny compacte, amb medis mecànics. | 33.6
Escomesa |  | 33.6 |  |  |  | 33.6
'01.L2.08.04.010 | L | ED116271 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 6
Rentadores |  | 6 |  |  |  | 6
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 08 | INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
| N | Capítol | 05 | HABITACIONS
'01.L2.08.05.001 | L | ED15B771 | m | Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 36
Inodors |  | 36 |  |  |  | 36
'01.L2.08.05.002 | L | ED111B71 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 18
Inodors |  | 18 |  |  |  | 18
'01.L2.08.05.003 | L | ED116171 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 108
Condensats |  | 108 |  |  |  | 108
'01.L2.08.05.004 | L | ED116271 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 72
Dutxa |  | 36 |  |  |  | 36
Lavabo |  | 36 |  |  |  | 36
'01.L2.08.05.005 | L | ED15N711 | m | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 36
Inodors |  | 36 |  |  |  | 36
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 09 | INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS
| N | Capítol | 01 | NOTA GENERAL TELECOMUNICACIONS
'01.L2.09.01.001 | L | NOTA0036 | . | Nota nº 036- Telecomunicacions Aquest capítol inclou la instal·lació de Telecomunicacions totaltment certificada i homolagada segons projecte tècnic d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Es tindrà en compte el compliment de les normes bàsiques de qualitat i plec tècnic de condicions. Inclou les proves amb maquinària Fluke. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la instal·lació. S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de: - Homologació i certificació de tots els materials. - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certificats d'instal·lació. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Planols asbuilt en autocad. NOTA: ABANS D'EXECUTAR LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR , LA D.F. MANTINDRÀ REUNIÓ AMB LA CONSTRUCTORA I L'INSTAL·LADOR PER DEFINIR LA SITUACIÓ DEFINITIVA DELS ELEMENTS | Nota nº 036- Telecomunicacions Aquest capítol inclou la instal·lació de Telecomunicacions totaltment certificada i homolagada segons projecte tècnic d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Es tindrà en compte el compliment de les normes bàsiques de qualitat i plec tècnic de condicions. Inclou les proves amb maquinària Fluke. S'inclouen projecte, visats, dictàmens, etc., necessaris per a l'aprovació de les instal·lacions davant els organismes estatals, autonòmics o locals competents per a l'autorització de l'execució i posada en marxa definitiva de la instal·lació. S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de: - Homologació i certificació de tots els materials. - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certificats d'instal·lació. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Planols asbuilt en autocad. NOTA: ABANS D'EXECUTAR LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR , LA D.F. MANTINDRÀ REUNIÓ AMB LA CONSTRUCTORA I L'INSTAL·LADOR PER DEFINIR LA SITUACIÓ DEFINITIVA DELS ELEMENTS | 1
Unitat |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 09 | INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS
| N | Capítol | 02 | ESCOMESA I INTERCONNEXIONS
'01.L2.09.02.001 | L | XPAUTL001 | pa | Escomesa de Telecomunicacions des del Equipament fins a la xarxa subministradora, segons normes de la companyia subministradora definida en el plànol de detall, formada per: - Pericons Cia per connexió de servei externa, claus Cia. - Armari amb pany segons detall TF i especificacions plànols) per a escomesa de Fibra òptica, formada per: - passa-tubs de diàmetres segons projecte d'instal·lacions - Tot material i treballs necessaris. - Trencament del paviment amb compressor. - Excavació de rases. - Subministrament i col·locació de tub escomesa exterior amb tub de polietilè-PE apte per anar soterrat de dimensions segons plànols - Juntes. - Tapat i posterior reposició del paviment amb formigó en massa. - Tapa registrable segons especificacions Endesa) - Pavimentació segons projecte. - Assistència als treballs d'escomesa, en el moment de la connexió a la xarxa pública. - Control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar. Tot segons especificacions i necessitats del Projecte. | Escomesa de Telecomunicacions des del Equipament fins a la xarxa subministradora, segons normes de la companyia subministradora definida en el plànol de detall, formada per: - Pericons Cia per connexió de servei externa, claus Cia. - Armari amb pany segons detall TF i especificacions plànols) per a escomesa de Fibra òptica, formada per: - passa-tubs de diàmetres segons projecte d'instal·lacions - Tot material i treballs necessaris. - Trencament del paviment amb compressor. - Excavació de rases. - Subministrament i col·locació de tub escomesa exterior amb tub de polietilè-PE apte per anar soterrat de dimensions segons plànols - Juntes. - Tapat i posterior reposició del paviment amb formigó en massa. - Tapa registrable segons especificacions Endesa) - Pavimentació segons projecte. - Assistència als treballs d'escomesa, en el moment de la connexió a la xarxa pública. - Control i ajuda en mitjans que es puguin necessitar. Tot segons especificacions i necessitats del Projecte. | 1
Equipament |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 09 | INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS
| N | Capítol | 03 | VEU I DADES
'01.L2.09.03.001 | L | EP43F431 | u | Latiguillo de 4 pares, con 2 conectores RJ45, categoría 6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de longitud, colocado | Latiguillo de 4 pares, con 2 conectores RJ45, categoría 6a S/FTP, de 0,5 a 1,6 m de longitud, colocado | 48
Passadis |  | 48 |  |  |  | 48
'01.L2.09.03.002 | L | EP43D452 | u | Latiguillo de 4 parells, estanc, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/FTP, de 1,6 a 3,2 m de longitut, amb un grau de protecció IP-65, col·locat | Latiguillo de 4 parells, estanc, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/FTP, de 1,6 a 3,2 m de longitut, amb un grau de protecció IP-65, col·locat | 30
Habitacions |  | 18 |  |  |  | 18
Passadis |  | 12 |  |  |  | 12
'01.L2.09.03.003 | L | EP7351E3 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor | Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor | 52
Habitacions |  | 36 |  |  |  | 36
Passadis |  | 16 |  |  |  | 16
'01.L2.09.03.005 | L | EP434A50 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 2244
Habitacions |  | 1476 |  |  |  | 1476
Passadis |  | 768 |  |  |  | 768
'01.L2.09.03.006 | L | EG151B22 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 52
Habitacions |  | 36 |  |  |  | 36
Passadis |  | 16 |  |  |  | 16
'01.L2.09.03.007 | L | CFM20416 | u | Subm. i instal·lació de tots els elements i treballs necessaris per a nou Rack, tot d'acord amb els requeriments del CENTRE. S'hi inclou: - connexionat d'elements a bastidor, trasllat a la seva posició definitiva i anivellar-lo, o fixar-lo a la paret. - Bastidor metàl·lic de 12 UA's amb porta davantera transparent doble, dos laterals desmuntables de planxa, i part posterior de planxa desmuntable, de dimensions 600 x 600. Bastidor ha de ser ventilat per perforacions a les planxes superiors, posteriors, laterals,... A el seu interior contindrà dues regleta de 8 bases SCHUKO, 2 safates per a equips de 19”, 10 anelles de passafils verticals. MARQUES HOMOLOGADES: EQUIN, RETEX, HIMEL - Panells de 24 posicions de 19´´ per a connectors RJ45 del fabricant CommScope, AMP i 3M per incloure dins del bastidor informàtic, s´instal·laran els necessaris segons projecte - Panells passafils de 1 UA i 19”. Homologacions segons bastidor: EQUIN, RETEX, HIMEL. S'instal·laran els necessaris segons el projecte. - Etiquetació de tots els elements que componen el Rack, tals com panells, fuetes, etc. - Bossa de brides UNEX 2235 per pentinat de cablatge interior bastidor,cargols de fixació panells del bastidor. Etiquetes adhesives autolaminants color blanc Tot correctament instal·lat i en funcionament. | Subm. i instal·lació de tots els elements i treballs necessaris per a nou Rack, tot d'acord amb els requeriments del CENTRE. S'hi inclou: - connexionat d'elements a bastidor, trasllat a la seva posició definitiva i anivellar-lo, o fixar-lo a la paret. - Bastidor metàl·lic de 12 UA's amb porta davantera transparent doble, dos laterals desmuntables de planxa, i part posterior de planxa desmuntable, de dimensions 600 x 600. Bastidor ha de ser ventilat per perforacions a les planxes superiors, posteriors, laterals,... A el seu interior contindrà dues regleta de 8 bases SCHUKO, 2 safates per a equips de 19”, 10 anelles de passafils verticals. MARQUES HOMOLOGADES: EQUIN, RETEX, HIMEL - Panells de 24 posicions de 19´´ per a connectors RJ45 del fabricant CommScope, AMP i 3M per incloure dins del bastidor informàtic, s´instal·laran els necessaris segons projecte - Panells passafils de 1 UA i 19”. Homologacions segons bastidor: EQUIN, RETEX, HIMEL. S'instal·laran els necessaris segons el projecte. - Etiquetació de tots els elements que componen el Rack, tals com panells, fuetes, etc. - Bossa de brides UNEX 2235 per pentinat de cablatge interior bastidor,cargols de fixació panells del bastidor. Etiquetes adhesives autolaminants color blanc Tot correctament instal·lat i en funcionament. | 2
Planta 1 |  | 1 |  |  |  | 1
PLanta 2 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.09.03.008 | L | EG222811 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1940.4
Habitacions |  | 450 |  |  |  | 450
Passadis |  | 230.4 |  |  |  | 230.4
Serveis |  | 56 | 75 |  | 0.3 | 1260
'01.L2.09.03.009 | L | EP4A6C21 | m | Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12 fibres del tipus multimode 62,5/125, estructura interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, protecció interior de kevlar, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 50265, instal.lat | Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12 fibres del tipus multimode 62,5/125, estructura interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, protecció interior de kevlar, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 50265, instal.lat | 187.2
Escomesa |  | 1.2 | 126 |  |  | 151.2
a Rack P0 |  | 1.2 | 22 |  |  | 26.4
Rack P0 a P1 |  | 1.2 | 4 |  |  | 4.8
Rack P1 a P2 |  | 1.2 | 4 |  |  | 4.8
'01.L2.09.03.010 | L | EG222O11 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Tub flexible corrugat de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 187.2
Escomesa |  | 1.2 | 126 |  |  | 151.2
a Rack P0 |  | 1.2 | 22 |  |  | 26.4
Rack P0 a P1 |  | 1.2 | 4 |  |  | 4.8
Rack P1 a P2 |  | 1.2 | 4 |  |  | 4.8
'01.L2.09.03.011 | L | CFM182X5 | m | Subm. i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta d'acer galvanitzat en calent, de dimensions 300x60 mm. Totalment instal·lada, fins i tot petit material, accessoris d'ancoratge, unions, talls etc. | Subm. i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta d'acer galvanitzat en calent, de dimensions 300x60 mm. Totalment instal·lada, fins i tot petit material, accessoris d'ancoratge, unions, talls etc. | 227.5
Passadis |  | 90 |  |  |  | 90
Muntant |  | 15 |  |  |  | 15
Sala Generals |  | 1.25 | 98 |  |  | 122.5
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 09 | INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS
| N | Capítol | 04 | TV
'01.L2.09.04.001 | L | EP122704 | u | Equip d'amplificació per a 1 baixant i 2 derivacions per planta i baixant, amb un total de 14 connexions i muntat en armari tancat | Equip d'amplificació per a 1 baixant i 2 derivacions per planta i baixant, amb un total de 14 connexions i muntat en armari tancat | 2
Baixants |  | 2 |  |  |  | 2
'01.L2.09.04.002 | L | EP148213 | u | Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb tapa, de preu alt, muntada sobre caixa o bastidor | Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb tapa, de preu alt, muntada sobre caixa o bastidor | 18
Habitacions |  | 18 |  |  |  | 18
'01.L2.09.04.003 | L | EP152006 | m | Conductor coaxial d'atenuació baixa, col.locat en tub | Conductor coaxial d'atenuació baixa, col.locat en tub | 504
Habitacions |  | 504 |  |  |  | 504
'01.L2.09.04.004 | L | EP1F1010 | u | Font d'alimentació per a amplificadors, tensió de sortida 24 V c.c., màxima corrent de sortida 1000 mA, alimentació 230 V a.c, instal·lada | Font d'alimentació per a amplificadors, tensió de sortida 24 V c.c., màxima corrent de sortida 1000 mA, alimentació 230 V a.c, instal·lada | 2
Equipament |  | 2 |  |  |  | 2
'01.L2.09.04.005 | L | EP1ZU010 | u | Mastil de 2,5 m, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm, de gruix de paret interior, galvanitzat i prolongable per a fixar antenes de TV i de FM, col·locat | Mastil de 2,5 m, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm, de gruix de paret interior, galvanitzat i prolongable per a fixar antenes de TV i de FM, col·locat | 2
Equipament |  | 2 |  |  |  | 2
'01.L2.09.04.006 | L | EP1Z1030 | u | Connector coaxial mascle per a cable de diàmetre exterior de 7,8 mm, de color blanc, nivell màxim de servei 125 dBuv, instal·lat | Connector coaxial mascle per a cable de diàmetre exterior de 7,8 mm, de color blanc, nivell màxim de servei 125 dBuv, instal·lat | 2
Equipament |  | 2 |  |  |  | 2
'01.L2.09.04.007 | L | EP1Z1050 | u | Resistència terminal per a final de línia en preses o derivacions, instal·lat | Resistència terminal per a final de línia en preses o derivacions, instal·lat | 2
Equipament |  | 2 |  |  |  | 2
'01.L2.09.04.008 | L | EP111201 | u | Dipols per a FM i TV (1 canal banda I, 1 canal banda IV, 1 canal banda V), en pal de 4 a 6 m d'alçària i fixat a la paret | Dipols per a FM i TV (1 canal banda I, 1 canal banda IV, 1 canal banda V), en pal de 4 a 6 m d'alçària i fixat a la paret | 2
Equipament |  | 2 |  |  |  | 2
'01.L2.09.04.009 | L | EP132103 | u | Caixa de derivació amb 2 derivacions, de base metàl.lica i envoltant de material plàstic, muntada superficialment | Caixa de derivació amb 2 derivacions, de base metàl.lica i envoltant de material plàstic, muntada superficialment | 18
Passadis |  | 18 |  |  |  | 18
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 10 | INSTAL·LACIÓ DE CONTROL ACCESSOS
| N | Capítol | 01 | CENTRAL
'01.L2.10.01.001 | L | PMP1-HC2K | u | Font d'alimentació per a central de control avançat de 12 V CC | Font d'alimentació per a central de control avançat de 12 V CC | 1
Pl. Baixa |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.10.01.002 | L | PMP1-HC2O | u | Controlador intel·ligent de 4-8 portes/ascensors amb font d'alimentació de 12V. Inclou 8 entrades d´alarmes ampliable mitjançant ATS12xxE. Màxim 12 controladors de porta per panell ATS Advanced. Inclou comunicacions Ethernet, RS485. Suporta protocols Aperi, Salt, RS485 ATS, OSDPv1/v2. Admet fins a 32 lectors per cada CDC4. 4 sortides de relé incloses en placa base, ampliable mitjançant mòdul ATS181X. Fins a 65.000 usuaris. IP31. Dimensions: 409 x 593 x 112 mm, instal·lat i connectat | Controlador intel·ligent de 4-8 portes/ascensors amb font d'alimentació de 12V. Inclou 8 entrades d´alarmes ampliable mitjançant ATS12xxE. Màxim 12 controladors de porta per panell ATS Advanced. Inclou comunicacions Ethernet, RS485. Suporta protocols Aperi, Salt, RS485 ATS, OSDPv1/v2. Admet fins a 32 lectors per cada CDC4. 4 sortides de relé incloses en placa base, ampliable mitjançant mòdul ATS181X. Fins a 65.000 usuaris. IP31. Dimensions: 409 x 593 x 112 mm, instal·lat i connectat | 2
Pl. 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Pl. 2 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.10.01.003 | L | PMP1-OR4J | u | SALTO XS ONE-EUr de targetes de proximitat SALTO XS ONE-EU, ocupa poc espai a recepció Tecnologia RFID MIFARE, comunicació a 13,56Mhz i modes CLASSIC o PLUS Connexió USB Compatible amb diferents suports de 1K i 4K (targetes, polseres, clauers, etc.). Col·locat. | SALTO XS ONE-EUr de targetes de proximitat SALTO XS ONE-EU, ocupa poc espai a recepció Tecnologia RFID MIFARE, comunicació a 13,56Mhz i modes CLASSIC o PLUS Connexió USB Compatible amb diferents suports de 1K i 4K (targetes, polseres, clauers, etc.). Col·locat. | 1
Pl. Baixa |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.10.01.004 | L | PMP1-HO2I | u | Software de gestió del sistema de control d'accessos, amb llicència amb capacitat per a 24 portes, 1000 usuaris, 1 servidor i 1 client.Llicència onportal 76-150 punts d'accés | Software de gestió del sistema de control d'accessos, amb llicència amb capacitat per a 24 portes, 1000 usuaris, 1 servidor i 1 client.Llicència onportal 76-150 punts d'accés | 1
Pl. Baixa |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 10 | INSTAL·LACIÓ DE CONTROL ACCESSOS
| N | Capítol | 02 | CABLEJAT I ELEMENTS DE CAMP
'01.L2.10.02.001 | L | PMP1-OR6D | u | Tarjeta SALTO de cartró logo onity, segons ISO 14443 i amb protocol d'alt nivell. | Tarjeta SALTO de cartró logo onity, segons ISO 14443 i amb protocol d'alt nivell. | 20
Plantes |  | 20 |  |  |  | 20
'01.L2.10.02.002 | L | PP44-6640 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 391
Pl. 1 |  | 195.5 |  |  |  | 195.5
Pl. 2 |  | 195.5 |  |  |  | 195.5
'01.L2.10.02.003 | L | PG12-DH7U | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 18
Pl. 1 |  | 9 |  |  |  | 9
Pl. 2 |  | 9 |  |  |  | 9
'01.L2.10.02.004 | L | PP7A-H9LI | u | Antena interior d'acces inalambric, omnidireccional, de 2,4 i 5 GHz, de 5 dBi de guany, instal.lada superficialment i connectada | Antena interior d'acces inalambric, omnidireccional, de 2,4 i 5 GHz, de 5 dBi de guany, instal.lada superficialment i connectada | 4
Pl. 1 |  | 2 |  |  |  | 2
Pl. 2 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.L2.10.02.005 | L | PAW5-4WO2 | u | Pany de proximitat amb tecnologia SALTO XS ONE EU. Registra en memòria les últimes 500 obertures, amb data i hora. Memòria no volàtil. Indicador de bateria baixa. Treballa amb una gran varietat de dispositius d'obertura: Targetes, etiquetes, polseres, clauers, etc. Inclou embotit i cilindre Acabat: Crom Mate Maneta: Granada Per embotit EURO 5470 | Pany de proximitat amb tecnologia SALTO XS ONE EU. Registra en memòria les últimes 500 obertures, amb data i hora. Memòria no volàtil. Indicador de bateria baixa. Treballa amb una gran varietat de dispositius d'obertura: Targetes, etiquetes, polseres, clauers, etc. Inclou embotit i cilindre Acabat: Crom Mate Maneta: Granada Per embotit EURO 5470 | 20
Pl. 1 |  | 10 |  |  |  | 10
Pl. 2 |  | 10 |  |  |  | 10
'01.L2.10.02.006 | L | PG2N-EUI3 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 102
Pl. 1 |  | 51 |  |  |  | 51
Pl. 2 |  | 51 |  |  |  | 51
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 11 | APARELLS SANITARIS
| N | Capítol | 01 | SANITARIS I AIXETES
'01.L2.11.01.001 | L | PJ2Z3-3ECJ | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu superior, amb dues unions roscades de 1/2´´ | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu superior, amb dues unions roscades de 1/2´´ | 54
Lavabos |  | 36 |  |  |  | 36
Inodors |  | 18 |  |  |  | 18
'01.L2.11.01.002 | L | EJ14ZC1P | u | Sa 01 - Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Tipus Victòria de Roca, referència A342395000, A34139X000, A801B6600B, o equivalent. | Sa 01 - Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Tipus Victòria de Roca, referència A342395000, A34139X000, A801B6600B, o equivalent. | 14
|  | 14 |  |  |  | 14
'01.L2.11.01.003 | L | EJ14ZC1N | u | Sa 02 - Inodor de porcellana esmaltada, accessible, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Tipus Access de Roca, referències A342237000, A341231000, A80123A004, o equivalent. | Sa 02 - Inodor de porcellana esmaltada, accessible, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Tipus Access de Roca, referències A342237000, A341231000, A80123A004, o equivalent. | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
'01.L2.11.01.004 | L | EJ13Z712 | u | Sa 03 - Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, de 520 mm de longitud, 410 mm d'amplada i 195 mm d'altura, de color blanc, col·locat amb suports murals. Tipus Victoria de Roca, referència A325394000, o equivalent. | Sa 03 - Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, de 520 mm de longitud, 410 mm d'amplada i 195 mm d'altura, de color blanc, col·locat amb suports murals. Tipus Victoria de Roca, referència A325394000, o equivalent. | 14
|  | 14 |  |  |  | 14
'01.L2.11.01.005 | L | EJ23Z1AG | u | Sa 03 - Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb airejador i desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets. Tipus Alfa de Roca, referència A5A3P25C00, o equivalent. | Sa 03 - Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb airejador i desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets. Tipus Alfa de Roca, referència A5A3P25C00, o equivalent. | 14
|  | 14 |  |  |  | 14
'01.L2.11.01.006 | L | EJ33Z654 | u | Sa 03 - Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó, de diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de llautó cromat, amb sobreeixidor. Referència 505400000 de Roca o equivalent. | Sa 03 - Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó, de diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de llautó cromat, amb sobreeixidor. Referència 505400000 de Roca o equivalent. | 14
|  | 14 |  |  |  | 14
'01.L2.11.01.007 | L | EJ33ZB6F | u | Sa 03 - Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 65 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació. Referència 506401614 de Roca, o equivalent. | Sa 03 - Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 65 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació. Referència 506401614 de Roca, o equivalent. | 14
|  | 14 |  |  |  | 14
'01.L2.11.01.008 | L | EJ13Z711 | u | Sa 04 - Lavabo mural de porcellana esmaltada, accessible, de 640 mm de longitud, 550 mm d'amplada i 165 mm d'altura, de color blanc, col·locat amb suports murals. Tipus Access de Roca, referència A327230000, o equivalent. | Sa 04 - Lavabo mural de porcellana esmaltada, accessible, de 640 mm de longitud, 550 mm d'amplada i 165 mm d'altura, de color blanc, col·locat amb suports murals. Tipus Access de Roca, referència A327230000, o equivalent. | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
'01.L2.11.01.009 | L | EJ23Z1GT | u | Sa 04 - Aixeta gerontològica per a persones amb mobilitat reduïda, monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb airejador i desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets. Tipus Victoria PRO de Roca, referència A5A3123C00, o equivalent. | Sa 04 - Aixeta gerontològica per a persones amb mobilitat reduïda, monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb airejador i desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de maniguets. Tipus Victoria PRO de Roca, referència A5A3123C00, o equivalent. | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
'01.L2.11.01.010 | L | EJ33ZB6X | u | Sa 04 - Sifó empotrable per a lavabo, de llautó cromat, amb desguàs i sobreeixidor exterior, connectat a la xarxa de petita evacuació. Referència 506403207 de Roca, o equivalent. | Sa 04 - Sifó empotrable per a lavabo, de llautó cromat, amb desguàs i sobreeixidor exterior, connectat a la xarxa de petita evacuació. Referència 506403207 de Roca, o equivalent. | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
'01.L2.11.01.011 | L | EJ22Z11A | u | Sa 05 - Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´, amb dutxa de mà, flexible de 150/170 m i suport articulat. Tipus Alfa de Roca, referència A5A2325C00, o equivalent. | Sa 05 - Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´, amb dutxa de mà, flexible de 150/170 m i suport articulat. Tipus Alfa de Roca, referència A5A2325C00, o equivalent. | 18
|  | 18 |  |  |  | 18
'01.L2.11.01.012 | L | EJ18Z2AA | u | Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica quadrada, 40 a 50 cm de llargada, acabat brillant, per encastar en taulell de cuina, amb vàlvula de desguàs i sifó. Inclosa connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evaquació, fixació de l'aparell i segellat. | Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica quadrada, 40 a 50 cm de llargada, acabat brillant, per encastar en taulell de cuina, amb vàlvula de desguàs i sifó. Inclosa connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evaquació, fixació de l'aparell i segellat. | 18
Cuines
EqF 01 |  | 14 |  |  |  | 14
EqF 02 |  | 4 |  |  |  | 4
'01.L2.11.01.013 | L | EJ28ZAAG | u | Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, d'acer inoxidable preu superior, amb broc giratori, airejador i dues entrades de maniguets. Inclosa part proporcional de claus d'esquadra cromades, petit material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada, provada i en funcionament. Model Victoria de Roca, o equivalent. | Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, d'acer inoxidable preu superior, amb broc giratori, airejador i dues entrades de maniguets. Inclosa part proporcional de claus d'esquadra cromades, petit material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada, provada i en funcionament. Model Victoria de Roca, o equivalent. | 18
Cuines
EqF 01 |  | 14 |  |  |  | 14
EqF 02 |  | 4 |  |  |  | 4
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 12 | DESMUNTATGE I AJUDES INSTAL.LACIONS
| N | Capítol | 01 | DESMUNTATGE
'01.L2.12.01.001 | L | XPAU2INST | u | Anul·lació i extracció de les actuals instal·lacions d'aigua, electricitat, calefacció, aire condicionat i totes les instal·lacions de la Planta d'actuació amb mitjans manuals. Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Retirada i recollida del material desmuntat. Neteja de les restes d'obra. Càrrega del material desmuntat i les restes d'obra sobre camió o contenidor, transport a l'abocador homologat, cànon d'abocador i altres feines necessàries per a l'acabat de la partida. | Anul·lació i extracció de les actuals instal·lacions d'aigua, electricitat, calefacció, aire condicionat i totes les instal·lacions de la Planta d'actuació amb mitjans manuals. Inclou: Desmuntatge manual dels elements. Retirada i recollida del material desmuntat. Neteja de les restes d'obra. Càrrega del material desmuntat i les restes d'obra sobre camió o contenidor, transport a l'abocador homologat, cànon d'abocador i altres feines necessàries per a l'acabat de la partida. | 2
Plantes |  | 2 |  |  |  | 2
'01.L2.12.01.002 | L | XPAUFT004 | m3 | Càrrega i transport de runes en sacs des de punt de producció fins a mitjà de transport a abocador, a una distància mitjana horitzontal de fins a 25 m. i una alçada de Fins a 5 m., per mitjans manuals, amb ajuda de mitjans mecànics (ascensor, muntacàrregues, maquinet, etc.). Aquesta unitat es utilitzarà únicament quan l'evacuació de runes horitzontal necessàriament hagi de ser per mitjans manuals. No és procedent aplicar aquesta partida quan tota la càrrega i transport pugui realitzar-se per mitjans mecànics, d'una forma habitual, estant inclòs el seu import, en aquest cas, a el preu de les partides de demolicions. | Càrrega i transport de runes en sacs des de punt de producció fins a mitjà de transport a abocador, a una distància mitjana horitzontal de fins a 25 m. i una alçada de Fins a 5 m., per mitjans manuals, amb ajuda de mitjans mecànics (ascensor, muntacàrregues, maquinet, etc.). Aquesta unitat es utilitzarà únicament quan l'evacuació de runes horitzontal necessàriament hagi de ser per mitjans manuals. No és procedent aplicar aquesta partida quan tota la càrrega i transport pugui realitzar-se per mitjans mecànics, d'una forma habitual, estant inclòs el seu import, en aquest cas, a el preu de les partides de demolicions. | 11
Equipament |  | 11 |  |  |  | 11
'01.L2.12.01.003 | L | XPAUFT005 | u | Lliurament de contenidor de 1 m3 amb residus amb amiant (fins i tot cànon d'abocament), considerats com a residus perillosos segons la Llista Europea de Residus (LER) publicada per Ordre MAM/304/2002, a gestor de residus autoritzat per la Consergeria de Medi Ambient o Administració competent a la ubicació de l'obra, al Registre de Gestors Autoritzats de Residus per a operacions de valorització o eliminació, segons R.D. 106/2008 i la Llei 10/1998 de residus. Tot això segons la Llei 10/1998 a nivell nacional així com qualsevol reglamentació local o autonòmica que competeixi. S'hi inclouen la gestió de la documentació necessària així com el lliurament de la mateixa a la Propietat. | Lliurament de contenidor de 1 m3 amb residus amb amiant (fins i tot cànon d'abocament), considerats com a residus perillosos segons la Llista Europea de Residus (LER) publicada per Ordre MAM/304/2002, a gestor de residus autoritzat per la Consergeria de Medi Ambient o Administració competent a la ubicació de l'obra, al Registre de Gestors Autoritzats de Residus per a operacions de valorització o eliminació, segons R.D. 106/2008 i la Llei 10/1998 de residus. Tot això segons la Llei 10/1998 a nivell nacional així com qualsevol reglamentació local o autonòmica que competeixi. S'hi inclouen la gestió de la documentació necessària així com el lliurament de la mateixa a la Propietat. | 5
Equipament |  | 5 |  |  |  | 5
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 12 | DESMUNTATGE I AJUDES INSTAL.LACIONS
| N | Capítol | 02 | AJUDES PALETERIA
'01.L2.12.02.001 | L | XPAU1INST | u | Partida per la realització de les ajudes de paleteria necessaries per la correcta execució, muntatge i desenvolupament de les instal·lacions, que inclou: * Replanteig i marcar en obra abans d'executar * Obrir i tapar regates * Obertura de sostres i terra tècnic * Reposició de plaques de sostre i terra tècnic * Replanteig i marcar en obra abans d'executar * Obrir i rematar forats a paraments * Obrir i rematar forats a forjats * Col·locació i muntatge dels passamurs * Fixació de la suportació * Col·locació i acabat de caixes per elements encastats * Enderroc de fals sostre continu necessari per a la instal·lació de climatització i ventilació * Reparació dels enderrocs de fals sostre continu * Inclou pintat de sostres * Realització de forats en forjats * Desmuntatge i muntatge del fals sostre i terre tecnic per el pas de les instal·lacions * Sellat dels forats de instal·lacions i forats de pas de instal·lacions amb morter ignifug * Arrebosat i pintat dels paraments despres del pas de les instal·lacions * Descarrega i elevació de materials en l'obra * Retirada de la runa resultat de les mateixes ajudes. | Partida per la realització de les ajudes de paleteria necessaries per la correcta execució, muntatge i desenvolupament de les instal·lacions, que inclou: * Replanteig i marcar en obra abans d'executar * Obrir i tapar regates * Obertura de sostres i terra tècnic * Reposició de plaques de sostre i terra tècnic * Replanteig i marcar en obra abans d'executar * Obrir i rematar forats a paraments * Obrir i rematar forats a forjats * Col·locació i muntatge dels passamurs * Fixació de la suportació * Col·locació i acabat de caixes per elements encastats * Enderroc de fals sostre continu necessari per a la instal·lació de climatització i ventilació * Reparació dels enderrocs de fals sostre continu * Inclou pintat de sostres * Realització de forats en forjats * Desmuntatge i muntatge del fals sostre i terre tecnic per el pas de les instal·lacions * Sellat dels forats de instal·lacions i forats de pas de instal·lacions amb morter ignifug * Arrebosat i pintat dels paraments despres del pas de les instal·lacions * Descarrega i elevació de materials en l'obra * Retirada de la runa resultat de les mateixes ajudes. | 1
Actuació |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 13 | VARIS
| N | Capítol | 01 | SEGURETAT I SALUT I GESTIÓ DE RESIDUS
'01.L2.13.01.001 | L | XPAUL2SS | Pa | Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut a l'obra, en base a l'Estudi i al Pla de Seguretat i Salut. | Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut a l'obra, en base a l'Estudi i al Pla de Seguretat i Salut. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.13.01.002 | L | XPAUL2GR | Pa | Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de l'obra, en base al Pla de Gestió de Residus. | Partida alçada d'abonament íntegre per a la gestió de residus de l'obra, en base al Pla de Gestió de Residus. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1229HV
| N | Lot | L2 | LOT 2 - INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 13 | VARIS
| N | Capítol | 02 | CONTROL DE QUALITAT
'01.L2.13.02.001 | L | XPAU1LPCI | u | Certificació de la instal·lació de detecció d'incendis de l'edifici incloent-hi memòria, documents signats, taxes necessàries i revisió per l'OCA competent. Un cop finalitzada la legalització es lliuraran dues còpies en paper i en format digital a propietat i DF. . Inclou totes les taxes dels organismes administratius. | Certificació de la instal·lació de detecció d'incendis de l'edifici incloent-hi memòria, documents signats, taxes necessàries i revisió per l'OCA competent. Un cop finalitzada la legalització es lliuraran dues còpies en paper i en format digital a propietat i DF. . Inclou totes les taxes dels organismes administratius. | 1
Fase 0 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.13.02.002 | L | XPAU2LPCI | u | Certificació de la instal·lació de BIEs de l'edifici incloent-hi memòria, documents signats, taxes necessàries i revisió per l'OCA competent. Un cop finalitzada la legalització es lliuraran dues còpies en paper i en format digital a propietat i DF. . Inclou totes les taxes dels organismes administratius. | Certificació de la instal·lació de BIEs de l'edifici incloent-hi memòria, documents signats, taxes necessàries i revisió per l'OCA competent. Un cop finalitzada la legalització es lliuraran dues còpies en paper i en format digital a propietat i DF. . Inclou totes les taxes dels organismes administratius. | 1
Fase 0 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.13.02.003 | L | XPAU3LPCI | u | Certificació de la instal·lació de Ruixadors de l'edifici incloent-hi memòria, documents signats, taxes necessàries i revisió per l'OCA competent. Un cop finalitzada la legalització es lliuraran dues còpies en paper i en format digital a propietat i DF. . Inclou totes les taxes dels organismes administratius. | Certificació de la instal·lació de Ruixadors de l'edifici incloent-hi memòria, documents signats, taxes necessàries i revisió per l'OCA competent. Un cop finalitzada la legalització es lliuraran dues còpies en paper i en format digital a propietat i DF. . Inclou totes les taxes dels organismes administratius. | 1
Fase 0 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.13.02.004 | L | XPAU4LPCI | u | Realització del projecte As Built de la instal·lació de protecció contra incendis de l'edifici. Es lliurarà model en format editable i en pdf. | Realització del projecte As Built de la instal·lació de protecció contra incendis de l'edifici. Es lliurarà model en format editable i en pdf. | 1
Fase 0 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.L2.13.02.005 | L | XPACQR11 | u | Partida per al Control de qualitat dels materials i instal·lacions de la obra. Inclou jornades i informes d'un Laboratori de control de les instal·laciosn de: * Fontaneria * PCI Baixa Tensió Climatització i Ventilació Enllumenat normal i emergencia Protecció Contra Incendis | Partida per al Control de qualitat dels materials i instal·lacions de la obra. Inclou jornades i informes d'un Laboratori de control de les instal·laciosn de: * Fontaneria * PCI Baixa Tensió Climatització i Ventilació Enllumenat normal i emergencia Protecció Contra Incendis | 1
Unitat |  | 1 |  |  |  | 1