## T-PRES
|  |  |  | REFORMA DE LA RESIDENCIA GERMANS SANT JOAN DE DÉU ´´CAN SOLÉ´´ | REFORMA DE LA RESIDENCIA GERMANS SANT JOAN DE DÉU ´´CAN SOLÉ´´ | REFORMA DE LA RESIDENCIA GERMANS SANT JOAN DE DÉU ´´CAN SOLÉ´´ | REFORMA DE LA RESIDENCIA GERMANS SANT JOAN DE DÉU ´´CAN SOLÉ´´
|  |  |  | CARRETERA LLINARS A ST ANTONI V. 08459 SANT ANTONI VILAMAJOR | CARRETERA LLINARS A ST ANTONI V. 08459 SANT ANTONI VILAMAJOR | CARRETERA LLINARS A ST ANTONI V. 08459 SANT ANTONI VILAMAJOR | CARRETERA LLINARS A ST ANTONI V. 08459 SANT ANTONI VILAMAJOR
|  |  |  | ÓRDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS | ÓRDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS | ÓRDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS | ÓRDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS
|  |  |  | 1247AV | 1247AV | 1247AV | 1247AV
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 01 | INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO
|  | Capítulo | 01 | NOTA GENERAL SANEAMIENTO
01.L2.01.01 | 1 | NOTA0035 | . | Nota nº 01-1 SANEAMIENTO Este capítulo incluye la instalación de Saneamiento completamente terminada con el Sistema de evacuación insonorizada mediante tubería tricapa modelo RAUPIANO PLUS 17 dB, reforzada con minerales, con certificación del ensayo P-BA 6/2006-10-11 del Instituto Fraunhfer para la Física de la Construcción. La instalación deberá realizarse según las indicaciones del fabricante, utilizando única y exclusivamente los accesorios propios del sistema, en modo y cantidad según se requiera en cada momento, según especificaciones técnicas del fabricante y pliego de condiciones adjunto. Se incluye el suministro de todo el material, como son las tuberías, piezas especiales, fijaciones, abrazaderas con guía distanciador, manguitos cortafuegos, bandas cortafuegos, filtros, etc.. La instalación deberá ser realizada por personal cualificado y cumpliendo estrictamente las indicaciones de montaje del fabricante y la normatica vigente. Se beberá tener especial atención en la colocación de las abrazaderas adecuadas en cada caso, instalando doble abrazadera (una de fijación sobre una de soporte) bajo forjado en cada planta; una abrazadera guía a una distancia de unos 2/3 de la longitud de cada tubo y una abrazadera de seguridad cada 3 plantas. Los manguitos cortafuegos se instalarán cuando el proyecto exija separación de sectores de incendio. Esta descripción engloba las tuberías de saneamiento de los diámetros de entre 32 mm hasta 200 mm. Se tendrá en cuenta el cumplimiento del DB HS5 del CTE y de las normas específicas de la compañía suministradora. Incluye las pruebas de presión y puesta en marcha de la instalación de saneamiento por cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen proyecto, visados, dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación ción. Se debe tener en cuenta la obligatoriedad de: - Homologación y certificación de todos los materiales. - Instrucciones de uso y garantías. - Realización y entrega de protocolos de pruebas de la instalación según normativa de aplicación. - Certificados de instalación. - Puesta en funcionamiento de la misma, así como formación de dossier con manuales de utilización, garantías, mantenimiento básico de la instalación. - Planos asbuilt en autocad. Normativa de obligado cumplimiento: - Se tendrán que cumplir todos los requisitos que incluye el C.T.E HS5. Suministro de evacución aguas - La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto. NOTA: ANTES DE EJECUTAR LA INSTALACIÓN INTERIOR , LA D.F. MANTENDRÁ REUNIÓN CON LA CONSTRUCTORA Y EL INSTALADOR PARA DEFINIR LA SITUACIÓN DEFINITIVA DE LOS ELEMENTOS | 0 | 1
01.L2.01.01 | 2 | NOTA0036 | . | Nota nº 02 SANEAMIENTO Este capítulo incluye la instalación de Saneamiento completamente terminada con el Sistema de evacuación de alta resistencia modelo AWADUCKT PP SN10, con certificación del ensayo del Instituto Fraunhfer para la Física de la Construcción. La instalación deberá realizarse según las indicaciones del fabricante, utilizando única y exclusivamente los accesorios propios del sistema, en modo y cantidad según se requiera en cada momento, según especificaciones técnicas del fabricante y pliego de condiciones adjunto. Se incluye el suministro de todo el material, como son las tuberías, piezas especiales, fijaciones, abrazaderas con guía distanciador, manguitos cortafuegos, bandas cortafuegos, filtros, etc.. La instalación deberá ser realizada por personal cualificado y cumpliendo estrictamente las indicaciones de montaje del fabricante y la normatica vigente. Se deberá tener especial atención en la colocación de las abrazaderas adecuadas a cada caso. Los manguitos cortafuegos se instalarán cuando el proyecto exija separación de sectores de incendio. Esta descripción engloba las tuberías de saneamiento de los diámetros superiores a 200 mm. La instalación deberá realizarse según las indicaciones del fabricante, utilizando única y exclusivamente los accesorios propios del sistema, en modo y cantidad según se requiera en cada momento, según especificaciones técnicas del fabricante y pliego de condiciones adjunto. Se incluye el suministro de todo el material, como son las tuberías, piezas especiales, fijaciones, abrazaderas con guía distanciador, manguitos cortafuegos, bandas cortafuegos, filtros, etc.. La instalación deberá ser realizada por personal cualificado y cumpliendo estrictamente las indicaciones de montaje del fabricante y la normatica vigente. Se beberá tener especial atención en la colocación de las abrazaderas adecuadas en cada caso, instalando doble abrazadera (una de fijación sobre una de soporte) bajo forjado en cada planta; una abrazadera guía a una distancia de unos 2/3 de la longitud de cada tubo y una abrazadera de seguridad cada 3 plantas. Los manguitos cortafuegos se instalarán cuando el proyecto exija separación de sectores de incendio. Esta descripción engloba las tuberías de saneamiento de los diámetros de entre 32 mm hasta 200 mm. Se tendrá en cuenta el cumplimiento del DB HS5 del CTE y de las normas específicas de la compañía suministradora. Incluye las pruebas de presión y puesta en marcha de la instalación de saneamiento por cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen proyecto, visados, dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación ción. Se debe tener en cuenta la obligatoriedad de: - Homologación y certificación de todos los materiales. - Instrucciones de uso y garantías. - Realización y entrega de protocolos de pruebas de la instalación según normativa de aplicación. - Certificados de instalación. - Puesta en funcionamiento de la misma, así como formación de dossier con manuales de utilización, garantías, mantenimiento básico de la instalación. - Planos asbuilt en autocad. Normativa de obligado cumplimiento: - Se tendrán que cumplir todos los requisitos que incluye el C.T.E HS5. Suministro de evacución aguas - La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto. NOTA: ANTES DE EJECUTAR LA INSTALACIÓN INTERIOR , LA D.F. MANTENDRÁ REUNIÓN CON LA CONSTRUCTORA Y EL INSTALADOR PARA DEFINIR LA SITUACIÓN DEFINITIVA DE LOS ELEMENTOS | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 01 | INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO
|  | Capítulo | 02 | INSTALACIÓN SANEAMIENTO HABITACIONES
01.L2.01.02 | 1 | ED15ST1H | u | Sum. y col. de instalación de evacuación de aguas residuales para la habitación TIPO, con tubería tricapa modelo RAUPIANO PLUS 17 dB, reforzada con minerales, con certificación del ensayo P-BA 6/2006-10-11 del Instituto Fraunhfer para la Física de la Construcción, de Ø homologados según planos, para núcleo * Inodoro, Lavabo y ducha Se incluyen registros, ventilaciones terminales y p.p. de material auxiliar de montaje. Todo según planos, pliego de condiciones y DB-HS del CTE. | 0 | 36
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 01 | INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO
|  | Capítulo | 03 | RED VERTICAL FECALES
01.L2.01.03 | 1 | PD17-473A | m | Bajante tubo polipropileno pared tricapa,evacua.insonoriz.,DN=125mm,junta elástica,fija.meca.bridas | 0 | 54
01.L2.01.03 | 2 | PD10-9ALJ | m | Aislamiento acústico para bajantes entre 110 y 160 mm de diámetro, con banda bicapa autoadhesiva de 3,9 mm de espesor, incluyendo la parte proporcional de refuerzo de piezas especiales, con grado de dificultad mediano, colocado adherido superficialmente | 0 | 54
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 01 | INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO
|  | Capítulo | 04 | RED HORIZONTAL FECALES
01.L2.01.04 | 1 | PD7D-HDZP | m | Albañal con tubo de polipropileno reciclado de pared tricapa para evacuación insonorizada, según norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, junta elástica, colgado del techo | 0 | 6.6
01.L2.01.04 | 2 | PD7D-HEJR | m | Albañal con tubo de polipropileno reciclado de pared tricapa para evacuación insonorizada, según norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, junta elástica, colgado del techo | 0 | 21.6
01.L2.01.04 | 3 | PD7D-HELJ | m | Albañal con tubo de polipropileno reciclado de pared tricapa para evacuación insonorizada, según norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, junta elástica, colgado del techo | 0 | 18
01.L2.01.04 | 4 | P7C40-5NYL | m2 | Aislamiento con fieltros de lana mineral de roca de densidad 20 a 25 kg/m3, de 60 mm de espesor con 1,67 m2·K/W de resistencia térmica y papel kraft-aluminio, colocado con fijaciones mecánicas | 0 | 30
01.L2.01.04 | 5 | XPAU2LSA | u | Trabajos de conexionado de la instalación de Saneamiento del edificio con la Instalación Existente en Planta Baja. Incluye tuberia. accesorios y vaciado. Trabajos coordinados con el Centro. Totalmente en funcionamiento. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 01 | INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO
|  | Capítulo | 05 | REJAS, CANALES Y SUMIDEROS
01.L2.01.05 | 1 | PD54-736W | u | Sumidero sifónico de PVC rígido, de 110 mm de diámetro, con tapa plana metálica, colocada fijaciones mecánicas | 0 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 02 | INSTALACIÓN DE FONTANERIA
|  | Capítulo | 01 | NOTA GENERAL FONTANERIA
01.L2.02.01 | 1 | NOTA0034 | . | Nota nº 02 FONTANERÍA Este capítulo incluye la instalación de Fontanería completamente terminada con el Sistema de distribución con tubería Multicapa en la barra ALB PE-RT/Al/PE-RT de diámetro según planos, según UNE-53960:2002EX con unión prensada. La instalación deberá realizarse según las indicaciones del fabricante, utilizando única y exclusivamente los accesorios propios del sistema, en modo y cantidad según se requiera en cada momento, según especificaciones técnicas del fabricante y pliego de condiciones adjunto. Se incluye el suministro de todo el material, como son las tuberías, piezas especiales, fijaciones, abrazaderas con guía distanciador, manguitos cortafuegos, bandas cortafuegos, filtros, etc.. La instalación deberá ser realizada por personal cualificado y cumpliendo estrictamente las indicaciones de montaje del fabricante y la normatica vigente. Se beberá tener especial atención en la colocación de las abrazaderas adecuadas en cada caso, instalando doble abrazadera (una de fijación sobre una de soporte) bajo forjado en cada planta; una abrazadera guía a una distancia de unos 2/3 de la longitud de cada tubo y una abrazadera de seguridad cada 3 plantas. Los manguitos cortafuegos se instalarán cuando el proyecto exija separación de sectores de incendio. Esta descripción engloba las tuberías de fontanería de los diámetros de entre 13 mm hasta 90 mm. Se tendrá en cuenta el cumplimiento del DB HS4 del CTE y de las normas específicas de la compañía suministradora. Incluye las pruebas de presión y puesta en marcha de la instalación de Fontanería por cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen proyecto, visados, dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación ción. Se debe tener en cuenta la obligatoriedad de: - Homologación y certificación de todos los materiales. - Instrucciones de uso y garantías. - Realización y entrega de protocolos de pruebas de la instalación según normativa de aplicación. - Certificados de instalación. - Puesta en funcionamiento de la misma, así como formación de dossier con manuales de utilización, garantías, mantenimiento básico de la instalación. - Planos asbuilt en autocad. Normativa de obligado cumplimiento: - Se tendrán que cumplir todos los requisitos que incluye el C.T.E HS4. Suministro de agua potable - La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto. NOTA: ANTES DE EJECUTAR LA INSTALACIÓN INTERIOR , LA D.F. MANTENDRÁ REUNIÓN CON LA CONSTRUCTORA Y EL INSTALADOR PARA DEFINIR LA SITUACIÓN DEFINITIVA DE LOS ELEMENTOS | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 02 | INSTALACIÓN DE FONTANERIA
|  | Capítulo | 02 | MONTANTE Y DERIVACIONES AGUA
01.L2.02.02 | 1 | PFC0-4I0U | m | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 25x3,5 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente | 0 | 18.4
01.L2.02.02 | 2 | PFC0-4I0X | m | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 32x4,4 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente | 0 | 18.4
01.L2.02.02 | 3 | PFC0-4I13 | m | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 50x6,9 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente | 0 | 34.5
01.L2.02.02 | 4 | PFC0-4I16 | m | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 63x8,6 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente | 0 | 26.7
01.L2.02.02 | 5 | PFQ0-3KNS | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 64 mm, de 9 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000, colocado superficialmente con grado de dificultad bajo | 0 | 26.7
01.L2.02.02 | 6 | PFQ0-JN1P | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 28 mm, de 9 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000, colocado superficialmente con grado de dificultad bajo | 0 | 18.4
01.L2.02.02 | 7 | PFQ0-M00G | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 35 mm, de 9 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000, colocado superficialmente con grado de dificultad bajo | 0 | 18.4
01.L2.02.02 | 8 | PFQ0-M00L | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 54 mm, de 9 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000, colocado superficialmente con grado de dificultad bajo | 0 | 34.5
01.L2.02.02 | 9 | PN38-EBYS | u | Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de bronce, de diámetro nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN y precio alto, montada superficialmente | 0 | 4
01.L2.02.02 | 10 | PN38-EBZ6 | u | Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de bronce, de diámetro nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN y precio alto, montada superficialmente | 0 | 3
01.L2.02.02 | 11 | PN38-EC2L | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 3
01.L2.02.02 | 12 | PN38-EC2A | u | Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de bronce, de diámetro nominal 3/4, de 16 bar de PN y precio alto, montada superficialmente | 0 | 6
01.L2.02.02 | 13 | PG2N-EUH8 | m | Tubo flexible corrugado de PVC, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 1 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado empotrado | 0 | 6
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 02 | INSTALACIÓN DE FONTANERIA
|  | Capítulo | 03 | MONTANTE Y DERIVACIONES AGUA ACS
01.L2.02.03 | 1 | PFQ0-LHPO | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica con revestimiento de PVC para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 28 mm, de 32 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC, colocado superficialmente con grado de dificultad bajo | 0 | 18.4
01.L2.02.03 | 2 | PFQ0-IKIK | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica con revestimiento de PVC para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 35 mm, de 32 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC, colocado superficialmente con grado de dificultad bajo | 0 | 18.4
01.L2.02.03 | 3 | PFQ0-LGNF | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica con revestimiento de aluminio para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 54 mm, de 32 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC, colocado superficialmente con grado de dificultad bajo | 0 | 34.5
01.L2.02.03 | 4 | PFQ0-3KON | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 64 mm, de 32 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000, colocado superficialmente con grado de dificultad bajo | 0 | 6
01.L2.02.03 | 5 | PFC0-4I0U | m | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 25x3,5 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente | 0 | 18.4
01.L2.02.03 | 6 | PFC0-4I0X | m | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 32x4,4 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente | 0 | 18.4
01.L2.02.03 | 7 | PFC0-4I13 | m | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 50x6,9 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente | 0 | 34.5
01.L2.02.03 | 8 | PFC0-4I16 | m | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 63x8,6 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente | 0 | 6
01.L2.02.03 | 9 | PN38-EBZ6 | u | Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de bronce, de diámetro nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN y precio alto, montada superficialmente | 0 | 2
01.L2.02.03 | 10 | PN38-EC2A | u | Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de bronce, de diámetro nominal 3/4, de 16 bar de PN y precio alto, montada superficialmente | 0 | 36
01.L2.02.03 | 11 | PN38-EC2H | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 2
01.L2.02.03 | 12 | PNC1-H9OR | u | Válv.equilib.rosca.d10mm,Kvs=1,47,metal,preajust caudal,tomas pres.,inst. | 0 | 36
01.L2.02.03 | 13 | PN38-EBYL | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 72
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 02 | INSTALACIÓN DE FONTANERIA
|  | Capítulo | 04 | INSTALACIÓN HABITACIONES
01.L2.02.04 | 1 | EJ414ST01 | u | Sum. y col. de instalación de fontanería por habitación TIPO, formada por: * Llave de paso general a la entrada de la habitación. * Instalación según planos de distribución interior de la habitación con tubería Multicapa en la barra ALB PE-RT/Al/PE-RT de diámetro según planos, según UNE-53960:2002EX con unión prensada y de acuerdo con planos, aislada con Armaflex según R.I.T.E. en el circuito de A.F.S. y A.C.S. en los tramos aéreos y protección con tubo corrugado en los tramos empotrados. * Llaves de paso para el local húmedo. * Grifo de regulación para cada uno de los elementos. Todo según planos, pliego de condiciones y DB-HS4 del CTE. Totalmente instalado y en funcionamiento. | 0 | 36
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 02 | INSTALACIÓN DE FONTANERIA
|  | Capítulo | 05 | PRODUCCIÓN ACS
01.L2.02.05 | 1 | XPAU2LAF | u | Trabajos de conexionado de la instalación de Fontaneria del edificio con la Instalación Existente en Planta Baja, Sala Técnica Exterior. Incluye tuberia. accesorios y vaciado. Trabajos coordinados con el Centro. Totalmente en funcionamiento. | 0 | 1
01.L2.02.05 | 2 | PJA8-3HXW | u | Calentador acumulador eléctrico de 300 l de capacidad, con cubeta de acero esmaltado, para colocar en posición vertical, de 3000 a 4500 W de potencia, diseñado según los requisitos del REGLAMENTO (UE) 814/2013, con una clase de eficiencia energética según REGLAMENTO (UE) 812/2013, colocado en posición vertical con fijaciones murales y conectado | 0 | 8
01.L2.02.05 | 3 | XPAU2LBP | u | By-Pass entre termos eléctricos, incluye tuberías, válvulas y accesorios. Totalmente conectado. | 0 | 4
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 03 | INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN
|  | Capítulo | 01 | NOTA GENERAL ELECTRICIDAD
01.L2.03.01 | 1 | NOTA0060 | . | Nota nº 003 - Electricidad Este capítulo incluye la instalación eléctrica, completamente terminada y probada, según proyecto técnico de instalaciones formado por documentación gráfica, memorias y pliegos de condiciones. Se tendrá en cuenta el cumplimiento del REBTvigente y de las normas específicas de la compañía suministradora. Incluso legalización y puesta en marcha de la instalación para cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen proyecto, visados, dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación ción. Además, se incluye: - Una luminaria estanca LED en todas aquellas salas que no dispongan de luz natural. (Cámaras de instalaciones, posibles baños comunes, trasteros...) Se debe tener en cuenta la obligatoriedad de: - Homologación y certificación de todos los materiales. - Instrucciones de uso y garantías. - Realización y entrega de protocolos de pruebas de la instalación según normativa de aplicación. - Certificados de instalación. - Puesta en funcionamiento de la misma, así como formación de dossier con manuales de utilización, garantías, mantenimiento básico de la instalación. - Planos asbuilt en autocad. Normativa de obligado cumplimiento: - La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto - Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 52. Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.: Suplemento al núm 316, de 31 de diciembre de 2014. - DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento básico SUA. Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 11 marzo 2010. - DB HE Ahorro de energía. Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HE. FOM / 1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 12 septiembre 2013. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 03 | INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN
|  | Capítulo | 02 | CUADROS GENERALES Y SUBCUADROS
01.L2.03.02 | 1 | EG10BT02 | u | Sum. y col. de SUBCUADRO PLANTA 01 , formado por armario plástico combinable, protección IP-30 con puerta llena. En su interior se colocarán todas las protecciones diferenciales y magnetotérmicas que se describen en los esquemas y cálculos eléctricos. Se incluye contador KNX, maniobra, embarrado con pletina de cobre, bornes, cableado auxiliar, esquemas eléctricos actualizados, rótulos de fórmica identificadores de cada elemento y material auxiliar de montaje. Se colgará el esquema en la puerta del cuadro. NOTA: Se sobredimensionará la envolvente de forma que permita una ampliación del orden del 30%. | 0 | 1
01.L2.03.02 | 2 | EG10BT03 | u | Sum. y col. de SUBCUADRO PLANTA 02, formado por armario plástico combinable, protección IP-30 con puerta llena. En su interior se colocarán todas las protecciones diferenciales y magnetotérmicas que se describen en los esquemas y cálculos eléctricos. Se incluye contador KNX, maniobra, embarrado con pletina de cobre, bornes, cableado auxiliar, esquemas eléctricos actualizados, rótulos de fórmica identificadores de cada elemento y material auxiliar de montaje. Se colgará el esquema en la puerta del cuadro. NOTA: Se sobredimensionará la envolvente de forma que permita una ampliación del orden del 30%. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 03 | INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN
|  | Capítulo | 03 | CIRCUITOS ELÉCTRICOS
01.L2.03.03 | 1 | PG2N-EUI5 | m | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo | 0 | 33
01.L2.03.03 | 2 | PG12-DH7U | u | Caja de derivación cuadrada de plástico, de 105x105 mm, con grado de protección IP-40, montada superficialmente | 0 | 6
01.L2.03.03 | 3 | PG33-E6CR | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x1,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo | 0 | 121
01.L2.03.03 | 4 | PG33-E6CT | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo | 0 | 187
01.L2.03.03 | 5 | PG2N-EUI3 | m | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo | 0 | 21.6
01.L2.03.03 | 6 | PG2N-EUHZ | m | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo | 0 | 182.6
01.L2.03.03 | 7 | PG33-E6E3 | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo | 0 | 79.2
01.L2.03.03 | 8 | PG33-E6E5 | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x16 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo | 0 | 182.6
01.L2.03.03 | 9 | PG2J-4C6U | m | Bandeja metálica reja con separadores de acero electrozincado, de altura 100 mm y ancho 200 mm, colocada suspendida de paramentos horizontales con elementos de soporte | 0 | 79.2
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 03 | INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN
|  | Capítulo | 04 | MECANISMOS
01.L2.03.04 | 1 | PG6E-7724 | u | Interruptor, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, precio alto, empotrado | 0 | 2
01.L2.03.04 | 2 | PG65-483R | u | Caja de mecanismos, para un elemento, precio alto, empotrada | 0 | 16
01.L2.03.04 | 3 | PG6O-77OB | u | Toma de corriente de tipo universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, con tapa protegida, precio alto, empotrada | 0 | 14
01.L2.03.04 | 4 | PG86-HD0S | u | Detector de presencia, con conexión a bus de cable, para caja universal, con adaptador, placa y marco de precio medio, con accesorios de montaje, montado y conectado | 0 | 14
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 03 | INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN
|  | Capítulo | 05 | INSTALACIÓN HABITACIONES
01.L2.03.05 | 1 | EJ414BT01 | u | Sum. y col. de instalación interior eléctrica de una Habitación con alimentación monofásica (230 V) formada por conductores de cobre libres de halogenuros (IEC-60.754.1), no propagadores del incendio (UNE EN-50266-2-4 ) y sin desprendimiento de humos opacos (UNE 21172, IEC 61.034.1.2) 750 V de secciones según esquemas eléctricos, conexiones equipotenciales de baños/servicios, puntos de luz a techo y pared, tubos de protección, cajas de derivación empotradas y material de montaje Todo según planos, pliego de condiciones y normativa vigente. | 0 | 36
01.L2.03.05 | 2 | EG10BT08 | u | Sum. y col. de SUBCUADRO HABITACIÓN, formado por armario plástico combinable, protección IP-30 con puerta llena. En su interior se colocarán todas las protecciones diferenciales y magnetotérmicas que se describen en los esquemas y cálculos eléctricos. Se incluye contador KNX, maniobra, embarrado con pletina de cobre, bornes, cableado auxiliar, esquemas eléctricos actualizados, rótulos de fórmica identificadores de cada elemento y material auxiliar de montaje. Se colgará el esquema en la puerta del cuadro. NOTA: Se sobredimensionará la envolvente de forma que permita una ampliación del orden del 30%. | 0 | 36
01.L2.03.05 | 3 | PG6E-7724 | u | Interruptor, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, precio alto, empotrado | 0 | 72
01.L2.03.05 | 4 | PG65-483R | u | Caja de mecanismos, para un elemento, precio alto, empotrada | 0 | 360
01.L2.03.05 | 5 | PG6O-77OB | u | Toma de corriente de tipo universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, con tapa protegida, precio alto, empotrada | 0 | 216
01.L2.03.05 | 6 | PG8L-OR2L | u | Toma USB tipo universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, con tapa protegida, precio alto, empotrada. | 0 | 36
01.L2.03.05 | 7 | PG8L-OR3L | u | Toma USB tipo C, bipolar (2P), 16 A 250 V, con tapa protegida, precio alto, empotrada. | 0 | 36
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 03 | INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN
|  | Capítulo | 06 | RED DE TIERRAS
01.L2.03.06 | 1 | XPAUU0018 | pa | Enlace de la red general de suelos a los elementos de la instalación, tuberías, bandejas, etc.. Se incluye p.p. de material auxiliar de montaje. | 0 | 2
01.L2.03.06 | 2 | XPAUU0019 | u | Partida para la medida de la resistencia electrica del terreno de acuerdo a la normativa de aplicación para la instalación de la red de tierras del edificio. | 0 | 1
01.L2.03.06 | 3 | PG3B-E7CU | m | Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado superficialmente | 0 | 35.2
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 03 | INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN
|  | Capítulo | 07 | VARIOS
01.L2.03.07 | 1 | XPAU1LBT | u | Legalización y Certificación de la instalación de Baja Tensión del edificio incluyendo memoria, documentos firmados, tasas necesarias y revisión por la OCA competente. Una vez finalizada la legalización, se entregarán dos copias en papel y en formato digital a propiedad y DF. Incluye todas las tasas de organismos administrativos. | 0 | 1
01.L2.03.07 | 2 | XPAU2LBT | u | Trabajos de conexionado de la instalación de Baja Tensión del edificio en el Cuadro General ubicado en Cocina. Incluye protecciones magnetotermicas y diferenciales. Trabajos coordinados con el Centro. Totalmente en funcionamiento. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 04 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
|  | Capítulo | 01 | NOTA GENERAL ELECTRICIDAD
01.L2.04.01 | 1 | NOTA0060 | . | Nota nº 003 - Electricidad Este capítulo incluye la instalación eléctrica, completamente terminada y probada, según proyecto técnico de instalaciones formado por documentación gráfica, memorias y pliegos de condiciones. Se tendrá en cuenta el cumplimiento del REBTvigente y de las normas específicas de la compañía suministradora. Incluso legalización y puesta en marcha de la instalación para cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen proyecto, visados, dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación ción. Además, se incluye: - Una luminaria estanca LED en todas aquellas salas que no dispongan de luz natural. (Cámaras de instalaciones, posibles baños comunes, trasteros...) Se debe tener en cuenta la obligatoriedad de: - Homologación y certificación de todos los materiales. - Instrucciones de uso y garantías. - Realización y entrega de protocolos de pruebas de la instalación según normativa de aplicación. - Certificados de instalación. - Puesta en funcionamiento de la misma, así como formación de dossier con manuales de utilización, garantías, mantenimiento básico de la instalación. - Planos asbuilt en autocad. Normativa de obligado cumplimiento: - La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto - Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 52. Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.: Suplemento al núm 316, de 31 de diciembre de 2014. - DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento básico SUA. Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 11 marzo 2010. - DB HE Ahorro de energía. Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HE. FOM / 1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 12 septiembre 2013. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 04 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
|  | Capítulo | 02 | MÓDULOS FV
01.L2.04.02 | 1 | EGE1B2MF | u | Sum. e instalación completa de Módulo FV SunPow er SPR-MAX3-460W o similar, 60 células policristalinas y de dimensiones 212 × 105,2 × 4 cm. Paneles con tolerancia positiva 0/+5%. El peso del módulo es de 25kg. Se incluyen los contrapesos necesarios. Incluye transporte hasta la obra. -Módulo FV de YA Solar modelo JAM72S20-460/MR -Cable 1,2m con conectores MC4 - 1000 Vdc | 0 | 68
01.L2.04.02 | 2 | EGE1B2ES | u | Sum. de estructura Solar Block (o similar) para montaje de placa fotovoltaica a 10-15º de inclinación o según cubierta. Incluye Solar block lastre, y pp de material auxiliar de montaje y todos los elementos necesarios para montarlos. Incluye: - Transporte hasta obra. - Informe técnico de solidez de la cubierta del edificio (conforme el peso de la instalación es apto al peso admisible de la cubierta) - Informe de cálculo de la estructura (conforme ésta está dimensionada para los esfuerzos del emplazamiento). | 0 | 65
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 04 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
|  | Capítulo | 03 | CANALIZACIÓN Y CABLEADO
01.L2.04.03 | 1 | PG33-E6C3 | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, unipolar, de sección 1x6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo | 0 | 354.2
01.L2.04.03 | 2 | PG2P-6SZA | m | Tubo rígido de plástico sin halógenos, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con unión enchufada y montado superficialmente | 0 | 354.2
01.L2.04.03 | 3 | PEV1-H9X2 | m | Cable de comunicaciones para BUS de datos, 2x1 mm2 trenzado y apantallado, instalado | 0 | 74.75
01.L2.04.03 | 4 | PG2H-4F5K | m | Bandeja aislante sin halógenos según la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x200 mm, con 1 compartimento, no propagador de la llama, de temperatura de servicio de -20ºC a 60°C, de resistencia al impacto de 20 J, de acuerdo con la norma EN 61537, montada directamente sobre paramentos verticales | 0 | 48.3
01.L2.04.03 | 5 | PG33-E6E7 | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x35 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo | 0 | 161
01.L2.04.03 | 6 | PG2P-6T0A | m | Tubo rígido de plástico sin halógenos, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con unión enchufada y montado superficialmente | 0 | 74.75
01.L2.04.03 | 7 | PG2P-6T01 | m | Tubo rígido de plástico sin halógenos, de 40 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con unión enchufada y montado superficialmente | 0 | 161
01.L2.04.03 | 8 | PG12-DH7R | u | Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con grado de protección IP-65, montada superficialmente | 0 | 36
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 04 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
|  | Capítulo | 04 | CUADROS ELÉCTRICOS
01.L2.04.04 | 1 | PG06-ELC6 | u | Cuadro SOLVER de protección DC para instalaciones fotovoltaicas de conexión a red. Armario poliéster de superficie de dimensiones 600x500x230mm con puerta opaca, grado de protección IP65 y montaje a fondo placa. Protección para 6 strings de entrada sin agrupar. Cada entrada de string protegida mediante portafusibles y fusibles 15A 1000Vdc en ambos polos y protección de sobretensiones transitorias tipo 2 hasta 1000Vdc Cirprotec. Sin seccionador. Provisto en la parte inferior de 32 prensaestopas M16 para los cables de entrada y salida y 1 prensaestopas M20 para el cable de tierra. Completo, montado, cableado y rotulado, colocado en caja de doble aislamiento de poliéster reforzado, con montaje superficial | 0 | 1
01.L2.04.04 | 2 | PG06-ELAC | u | Cuadro Solver protección AC para un inversor trifásico de 25kw/30kW. Caja de superficie ABB Mistral de dimensiones 250x430x155mm, con puerta transparente y grado de protección IP65. Aparamenta Hager. Automático 4x50A con poder de corte 6KA. Diferencial 4x63A/300mA clase A. Protector de sobretensiones transitorias tipo 2 Cirprotec. Completo, montado, cableado sin bornes (entradas y salidas directas), rotulado y marcado CE., colocado en caja de doble aislamiento de poliéster reforzado, con montaje superficial | 0 | 1
01.L2.04.04 | 3 | PG56-O87I | u | Sistema monitorización 24h Advance Trifassic <250A, instalado | 0 | 1
01.L2.04.04 | 4 | PGE2-9O8T | u | Inversor para instalación fotovoltaica de conexión a red, trifásico GreenHeiss 3M Advance modelo GH-IT33, potencia nominal de entrada 280000 Wp, potencia nominal de salida 33000 W, tensión nominal de entrada 400V, rendimiento máximo de 95.5 a 9 , grado de protección IP-20, colocado | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 04 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
|  | Capítulo | 05 | VARIOS
01.L2.04.05 | 1 | XPAU1LFV | u | Legalización y Certificación de la instalación de fotovoltaica del edificio incluyendo memoria, documentos firmados, tasas necesarias y revisión por la OCA competente. Una vez finalizada la legalización, se entregarán dos copias en papel y en formato digital a propiedad y DF. Incluye todas las tasas de organismos administrativos. | 0 | 1
01.L2.04.05 | 2 | XPAU4LFV | u | Realización del proyecto As Built de la instalación de fotovoltaica del edificio. Se entregará modelo en formato editable y en pdf. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 05 | INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
|  | Capítulo | 01 | NOTA GENERAL CALEFACCIÓN
01.L2.05.01 | 1 | NOTA0030 | . | Nota nº 04 -Climatización y Calefacción (Instalación completa) Este capítulo incluye, la instalación completa y las unidades exteriores e interiores y la instalación de las tuberías frigoríficas y la alimentación eléctrica correspondiente, así como la formación de conductos y rejillas. Se tendrá en cuenta el cumplimiento del RITE, el REBT. Incluso legalización y puesta en marcha de la instalación para cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen proyecto, visados, dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación ción. El instalador debe proponer un sistema de aerotermia de otra casa comercial que se ajuste a las potencias requeridas e indicadas en el proyecto, acordado con la Dirección Facultativa e incluyendo los trámites de aprobación por parte del ayuntamiento, siempre y cuando los costes sean inferiores y no supongan un perjuicio ni por el instalador ni por la propiedad. Se debe tener en cuenta la obligatoriedad de: - Homolgación y certificación de todos los materiales. - Instrucciones de uso y garantías. - Realización y entrega de protocolos de pruebas de la instalación según normativa de aplicación. - Certificados de instalación. - Puesta en funcionamiento de la misma, así como formación de dossier con manuales de utilización, garantías, mantenimiento básico de la instalación. - Planos asbuilt en autocad. Normativa de obligado cumplimiento: - La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto. - Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas (IT) Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 29 agosto 2007. - Ejecución:. Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. - DB HR Protección frente al ruido. Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HR. - Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. - Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 05 | INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
|  | Capítulo | 02 | UNIDADES DE PRODUCCIÓN
01.L2.05.02 | 1 | PEE0-CLG1 | u | Bomba de calor aerotérmica partida aire/agua tipo inverter, para calefacción y refrigeración HM163MR.U34 R32, de 400 V de tensión de alimentación, de 12 a 16 kW de potencia calorífica con un COP superior a 4.2, de 11 a 15 kW de potencia frigorífica con un EER superior a 4, equipado con regulación electrónica, bomba circuladora, depósito de expansión y elementos de seguridad, colocada | 0 | 2
01.L2.05.02 | 2 | PG8A-HD5R | u | Controlador para climatización OSHP-05SC0, con conexión a bus de cable per el control de energia térmica hasta a 5 unidades en cascada Cuadro eléctrico con un controlador para la gestión de entrada y salidas analogicas y digitales, comunicación ModBUs RTU/TCP Sondas temperatura Exterior Sondas de inmersión Accesorios de montaje, montado y conectado | 0 | 1
01.L2.05.02 | 3 | PEU7-6RVN | u | Depósito de inercia de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316) con aislamiento térmico de espuma de poliuretano y revestimiento exterior de plástico, de 500 l de capacidad, de purga de aire con conexiones de rosca 1 1/2´´, de presión máxima de servicio 6 bar y 95°C de temperatura máxima, colocado en posición vertical con fijaciones murales y conectado | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 05 | INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
|  | Capítulo | 03 | TUBERIAS Y VALVULERIA DISTRIBUCIÓN
01.L2.05.03 | 1 | PE92-76FD | u | Conjunto de colectores para suelo radiante de latón, con elemento impulsor con detentor, elemento de retorno con válvulas termostatizables, con doce salidas para tubo de 16 mm de diámetro nominal, con válvulas, racores, y elementos de montaje necesarios, colocado con fijaciones murales y conectado | 0 | 4
01.L2.05.03 | 2 | PE93-9LPX | u | Armario, metálico para colector de instalaciones de suelo radiante de hasta 6 salidas, con tapa y cerradura de seguridad, empotrado | 0 | 4
01.L2.05.03 | 3 | PN72-44O9 | u | Válvula de regulación diferencial con rosca, de diámetro nominal 2´´, de 16 bar de PN, de latón, precio alto, montada entre tubos | 0 | 4
01.L2.05.03 | 4 | PEZ0-CSUA | u | Accionamiento eléctrico para grifos y colectores de 24 V para control de flujo, para suelo radiante, conectado | 0 | 40
01.L2.05.03 | 5 | PE97-B1Q7 | u | Módulo de control de 24 V con transformador, para conexión de termostatos a electroválvulas, para un máximo de 6 termostatos, para un máximo de 14 electroválvulas, instalado y conectado | 0 | 4
01.L2.05.03 | 6 | XPAU2LCA | u | Trabajos de conexionado de la instalación de Calefacción del edificio con la Instalación Existente en Planta. Incluye tuberia. accesorios y vaciado. Trabajos coordinados con el Centro. Totalmente en funcionamiento. | 0 | 1
01.L2.05.03 | 7 | PFC0-4I10 | m | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 40x5,5 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente | 0 | 46
01.L2.05.03 | 8 | PFQ0-JM32 | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica con revestimiento de aluminio para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 42 mm, de 32 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC, colocado superficialmente con grado de dificultad bajo | 0 | 46
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 05 | INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
|  | Capítulo | 04 | INSTALACIÓN HABITACIONES
01.L2.05.04 | 1 | PE95-CSOR | u | Instalación de calefacción por suelo radiante para interior de superficie útil 15 m2, y aerotermia de 23 a 28 kW de potencia calorífica, con válvulas, vaso de expansión y conjunto de accesorios, mural, diseñada según los requisitos del REGLAMENTO (UE) 813/2013, con una clase de eficiencia energética en calefacción y agua caliente sanitaria A-A/XL según REGLAMENTO (UE) 811/2013. Incluye mortero, panel aislante acustico y difusor con resistencia térmica 0,75m2K/W cubierto con lámina superficial de aluminio difusor de calor. | 0 | 36
01.L2.05.04 | 2 | PEVC-YC01 | u | Termóstato electrónico de ambiente, para suelo radiante, con accesorios de montaje, montado y conectado | 0 | 40
01.L2.05.04 | 3 | PEVC-YC02 | u | Sonda de CO2 y temperatura, con accesorios de montaje, montado y conectada | 0 | 40
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 06 | INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN
|  | Capítulo | 01 | EQUIPOS DE VENTILACIÓN
01.L2.06.01 | 1 | PEM6-B66J | u | Ventilador en línea para conducto circular con cuerpo extraible de material de chapa de acero para un diámetro de 125 mm, motor monofásico de dos velocidades, IP X4, 70 W de potencia absorbida para un caudal máximo de 350 m3/h, nivel de presión sonora de 30 a 35 dbA, montado en el conducto | 0 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 06 | INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN
|  | Capítulo | 02 | CONDUCTOS Y REGULACIÓN
01.L2.06.02 | 1 | PE42-48SU | m | Conducto liso circular de plancha de acero galvanizado de 125 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 0,6 mm, autoconectable, montado superficialmente | 0 | 18.4
01.L2.06.02 | 2 | PEP6-8FV2 | u | Boca de extracción de 125 mm de diámetro de conexión y 160 mm de diámetro exterior, de acero galvanizado con acabado pintado, fijada con tornillos a pared o techo y ajustada a caudales de salida | 0 | 4
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 06 | INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN
|  | Capítulo | 03 | INSTALACIÓN HABITACIONES
01.L2.06.03 | 1 | PEKJ-38LX | u | Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas fijas horizontales, de aluminio anodizado plateado, de 200x100 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección curva 45 °, 50% en cada sentido y fijada en el marco | 0 | 72
01.L2.06.03 | 2 | PE42-48SU | m | Conducto liso circular de plancha de acero galvanizado de 125 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 0,6 mm, autoconectable, montado superficialmente | 0 | 306
01.L2.06.03 | 3 | PEKE-BZ57 | u | Regulador de caudal constante para instalaciones de baja presión, autoregulable, cuerpo de PVC y junta elastomérica de estanquidad, para conducto circular de 100 mm de diámetro, caudal regulable entre 15 y 90 m3/h para una presión de entrada entre 50 y 200 Pa, insertado en el conducto | 0 | 72
01.L2.06.03 | 4 | PEN0-9G53 | u | Bastidor para filtro de aire de panel de acero galvanizado, para montar entre conductos o en los extremos del circuito, para un filtro de 287x287 mm y de 100 mm de espesor como máximo, retención del filtro por muelles de fijación y junta de estanqueidad de neopreno, accesibilidad frontal, colocado | 0 | 36
01.L2.06.03 | 5 | PEC4-OR48 | u | Recuperador de calor TECNA RCSB-120-AC con alimentación monofásica a 230 V, de 180 m3/h de caudal máximo, transmisión directa con 2 motores a impulsión y aspiración de 60 W cada uno, con 2 filtros a aspiración clases F-7 y F-8, colocado fijado mecánicamente en paramento vertical o techo y conectado a las redes de servicio, de alimentación y control ya los conductos de aspiración e impulsión | 0 | 36
01.L2.06.03 | 6 | PEN2-9G6Y | u | Filtro de aire de panel de alta eficacia, de la clase F-8 según la norma UNE-EN 779, de 287x287 mm y de 135 mm de espesor, marco de plástico con pestaña, caudal nominal de 900 m3/h y caida de presión inicial de 70 Pa, con un rendimiento medio fotométrico del 90 %, montado sobre bastidor o caja | 0 | 36
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 07 | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
|  | Capítulo | 01 | NOTA INSTALACIONES INCENDIOS
01.L2.07.01 | 1 | NOTA0032 | . | Nota nº 05 - Contraincendios Este capítulo incluye, la instalación completa de protección contra incendios completamente terminada según proyecto técnico de instalaciones formado por documentación gráfica, memorias y pliegos de condiciones. Incluyendo realización de sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Incluso collarines intumescentes, compuertas cortafuegos, saquitos intumescentes, etc. Colocación de soportes y por lo general todos los elementos para dejar la instalación totalmente terminada. Incluso transporte de la maquinaria hasta la obra, pruebas y certificados de los aparatos y de la instalación. Incluye la legalización de instalaciones en industria. Se debe tener en cuenta la obligatoriedad de: - Homologación y certificación de todos los materiales. - Instrucciones de uso y garantías. - Realización y entrega de protocolos de pruebas de la instalación según normativa de aplicación. - Certificados de instalación. - Puesta en funcionamiento de la misma, así como formación de dossier con manuales de utilización, garantías, mantenimiento básico de la instalación. - Planos asbuilt en autocad. Normativa de obligado cumplimiento: - La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto - DB SI Seguridad en caso de incendio. Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento básico SI. - Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. - DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento básico SUA. - DB HE Ahorro de energía. Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HE. - Ejecución:. Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. - Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión. - Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 07 | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
|  | Capítulo | 02 | BIES Y EXTINTORES
01.L2.07.02 | 1 | PM32-DZ3P | u | Extintor manual de dióxido de carbono, de carga 10 kg, con presión incorporada, pintado, con armario montado superficialmente | 0 | 2
01.L2.07.02 | 2 | PM32-DZ3Z | u | Extintor manual de polvo seco polivalente, de carga 6 kg, con presión incorporada, pintado, con soporte a pared | 0 | 4
01.L2.07.02 | 3 | PMS0-6Z7F | u | Rótulo señalización instalación de protección contra incendios, cuadrado, de 210x210 mm2 de panel de PVC de 0,7 mm de espesor, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colocado fijado mecánicamente sobre paramento vertical | 0 | 20
01.L2.07.02 | 4 | PF1A-DUP9 | m | Tubo de acero negro sin soldadura, fabricado con acero S195 T, de 1´´1/2 de tamaño de rosca (diámetro exterior especificado=48,3 mm y DN=40 mm), serie M según UNE-EN 10255, roscado, con grado de dificultad bajo y colocado superficialmente | 0 | 32.2
01.L2.07.02 | 5 | PM20-DG4E | u | Boca de incendios equipada de 25 mm de diámetro, BIE-25, formada por armario de acero inoxidable para alojamiento independiente de manguera y extintor y módulo para pulsador y alarma, y puertas acero inoxidable, incuida BIE (debanadora de alimentación axial abatible,manguera de 20 m y lanza)y el extintor de 6 kg,, y elementos de alarma (pulsador rearmable, sirena y luz de emergencia ), para colocar empotrada y en posición horizontal, incluído parte proporcional de accesorios y todo el pequeño material auxiliar de conexión y montaje | 0 | 4
01.L2.07.02 | 6 | PF1A-DUPA | m | Tubo de acero negro sin soldadura, fabricado con acero S195 T, de 2´´ de tamaño de rosca (diámetro exterior especificado=60,3 mm y DN=50 mm), serie M según UNE-EN 10255, roscado, con grado de dificultad bajo y colocado superficialmente | 0 | 6.9
01.L2.07.02 | 7 | PN32-AXA7 | u | Válvula de bola según norma UNE-EN ISO 16135, manual, con bridas, de 2 vías, DN 50 (para tubos de diámetro63 mm), de 10 bar de presión nominal, cuerpo y bola de polipropileno homopolímero (PP-H), cerramiento de teflón PTFE y juntas de estanqueidad de etileno propileno dieno (EPDM), accionamiento por maneta, montada superficialmente | 0 | 2
01.L2.07.02 | 8 | P89P-45FZ | m | Pintado de tubo de acero, al esmalte sintético, con dos capas de imprimación antioxidante y 2 capas de acabado, hasta 2´´ de diámetro, como máximo | 0 | 46
01.L2.07.02 | 9 | XPAU2LPI | u | Trabajos de conexionado de la instalación de Protección Contra Incendios del edificio con la Instalación Existente en Planta. Incluye tuberia. accesorios y vaciado. Trabajos coordinados con el Centro. Totalmente en funcionamiento. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 07 | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
|  | Capítulo | 03 | DETECCIÓN INCENDIOS
01.L2.07.03 | 1 | SST22105 | u | Punto de conexión a detector desde caja de derivación del lazo, realizada con conductor de cobre trenzado, manguera de 2x1,5+0.75mm2 de sección y bajo tubo corrugado. | 0 | 54
01.L2.07.03 | 2 | SST22106 | u | Punto de conexión a pulsador desde caja de derivación del lazo, realizada con conductor de cobre trenzado, manguera de 2x1,5+0,75mm2 de sección y bajo tubo de PVC rígido de 16mm2 | 0 | 8
01.L2.07.03 | 3 | UDET382 | u | Tarjeta de comunicación para centrales analógicas CAD-250. Marca Detnov, modelo TMB-252. Incorpora puerto Ethernet, salida RS485 para conexión de red (T-Network) de centrales en anillo o en bus, 2 x RS485 para integración con terceros, salida RS232 para impresora serie. Incorpora circuito de aislamiento eléctrico entre nodos. Distancia máxima entre nosotros hasta 1000 metros. | 0 | 1
01.L2.07.03 | 4 | PG33-E6GI | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación SZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, bipolar, de sección 2x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo | 0 | 653.4
01.L2.07.03 | 5 | PG81-HCYV | u | Fuente de alimentación conmutada salida a 24 Vdc 1,5 A, entrada 100/240 Vac 50/60 Hz, fijada sobre carril DIN y conectada | 0 | 2
01.L2.07.03 | 6 | UDET081 | u | Mòdul monitor analògic amb aïllador incorporat de 2 entrades tècniques supervisades per a la senyalització d´´estat d´´equips que proporcionen un contacte NC o NA. Marca Detnov, model MAD-402-I. Ocupa dues direccioni al llaç. Alimentació directa des del llaç. Inclou indicador d'estat led. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5mm2 de secció. Possibilitat de ser instal·lat al carril DIN o muntatge pla a paret en caixa BOX-400. Consum menor de 300µA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN54-18 i EN54-17. | 0 | 2
01.L2.07.03 | 7 | PG2N-EUI5 | m | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo | 0 | 653.4
01.L2.07.03 | 8 | PG2P-6T0O | m | Tubo rígido de plástico sin halógenos, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con unión roscada y montado superficialmente | 0 | 105.6
01.L2.07.03 | 9 | PG12-DH7U | u | Caja de derivación cuadrada de plástico, de 105x105 mm, con grado de protección IP-40, montada superficialmente | 0 | 4.8
01.L2.07.03 | 10 | PMS0-6Z7F | u | Rótulo señalización instalación de protección contra incendios, cuadrado, de 210x210 mm2 de panel de PVC de 0,7 mm de espesor, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colocado fijado mecánicamente sobre paramento vertical | 0 | 8
01.L2.07.03 | 11 | PM15-4ICZ | u | Sensor dual óptico/térmico para instalación contra incendios analógica, según norma UNE-EN 54-5/A1 y UNE-EN 54-7, con base de superficie, montado superficialmente | 0 | 54
01.L2.07.03 | 12 | PM11-H7KS | u | Central de detección de incendios, de tipo individual, de dos lazos, con capacidad para 100 detectores analógicos y 100 módulos digitales, con indicador de zona, de avería, de conexión de zona, de prueba de alarma, de doble alimentación, montada en la pared | 0 | 1
01.L2.07.03 | 13 | PM17-386T | u | Pulsador de alarma para instalación contra incendios analógica, accionamiento manual por rotura de elemento frágil, direccionable, según norma UNE-EN 54-11, montado superficialmente | 0 | 4
01.L2.07.03 | 14 | PM18-3861 | u | Sirena electrónica para instalación analógica, nivel de potencia acústica 102 dB, alimentada desde el lazo, con señal luminoso y sonido multitono, grado de protección IP-54, fabricada según la norma UNE-EN 54-3, colocada al interior | 0 | 4
01.L2.07.03 | 15 | XPAU2LDT | u | Trabajos de conexionado de la instalación de Detección del edificio con la Central Existente en Planta Baja. Incluye módulos y reprogramación. Trabajos coordinados con el Centro. Totalmente en funcionamiento. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 07 | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
|  | Capítulo | 04 | PROTECCIÓN PASIVA
01.L2.07.04 | 1 | PMS0-6Z7F | u | Rótulo señalización instalación de protección contra incendios, cuadrado, de 210x210 mm2 de panel de PVC de 0,7 mm de espesor, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colocado fijado mecánicamente sobre paramento vertical | 0 | 9
01.L2.07.04 | 2 | PMS0-6Z8O | u | Rótulo señalización recorrido de evacuación a salida de emergencia, rectangular, de 320x160 mm2 de panel de PVC de 1,5 mm de espesor, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colocado fijado mecánicamente sobre paramento vertical | 0 | 1
01.L2.07.04 | 3 | P7DB-65O2 | m2 | Sellado de hueco de paso de instalaciones con mortero ignífugo de cemento y perlita con vermiculita, de 150 mm de espesor, con resistencia al fuego EI-120 | 0 | 0.6
01.L2.07.04 | 4 | P7DD-65OB | m2 | Cortafuegos en bandeja de paso de cables formado por un conjunto de 4 cajones metálicos en paralelo de 114x102mm, con forrado interior de material intumescente, con protección EI-240, empotrado en la pared | 0 | 4
01.L2.07.04 | 5 | P7DC-FIKI | u | Sellado de paso de tubería combustible EI-120, de 125 mm de diámetro a través de paredes y forjados cortafuegos, con abrazadera formada por anillo metálico colocada superficialmente con tornillos | 0 | 4
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 07 | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
|  | Capítulo | 05 | CONTROL CALIDAD
01.L2.07.05 | 1 | XPAU1LPCI | u | Certificación de la instalación de detección de incendios del edificio incluyendo memoria, documentos firmados, tasas necesarias y revisión por la OCA competente. Una vez finalizada la legalización, se entregarán dos copias en papel y en formato digital a propiedad y DF. . Incluye todas las tasas de organismos administrativos. | 0 | 1
01.L2.07.05 | 2 | XPAU2LPCI | u | Certificación de la instalación de BIEs del edificio incluyendo memoria, documentos firmados, tasas necesarias y revisión por la OCA competente. Una vez finalizada la legalización, se entregarán dos copias en papel y en formato digital a propiedad y DF. . Incluye todas las tasas de organismos administrativos. | 0 | 1
01.L2.07.05 | 3 | XPAU4LPCI | u | Realización del proyecto As Built de la instalación de protección contra incendios del edificio. Se entregará modelo en formato editable y en pdf. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 08 | INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES
|  | Capítulo | 01 | NOTA GENERAL TELECOMUNICACIONES
01.L2.08.01 | 1 | NOTA0040 | . | Nota nº 02 TELECOMUNICACIONES Este capítulo incluye la instalación de Telecomunicaciones completamente terminada con el Sistema de distribución con cableado Categoría 6A libre de halógenos, fabricantes CommScope, AMP o 3M. La instalación deberá realizarse según las indicaciones de la Dirección Facultativa, se realizará una auditoría y certificación de los puntos con maquinaria Fluke. Se tendrá en cuenta las normas específicas de la propiedad. Incluye pruebas de puesta en marcha de la instalación de Telecomunicaciones por cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen proyecto, visados, dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación ción. Se debe tener en cuenta la obligatoriedad de: - Homologación y certificación de todos los materiales. - Instrucciones de uso y garantías. - Realización y entrega de protocolos de pruebas de la instalación según normativa de aplicación. - Certificados de instalación. - Puesta en funcionamiento de la misma, así como formación de dossier con manuales de utilización, garantías, mantenimiento básico de la instalación. - Planos asbuilt en autocad. Normativa de obligado cumplimiento: - La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto. NOTA: ANTES DE EJECUTAR LA INSTALACIÓN INTERIOR , LA D.F. MANTENDRÁ REUNIÓN CON LA CONSTRUCTORA Y EL INSTALADOR PARA DEFINIR LA SITUACIÓN DEFINITIVA DE LOS ELEMENTOS | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 08 | INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES
|  | Capítulo | 02 | RACKS
01.L2.08.02 | 1 | XPAUUPPTYT | u | Homologación de la instalación de cableado estructurado del edificio. Se incluye: Certificación del cableado tipo fluke Certificación de la fibrra con equipo reflectómetro Realización de pruebas sobre el cableado en categoría 6, contemplado los siguientes puntos: Continuidad y correspondencia de todos los pares, ruidos ambientales, atenuación, Near End Cross Talk (Next) y SNR (Signal-to-Noise Ratio). Líneas totalmente identificadas y rotuladas. Pruebas según requerimientos de la propiedad. | 0 | 1
01.L2.08.02 | 2 | EP7Z1233F | u | Pigtail LC 50/125 OM4 | 0 | 1
01.L2.08.02 | 3 | EP7Z1Y56 | u | Fusión y reflectometría | 0 | 1
01.L2.08.02 | 4 | EP7ZTY5 | u | Cordón FO, 2LCx2LC 50/125, 2m OM4 | 0 | 16
01.L2.08.02 | 5 | EP43YJ01 | u | Latiguillos para señal de voz y datos, de 0,5m con conector RJ45 y cable 6 U/UTP. | 0 | 88
01.L2.08.02 | 6 | PP7I-8926 | u | Regleta de alimenatción fija, con 6 bases schucko 2P+T de 16 A y 250 V, y un interruptor bipolar de 16 A, para armarios rack 19´´, de 1 unidad de altura, montaje horizontal, fijada mecánicamente | 0 | 4
01.L2.08.02 | 7 | PP7B-8912 | u | Ventilador de tipo axial, para entradas de cables, caudal de 156 m3/h, 230 V de tensión de alimentación, de 120x120 mm, con filtro y rejilla protectora, colocado | 0 | 2
01.L2.08.02 | 8 | PP7J-80EM | u | Bandeja extraible de chapa de acero para armario de comunicaciones rack 19´´, sistema de fijación frontal y posterior sobre el bastidor, de 1 unidad de altura, para una carga máxima de 25 kg y una profundidad de 800 mm, fijada mecánicamente | 0 | 4
01.L2.08.02 | 9 | PP7C-66W5 | u | Panel integrado deslizante, equipado con 24 conectores RJ45 categoría 6a S/FTP, para montar sobre bastidor rack 19´´, de 1 unidad de altura, con organizador de cables y portaetiquetas, fijado mecánicamente | 0 | 4
01.L2.08.02 | 10 | PP73-6731 | u | Armario metálico con bastidor tipo rack 19´´, de 33 unidades de altura, de 1600 x 800 x 800 mm (alto x ancho x profundidad), de 1 compartimentos, con 1 puerta de vidrio de seguridad y cerradura con llave, con paneles laterales y estructura desmontable, colocado | 0 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 08 | INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES
|  | Capítulo | 03 | BANDEJAS Y CABLEADO
01.L2.08.03 | 1 | PP44-6640 | m | Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoría 6a F/UTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, colocado bajo tubo o canal | 0 | 2277
01.L2.08.03 | 2 | PP45-667P | m | Cable de fibra óptica para uso interior, con 8 fibras de tipo multimodo 62,5/125, estructura interior multitubo (estructura ajustada), protección interior de fibra de vidrio, con cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida y no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, instalado | 0 | 75.9
01.L2.08.03 | 3 | PG2N-EUI5 | m | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo | 0 | 594
01.L2.08.03 | 4 | PG12-DH7U | u | Caja de derivación cuadrada de plástico, de 105x105 mm, con grado de protección IP-40, montada superficialmente | 0 | 40
01.L2.08.03 | 5 | PG2J-4BOC | m | Bandeja metálica reja con tapa de acero galvanizado en caliente, de altura 50 mm y ancho 200 mm, colocada sobre soportes horizontales con elementos de soporte | 0 | 12
01.L2.08.03 | 6 | PG2J-4BOA | m | Bandeja metálica reja con tapa de acero galvanizado en caliente, de altura 50 mm y ancho 100 mm, colocada sobre soportes horizontales con elementos de soporte | 0 | 36
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 08 | INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES
|  | Capítulo | 04 | MECANISMOS
01.L2.08.04 | 1 | EP43YJ01 | u | Latiguillos para señal de voz y datos, de 0,5m con conector RJ45 y cable 6 U/UTP. | 0 | 8
01.L2.08.04 | 2 | PP7H-7839 | u | Toma de señal de voz y datos, de tipo modular de 2 módulos estrechos, con conector RJ45 simple, categoría 6a F/UTP, con conexión por desplazamiento del aislante, con tapa, precio alto, montada sobre caja o marco | 0 | 8
01.L2.08.04 | 3 | PP7A-H9LI | u | Antena interior de acceso inalámbrico, omnidireccional, de 2,4 i 5 GHz, de 5 dBi de ganancia, instalada superficialmente y conectada | 0 | 8
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 08 | INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES
|  | Capítulo | 05 | INSTALACIÓN HABITACIONES
01.L2.08.05 | 1 | EP43YJ01 | u | Latiguillos para señal de voz y datos, de 0,5m con conector RJ45 y cable 6 U/UTP. | 0 | 36
01.L2.08.05 | 2 | PP7H-7839 | u | Toma de señal de voz y datos, de tipo modular de 2 módulos estrechos, con conector RJ45 simple, categoría 6a F/UTP, con conexión por desplazamiento del aislante, con tapa, precio alto, montada sobre caja o marco | 0 | 36
01.L2.08.05 | 3 | PP44-6640 | m | Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoría 6a F/UTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, colocado bajo tubo o canal | 0 | 288
01.L2.08.05 | 4 | PG2N-EUI5 | m | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo | 0 | 288
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 08 | INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES
|  | Capítulo | 06 | SISTEMA AVISO MINUSVALIDOS
01.L2.08.06 | 1 | PGA0-FK3C | u | Avisador acústico adosable de 230 V, de sonido timbre, precio alto, montado superficialmente | 0 | 8
01.L2.08.06 | 2 | PP82-H9NN | u | Bloque de llamada con tirador para WC, con LED indicador de color rojo, sin bus de datos de habitación, con cordón de 2 metros de longitud con empuñadura, con placa frontal de color blanco y marco, montado empotrado en caja de mecanismo universal | 0 | 8
01.L2.08.06 | 3 | PP42-HA3Y | m | Cable para sonorizaciones paralelo bicolor de 2x1,5 mm2, aislamiento plástico libre de halógenos, colocado en tubo | 0 | 192
01.L2.08.06 | 4 | PG2N-EUI5 | m | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo | 0 | 192
01.L2.08.06 | 5 | PP80-H9O0 | u | Central de grupo para un máximo de 127 habitaciones repartidas en 3 subgrupos, con funciones de control y sincronización a cada subgrupo y con capacidad de transferencia de datos a otras centrales de grupo, sin circuito de audio, de color blanco, fijado a presión sobre base de conexiones empotrada, incluida la base | 0 | 1
01.L2.08.06 | 6 | PP80-H9O2 | u | Módulo de configuración para la programación de los parámetros del sistema y la configuración de los elementos individuales, con tablero con códigos de barras y lápiz óptico, con display LCD con matriz alfanumérica de 2x8 carácteres, instalado | 0 | 1
01.L2.08.06 | 7 | PP80-H9O3 | u | Fuente de alimentación electrónica de 10 A, con tensión de alimentación de 230 V a.c. y tensión de salida de 24 V c.c., con protección contra sobrecargas, cortocircuitos y con capacidad para trabajar en vacio, montada en perfil DIN | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 09 | INSTALACIÓN DE CONTROL CALEFACCIÓN Y ACS
|  | Capítulo | 01 | CUADROS DE CONTROL
01.L2.09.01 | 1 | PE97-YF01 | u | Central de control integral para suelo radiante, incluye módulo de control con base de conexiones para colectores, termostatos, sondas y bomba de calor, y conexionado a estos elementos mediante cable tipo BUS trenzado apantallado, programación y puesta en marcha. Totalmente instalado y conectado. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 09 | INSTALACIÓN DE CONTROL CALEFACCIÓN Y ACS
|  | Capítulo | 02 | CANALIZACIONES Y CABLEADO
01.L2.09.02 | 1 | PG2N-EUI3 | m | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo | 0 | 734.4
01.L2.09.02 | 2 | PG33-E6CJ | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, bipolar, de sección 2x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo | 0 | 1386
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 09 | INSTALACIÓN DE CONTROL CALEFACCIÓN Y ACS
|  | Capítulo | 03 | ELEMENTOS DE CAMPO
01.L2.09.03 | 1 | 0079P31E | u | Referencia P31-EGT347F102L200 de SAUTER: Sonda de temperatura de caña L=200 mm con sensor de Ni1000. Rango de -50 a 160 ºC. Protección IP65. Incluye funda de latón L=200 mm, tuerca R1/2´´ PN10 | 0 | 4
01.L2.09.03 | 2 | 0114P31S | u | Referencia P31-SIBFW065050G de SAUTER: Contador tipo Woltmann para medir grandes caudales de agua fría con Tmax 50ºC y Pmax 16 bares (PN16). Caudal nominal 63 m3/h. DN65. Conexión por brida. Longitud 200 mm. Esfera seca, protección antimagnética, cuerpo de hierro fundido pintado y baja pérdida de carga. Con predisposición inductiva. Homologado MID R100. | 0 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 10 | ALUMBRADO
|  | Capítulo | 01 | ALUMBRADO HABITACIONES
01.L2.10.01 | 1 | PH21-AZP6 | u | Luminaria decorativa empotrable tipo downlight con leds con una vida útil de 25000 h, de forma circular, 14 W de potencia, óptica de aluminio especular con UGR =22, eficacia luminosa de 60 lm/W, con equipo eléctrico no regulable, aislamiento clase I, cuerpo de aluminio y grado de protección IP20, empotrado | 0 | 36
01.L2.10.01 | 2 | PHP0-YE01 | u | Aplique de pared superficial, con leds, de 9 W de potencia de la luminaria, con fuente de alimentación, montado superficialmente | 0 | 36
01.L2.10.01 | 3 | PHP0-YE02 | u | Punto de luz en techo, montado superficialmente | 0 | 36
01.L2.10.01 | 4 | PHP0-Z002 | u | Aplique de techo, con leds, para iluminación de habitación, con fuente de alimentación, montado superficialmente. Precio de compra orientativo: 60 € | 0 | 36
01.L2.10.01 | 5 | PHP0-Z001 | u | Aplique de pared, con leds, para lectura en cabecero de cama, con fuente de alimentación, montado superficialmente. Precio de compra orientativo: 50 € | 0 | 36
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 10 | ALUMBRADO
|  | Capítulo | 02 | ALUMBRADO GENERAL
01.L2.10.02 | 1 | PH21-MZOR | u | Aplique de pared de radiación indirecta modelo MUN DARK Ø180 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en aluminio. Y difusor de policarbonato opal. Modelo para LED con temperatura color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con grado de protección IP20. Clase de aislamiento I. Se incluye pp de montaje y soportación. | 0 | 20
01.L2.10.02 | 2 | PHA2-3A9O | u | Luminaria industrial sin difusor ni reflector y 1 tubo fluorescente de 21W, de forma rectangular, con chasis poliéster, montada superficialmente en el techo | 0 | 2
01.L2.10.02 | 3 | PH21-AZP6 | u | Luminaria decorativa empotrable tipo downlight con leds con una vida útil de 25000 h, de forma circular, 14 W de potencia, óptica de aluminio especular con UGR =22, eficacia luminosa de 60 lm/W, con equipo eléctrico no regulable, aislamiento clase I, cuerpo de aluminio y grado de protección IP20, empotrado | 0 | 4
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 10 | ALUMBRADO
|  | Capítulo | 03 | ALUMBRADO EMERGENCIA
01.L2.10.03 | 1 | PH57-B3A4 | u | Luz de emergencia con lámpara led, con una vida útil de 100000 h, no permanente y no estanca con grado de protección IP4X, aislamiento clase II, con un flujo aproximado de 240 a 270 lm, 1 h de autonomía, de forma rectangular con difusor y cuerpo de policarbonato, precio alto, colocado superficial | 0 | 52
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 11 | CONTROL ACCESOS
|  | Capítulo | 01 | CENTRAL Y EQUIPOS CONTROL ACCESOS
01.L2.11.01 | 1 | PMP1-HC2K | u | Fuente de alimentación para central de control avanzado de 12 V CC | 0 | 2
01.L2.11.01 | 2 | PMP1-HC2O | u | Controlador inteligente de 4-8 puertas/ascensores con fuente de alimentación de 12V. Incluye 8 entradas de alarmas ampliable mediante ATS12xxE. Máximo 12 controladores de puerta para panel ATS Advanced. Incluye comunicaciones Ethernet, RS485. Soporta protocolos Aperi, Salt, RS485 ATS, OSDPv1/v2. Admite hasta 32 lectores por cada CDC4. 4 salidas de relé incluidas en placa base, ampliable mediante módulo ATS181X. Hasta 65.000 usuarios. IP31. Dimensiones: 409 x 593 x 112 mm, instalado y conectado | 0 | 2
01.L2.11.01 | 3 | PMP1-OR4J | u | Editor de tarjetas de proximidad RFID Compacto, ocupa poco espacio en recepción Tecnología RFID MIFARE, comunicación a 13,56Mhz y modos CLASSIC o PLUS Conexión USB Compatible con diferentes soportes de 1K y 4K (tarjetas, pulseras, llaveros, etc.). Colocado. | 0 | 1
01.L2.11.01 | 4 | PMP1-HO2I | u | Software de gestión del sistema de control de accesos, con licencia con capacidad para 24 puertas, 1000 usuarios, 1 servidor y 1 cliente. Licencia onportal 76-150 puntos de acceso | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 11 | CONTROL ACCESOS
|  | Capítulo | 02 | ELEMENTOS DE CAMPO Y CABLEADO CONTROL ACCESO
01.L2.11.02 | 1 | PAW5-4WO3 | u | Cerradura de proximidad con tecnología RFID MIFARE® y Near Field Communication (NFC). Registra en memoria las últimas 500 aberturas, con fecha y hora. Memoria no volátil. Indicador de batería baja. Trabaja con una gran variedad de dispositivos de apertura: Tarjetas, etiquetas, pulseras, llaveros, etc. Incluye embutido y cilindro Acabado: Cromo MateManeta: Granada Per embotit EURO 5470 | 0 | 36
01.L2.11.02 | 2 | PMP1-OR6D | u | Tarjeta rfid mifare 1k ev1 de cartón logo onity, según ISO 14443 y con protocolo de alto nivel. | 0 | 100
01.L2.11.02 | 3 | PP44-6640 | m | Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoría 6a F/UTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, colocado bajo tubo o canal | 0 | 598
01.L2.11.02 | 4 | PG12-DH7U | u | Caja de derivación cuadrada de plástico, de 105x105 mm, con grado de protección IP-40, montada superficialmente | 0 | 8
01.L2.11.02 | 5 | PG2N-EUI3 | m | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo | 0 | 156
01.L2.11.02 | 6 | PP7A-H9LI | u | Antena interior de acceso inalámbrico, omnidireccional, de 2,4 i 5 GHz, de 5 dBi de ganancia, instalada superficialmente y conectada | 0 | 8
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 12 | DESMONTAJE Y CONTROL CALIDAD
|  | Capítulo | 01 | DESMONTAJE INSTALACIONES
01.L2.12.01 | 1 | XPAU2INST | u | Anulación y extracción de las actuales instalaciones de agua, electricidad, calefacción, aire acondicionado y todas las instalaciones de la Fase 0; con medios manuales. Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y recogida del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor, transporte al vertedero homologado, canon de vertedero y otros trabajos necesarios para el acabado de la partida. | 0 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 12 | DESMONTAJE Y CONTROL CALIDAD
|  | Capítulo | 02 | AYUDAS ALBALIÑERIA
01.L2.12.02 | 1 | XPAU1INST | u | Partida por la realización de las ayudas de albañilería necesarias para la correcta ejecución, montaje y desarrollo de las instalaciones, que incluye: * Replanteo y marcar en obra antes de ejecutar * Abrir y tapar regatas * Apertura de techos y suelo técnico * Reposición de placas de techo y suelo técnico * Replanteo y marcar en obra antes de ejecutar * Abrir y rematar agujeros en paramentos * Abrir y rematar agujeros en forjados * Colocación y montaje de los pasamuros * Fijación de la soportación * Colocación y acabado de cajas por elementos empotrados * Derribo de falso techo continuo necesario para la instalación de climatización y ventilación * Reparación de los escombros de falso techo continuo * Incluye pintado de techos * Realización de agujeros en forjados * Desmontaje y montaje del falso techo y suelo técnico para el paso de las instalaciones * Sellado de los agujeros de instalaciones y agujeros de paso de instalaciones con mortero ignifugo * Rebozado y pintado de los paramentos después del paso de las instalaciones * Descarga y elevación de materiales en la obra * Retirada de los escombros resultado de las mismas ayudas. | 0 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 12 | DESMONTAJE Y CONTROL CALIDAD
|  | Capítulo | 03 | CONTROL CALIDAD
01.L2.12.03 | 1 | XPACQR11 | u | Partida para el control de calidad de los materiales e instalaciones de la obra. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 13 | OPCIONALES
|  | Capítulo | 01 | AISLAMIENTO FACHADA
01.L2.13.01 | 1 | P7C11-CHJG | m2 | Aislamiento en relleno de cámaras de espesor 10 cm, 2,5 m2·K/W de resistencia térmica, con fibras de celulosa de densidad 30 a 60 kg/m3, inyectado | 0 | 502.308
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 13 | OPCIONALES
|  | Capítulo | 02 | AISLAMIENTO CUBIERTA
01.L2.13.02 | 1 | P7C46-DE6P | m2 | Aislamiento con placa rígida de lana mineral de vidrio (MW) para aislamientos, según UNE-EN 13162, de espesor 13 mm, con una conductividad térmica <= 0.035 W/(m·K), resistencia térmica >= 0,37143 m2·K/W, colocado con fijaciones mecánicas | 0 | 357.09
TOTAL
|  | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
|  | Lote | L2 | INSTALACIONES
|  | Sistema | 14 | VARIOS
|  | Capítulo | 01 | VARIOS
01.L2.14.01 | 1 | EB92ZNTG | u | Nota general al pressupost: En el pressupost s'han de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, els conceptes següents: - Les despeses directes i indirectes derivades de l'execució de les obres, així com les generals de l'industrial i dels seus subcontractes. - El benefici de l'industrial i de les subcontractes. - En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat no preveu un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i dels seus subcontractes, l'aplicació del servei esmentat serà contractat per aquest. Si considera innecessari l'industrial i els seus subcontractes, la contractació de la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant a l'obra com a edificis veïns. - Totes aquelles assegurances exigibles en l'execució de cadascun dels treballs a executar, incloent-hi l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor de la propietat. - Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en cas que fossin necessaris per a la realització de les obres. - La preparació i el lliurament a la direcció facultativa (DF) d'un dossier amb els certificats de tots els materials utilitzats i els procediments utilitzats a l'obra, necessaris per complir els requisits del codi tècnic de l'edificació i que formaran part del llibre de l'edifici. - L'actualització dels arxius Revit per a entrega de projecte As Built (arquitectura i instal·lacions) sempre que hi hagi canvis en el projecte executiu. - S'han de complir tots els requisits respecte a la documentació, identificació i idoneïtat de l'homologació dels operaris per a la realització dels treballs específics (gruistes, etc.). - Totes les ajudes per a tots els oficis consistint en: - Descàrregues del mateix camió. - Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. - Material per a l'execució de regates, forats, suports, etc... i el posterior tapat. - Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini - Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes. - Trasllat i muntatge de tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). Inclouen fonamentacions, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. -També s'inclouen tots els mitjans auxiliars que es necessitin durant el procés de les obres, tals com sínies, muntacàrregues, bastides, treballs verticals, habilitació d'accessos i zones d'aplec, circulacions d'obra, lloguers, revisions, manteniments, taxes, etc. - Formació de la tanca de tot el perímetre de la zona d'actuació segons Pla de Seguretat i Salut, incloent portes d'accés peatonal i portes d'accés de vehícles, senyalitzacions, etc. S'hi inclou el manteniment de la tanca del solar, en òptimes condicions fins a la finalització dels treballs contractats. Es contemplaran els possibles desmuntatges i muntatges parcials, que s'hagin de fer a causa de les necessitats de l'obra. En cas que el solar ja estigui tancat, l'industrial assumeix l'estat del mateix, així com la seva reparació i manteniment. - Utilització de qualsevol sistema de seguretat en tots els treballs que cal realitzar, que a criteri de la DF siguin necessaris per garantir la seguretat dels operaris. - Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent-hi casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i les gestions necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al funcionament. - Instal·lacions provisionals daigua i electricitat per a lexecució dels treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa daigües en obra i plantes de ledifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques als passis d'instal·lacions provisionals, a zona de trànsit de maquinària, camions, etc, i desmuntatge de les instal·lacions provisionals. - Realització de mostres a escala 1:1, dels rams que indiqui la DF, per poder valorar-ne el resultat final. - Tots els materials i treballs auxiliars que siguin necessaris per al perfecte acabat de les partides, encara que no constin específicament al projecte ni a l'estat d'amidaments i pressupost. - Tots els materials necessaris per protegir si fos el cas, partides acabades susceptibles de deteriorament pel pas d'operaris i materials, com esglaonat d'escales, paviments, cabina d'ascensors, etc. - Reposició de material deteriorat per l'obra a les voreres i zona pública, com ara paviments, arbrat, bancs, escocells, etc. - Desmuntatge, aplec i col·locació d'elements que es vulguin aprofitar durant la demolició i desmuntatge inicial. En cas de deteriorament, caldrà restituir a càrrec de la constructora. - S'inclourà a cada unitat d'obra la corresponent part proporcional de tràfec, càrrega, transport i abocament a gestor autoritzat, dels residus generats a la mateixa. Inclòs pagament de taxes a abocador. | 0 | 1
01.L2.14.01 | 2 | PXAU-I0GR | Pa | Partida alzada de abono íntegro para la gestión de residuos de construcción y demolición, en base al Estudio de gestión de residuos correspondiente. | 0 | 1
01.L2.14.01 | 3 | PXAU-I0SS | Pa | Partida alzada de abono íntegro para la seguridad y salud en la obra, en base al Estudio y al Plan de seguridad y salud correspondientes. | 0 | 1
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
REFORMA DE LA RESIDENCIA GERMANS SANT JOAN DE DÉU ´´CAN SOLÉ´´ | REFORMA DE LA RESIDENCIA GERMANS SANT JOAN DE DÉU ´´CAN SOLÉ´´ | REFORMA DE LA RESIDENCIA GERMANS SANT JOAN DE DÉU ´´CAN SOLÉ´´ | REFORMA DE LA RESIDENCIA GERMANS SANT JOAN DE DÉU ´´CAN SOLÉ´´ | REFORMA DE LA RESIDENCIA GERMANS SANT JOAN DE DÉU ´´CAN SOLÉ´´ | REFORMA DE LA RESIDENCIA GERMANS SANT JOAN DE DÉU ´´CAN SOLÉ´´ | REFORMA DE LA RESIDENCIA GERMANS SANT JOAN DE DÉU ´´CAN SOLÉ´´ | REFORMA DE LA RESIDENCIA GERMANS SANT JOAN DE DÉU ´´CAN SOLÉ´´ | REFORMA DE LA RESIDENCIA GERMANS SANT JOAN DE DÉU ´´CAN SOLÉ´´ | REFORMA DE LA RESIDENCIA GERMANS SANT JOAN DE DÉU ´´CAN SOLÉ´´ | REFORMA DE LA RESIDENCIA GERMANS SANT JOAN DE DÉU ´´CAN SOLÉ´´
CARRETERA LLINARS A ST ANTONI V. 08459 SANT ANTONI VILAMAJOR | CARRETERA LLINARS A ST ANTONI V. 08459 SANT ANTONI VILAMAJOR | CARRETERA LLINARS A ST ANTONI V. 08459 SANT ANTONI VILAMAJOR | CARRETERA LLINARS A ST ANTONI V. 08459 SANT ANTONI VILAMAJOR | CARRETERA LLINARS A ST ANTONI V. 08459 SANT ANTONI VILAMAJOR | CARRETERA LLINARS A ST ANTONI V. 08459 SANT ANTONI VILAMAJOR | CARRETERA LLINARS A ST ANTONI V. 08459 SANT ANTONI VILAMAJOR | CARRETERA LLINARS A ST ANTONI V. 08459 SANT ANTONI VILAMAJOR | CARRETERA LLINARS A ST ANTONI V. 08459 SANT ANTONI VILAMAJOR | CARRETERA LLINARS A ST ANTONI V. 08459 SANT ANTONI VILAMAJOR | CARRETERA LLINARS A ST ANTONI V. 08459 SANT ANTONI VILAMAJOR
ÓRDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS | ÓRDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS | ÓRDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS | ÓRDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS | ÓRDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS | ÓRDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS | ÓRDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS | ÓRDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS | ÓRDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS | ÓRDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS | ÓRDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS
1247AV | 1247AV | 1247AV | 1247AV | 1247AV | 1247AV | 1247AV | 1247AV | 1247AV | 1247AV | 1247AV
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu
Partida d'obra
| P7C20-AAYF | m | Aislamiento con banda desolarizadora de poliestireno expandido elastificado de 10 mm de espesor y 80 mm de anchura, colocado adherido |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a albañil | 0.053 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Peón | 0.053 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7J3-0GSM | l | Espuma de poliuretano en aerosol | 0.0021 |  | x |  | =
| B7C20-2GSC | m | Banda de poliestireno expandido elastificado de 10 mm de espesor y 80 mm de anchura, para aislamiento | 1.05 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P7C23-5TVC | m2 | Aislamiento con placas de poliestireno expandido (EPS) moldeado para suelo radiante, de espesor 50 mm, con cara con relieve especial, colocada sin adherir |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Peón | 0.03 | /R | x |  | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a albañil | 0.06 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7C21-0KM9 | m2 | Plancha de poliestireno expandido (EPS) moldeado para suelo radiante de espesor 50 mm con cara con relieve especial | 1.05 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P93I-57QU | m2 | Recrecido y nivelación del soporte de 25 mm de espesor, con pasta autonivelante de sulfato de calcio tipo CA-C20-F4 según UNE-EN 13813, aplicada mediante bombeo |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Peón | 0.002 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a colocador | 0.024 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C172-003J | h | Camión con bomba de hormigonar | 0.002 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| B07E-0GH9 | kg | Pasta autonivelante de sulfato de calcio tipo CA con clase C20 de resistencia a compresión y clase F4 de resistencia a flexión, según UNE-EN 13813, suministrada a granel | 55 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PD19-49LQ | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a fontanero | 0.36 | /R | x |  | =
| A01-FEPE | h | Ayudante fontanero | 0.18 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDY2-1KCP | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32 mm | 1 |  | x |  | =
| BD16-1KA3 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic | 1.25 |  | x |  | =
| BDW2-1KCA | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PD19-H4BG | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a fontanero | 0.36 | /R | x |  | =
| A01-FEPE | h | Ayudante fontanero | 0.18 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD16-H4BH | m | Tubo de polipropileno reciclado de pared tricapa para evacuación insonorizada, según norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, junta elástica | 1.25 |  | x |  | =
| BDW2-1KC9 | u | Accesorio genérico para tubo de polipropileno, D=110 mm | 1 |  | x |  | =
| BDY2-1KCO | u | Elemento de montaje para tubo de polipropileno, D=110 mm | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PD19-HDYW | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ayudante fontanero | 0.18 | /R | x |  | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a fontanero | 0.36 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDY2-1KCK | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm | 1 |  | x |  | =
| BD16-HDLE | m | Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic | 1.25 |  | x |  | =
| BDW2-1KC5 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PD19-HKYD | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ayudante fontanero | 0.18 | /R | x |  | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a fontanero | 0.36 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD16-HDLG | m | Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic | 1.25 |  | x |  | =
| BDY2-1KCL | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50 mm | 1 |  | x |  | =
| BDW2-1KC6 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PF90-HPF4 | m | Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de diàmetre 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.05 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF90-1N7Y | m | Tub de polietilè multicapa de diàmetre 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar | 1 |  | x |  | =
| BFYH-0A42 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x |  | =
| BFWF-09S0 | u | Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x |  | =
| B0A1-07KM | u | Abrazadera plástica, de 16 mm de diámetro interior | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PF90-HPF6 | m | Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de diàmetre 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.55 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.055 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF90-1N7U | m | Tub de polietilè multicapa de diàmetre 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar | 1 |  | x |  | =
| B0A1-07KK | u | Abrazadera plástica, de 20 mm de diámetro interior | 1 |  | x |  | =
| BFYH-0A44 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x |  | =
| BFWF-09RV | u | Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PF90-HPF7 | m | Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de diàmetre 25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.55 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.055 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF90-1N7V | m | Tub de polietilè multicapa de diàmetre 25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar | 1 |  | x |  | =
| BFYH-0A46 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x |  | =
| BFWF-09S1 | u | Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x |  | =
| B0A1-07KL | u | Abrazadera plástica, de 25 mm de diámetro interior | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PFB6-HPIO | m | Tubos para suelo radiante con tubo de polietileno reticulado de 16 mm de diámetro nominal exterior y 2 mm de espesor, con barrera antioxígeno, montado con accesorios para prensar |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.03 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.003 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYH-0A43 | u | Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polietileno reticulado, de 16 mm de diámetro nominal exterior, para conectar a presión | 1 |  | x |  | =
| BFWF-09RR | u | Accesorio para tubos de polietileno reticulado, de 16 mm de diámetro nominal exterior, metálico, para conectar a presión | 0.01 |  | x |  | =
| BFB5-1PN3 | m | Tubo de polietileno reticulado de 16 mm de diámetro nominal exterior y 2 mm de espesor, con barrera antioxígeno | 1.005 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PFQ0-L4S9 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.08 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.08 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY3-065L | u | Parte proporcional de elementos de montaje para aislamiento térmico de espuma elastomérica, de 32 mm de espesor | 0.5 |  | x |  | =
| BFQ0-0DNO | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PFQ0-LEAQ | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica con revestimiento de PVC para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 22 mm, de 32 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC, colocado superficialmente con grado de dificultad bajo |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.075 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.075 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY3-065L | u | Parte proporcional de elementos de montaje para aislamiento térmico de espuma elastomérica, de 32 mm de espesor | 0.5 |  | x |  | =
| BFQ0-0DNU | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica con revestimiento de PVC para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 22 mm, de 32 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG12-DHB2 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG12-0G8M | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment | 1 |  | x |  | =
| BGW2-093M | u | Parte proporcional de accesorios de caja de derivación cuadrada | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG13-E31F | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.55 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW2-093N | u | Parte proporcional de accesorios de caja de derivación rectangular | 1 |  | x |  | =
| BG13-0G2E | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG16-A3OR | u | Quadre 8 strings |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.25 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG15-0AOQ | u | Quadre CC | 1 |  | x |  | =
| BGW2-093J | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG16-E3KZ | u | Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 270x270x170 mm i muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.25 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW2-093J | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament | 1 |  | x |  | =
| BG15-0FNR | u | Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 270x270x170 mm | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG16-E3OT | u | Quadre CC 6 strings |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.25 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW2-093J | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament | 1 |  | x |  | =
| BG15-0FOR | u | Quadre CC | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG33-E6CS | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, tripolar, de sección 3x1,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.015 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2VU | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, tripolar, de sección 3x1,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG33-E6CU | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.015 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2VV | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG45-HAJH | u | Interruptor magnetotérmico-diferencial de 40 A de intensidad nominal, unipolar más neutro (I+n), tipo pia, curva C, de 4500 A de poder de cortocircuito, con sensibilidad de 0,03 A fijado a presión |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-H4NP | u | Parte proporcional de accesorios para interruptores magnetotérmicos-diferenciales | 1 |  | x |  | =
| BG4D-H5RV | u | Interruptor magnetotérmico-diferencial de 40 A de intensidad nominal, unipolar más neutre (I+n), tipo PIA, curva C, de 4500 A de poder de corto circuito, con sensibilidad de 0,03 A, y fijado a presión | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG47-EMN6 | u | Interruptor automático magnetotérmico de 80 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 25 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 6 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.2 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG49-194Y | u | Interruptor automático magnetotérmico de 80 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 25 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 6 módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar en perfil DIN | 1 |  | x |  | =
| BGWD-0AS2 | u | Parte proporcional de accesorios para interruptores magnetotérmicos | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG52-DY01 | u | Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, de 30 A i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.033 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG52-0H22 | u | Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, de 30 A | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-1 | 0079P31E | u | Referencia P31-EGT347F102L200 de SAUTER: Sonda de temperatura de caña L=200 mm con sensor de Ni1000. Rango de -50 a 160 ºC. Protección IP65. Incluye funda de latón L=200 mm, tuerca R1/2´´ PN10 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x |  | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B079P31E | u | Referencia P31--EGT347F102L200 de SAUTER: Sonda de temperatura de caña L=200 mm con sensor de Ni1000. Rango de -50 a 160 ºC. Protección IP65. Incluye funda de latón L=200 mm, rosca R1/2´´ PN10 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-2 | 0114P31S | u | Referencia P31-SIBFW065050G de SAUTER: Contador tipo Woltmann para medir grandes caudales de agua fría con Tmax 50ºC y Pmax 16 bares (PN16). Caudal nominal 63 m3/h. DN65. Conexión por brida. Longitud 200 mm. Esfera seca, protección antimagnética, cuerpo de hierro fundido pintado y baja pérdida de carga. Con predisposición inductiva. Homologado MID R100. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x |  | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B114P31S | u | Referencia P31-SIBFW065050G de SAUTER: Contador tipo Woltmann para medición de grandes caudales de agua fría con Tmáx 50ºC y Pmáx 16 bares (PN16). Caudal nominal 63 m3/h. DN65. Conexión por brida. Longitud 200 mm. Esfera seca, protección antimagnética, cuerpo de hierro fundido pintado y baja pérdida de carga. Con predisposición inductiva. Homologado MID R100. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-3 | EB92ZNTG | u | Nota general al pressupost: En el pressupost s'han de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, els conceptes següents: - Les despeses directes i indirectes derivades de l'execució de les obres, així com les generals de l'industrial i dels seus subcontractes. - El benefici de l'industrial i de les subcontractes. - En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat no preveu un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i dels seus subcontractes, l'aplicació del servei esmentat serà contractat per aquest. Si considera innecessari l'industrial i els seus subcontractes, la contractació de la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant a l'obra com a edificis veïns. - Totes aquelles assegurances exigibles en l'execució de cadascun dels treballs a executar, incloent-hi l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor de la propietat. - Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en cas que fossin necessaris per a la realització de les obres. - La preparació i el lliurament a la direcció facultativa (DF) d'un dossier amb els certificats de tots els materials utilitzats i els procediments utilitzats a l'obra, necessaris per complir els requisits del codi tècnic de l'edificació i que formaran part del llibre de l'edifici. - L'actualització dels arxius Revit per a entrega de projecte As Built (arquitectura i instal·lacions) sempre que hi hagi canvis en el projecte executiu. - S'han de complir tots els requisits respecte a la documentació, identificació i idoneïtat de l'homologació dels operaris per a la realització dels treballs específics (gruistes, etc.). - Totes les ajudes per a tots els oficis consistint en: - Descàrregues del mateix camió. - Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. - Material per a l'execució de regates, forats, suports, etc... i el posterior tapat. - Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini - Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes. - Trasllat i muntatge de tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). Inclouen fonamentacions, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. -També s'inclouen tots els mitjans auxiliars que es necessitin durant el procés de les obres, tals com sínies, muntacàrregues, bastides, treballs verticals, habilitació d'accessos i zones d'aplec, circulacions d'obra, lloguers, revisions, manteniments, taxes, etc. - Formació de la tanca de tot el perímetre de la zona d'actuació segons Pla de Seguretat i Salut, incloent portes d'accés peatonal i portes d'accés de vehícles, senyalitzacions, etc. S'hi inclou el manteniment de la tanca del solar, en òptimes condicions fins a la finalització dels treballs contractats. Es contemplaran els possibles desmuntatges i muntatges parcials, que s'hagin de fer a causa de les necessitats de l'obra. En cas que el solar ja estigui tancat, l'industrial assumeix l'estat del mateix, així com la seva reparació i manteniment. - Utilització de qualsevol sistema de seguretat en tots els treballs que cal realitzar, que a criteri de la DF siguin necessaris per garantir la seguretat dels operaris. - Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent-hi casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i les gestions necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al funcionament. - Instal·lacions provisionals daigua i electricitat per a lexecució dels treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa daigües en obra i plantes de ledifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques als passis d'instal·lacions provisionals, a zona de trànsit de maquinària, camions, etc, i desmuntatge de les instal·lacions provisionals. - Realització de mostres a escala 1:1, dels rams que indiqui la DF, per poder valorar-ne el resultat final. - Tots els materials i treballs auxiliars que siguin necessaris per al perfecte acabat de les partides, encara que no constin específicament al projecte ni a l'estat d'amidaments i pressupost. - Tots els materials necessaris per protegir si fos el cas, partides acabades susceptibles de deteriorament pel pas d'operaris i materials, com esglaonat d'escales, paviments, cabina d'ascensors, etc. - Reposició de material deteriorat per l'obra a les voreres i zona pública, com ara paviments, arbrat, bancs, escocells, etc. - Desmuntatge, aplec i col·locació d'elements que es vulguin aprofitar durant la demolició i desmuntatge inicial. En cas de deteriorament, caldrà restituir a càrrec de la constructora. - S'inclourà a cada unitat d'obra la corresponent part proporcional de tràfec, càrrega, transport i abocament a gestor autoritzat, dels residus generats a la mateixa. Inclòs pagament de taxes a abocador. |  |  |  | Rend.: | 1
P-5 | EG10BT02 | u | Sum. y col. de SUBCUADRO PLANTA 01 , formado por armario plástico combinable, protección IP-30 con puerta llena. En su interior se colocarán todas las protecciones diferenciales y magnetotérmicas que se describen en los esquemas y cálculos eléctricos. Se incluye contador KNX, maniobra, embarrado con pletina de cobre, bornes, cableado auxiliar, esquemas eléctricos actualizados, rótulos de fórmica identificadores de cada elemento y material auxiliar de montaje. Se colgará el esquema en la puerta del cuadro. NOTA: Se sobredimensionará la envolvente de forma que permita una ampliación del orden del 30%. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 8 | /R | x |  | =
| ACTIS7G6T3R | h | Ajudant electricista (Actividad ACT0010) | 8 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG10BT02 | u | Subq. Pl 1 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-6 | EG10BT03 | u | Sum. y col. de SUBCUADRO PLANTA 02, formado por armario plástico combinable, protección IP-30 con puerta llena. En su interior se colocarán todas las protecciones diferenciales y magnetotérmicas que se describen en los esquemas y cálculos eléctricos. Se incluye contador KNX, maniobra, embarrado con pletina de cobre, bornes, cableado auxiliar, esquemas eléctricos actualizados, rótulos de fórmica identificadores de cada elemento y material auxiliar de montaje. Se colgará el esquema en la puerta del cuadro. NOTA: Se sobredimensionará la envolvente de forma que permita una ampliación del orden del 30%. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 8 | /R | x |  | =
| ACTIS7G6T3R | h | Ajudant electricista (Actividad ACT0010) | 8 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG10BT03 | u | Subq. Pl 2 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-7 | EG10BT08 | u | Sum. y col. de SUBCUADRO HABITACIÓN, formado por armario plástico combinable, protección IP-30 con puerta llena. En su interior se colocarán todas las protecciones diferenciales y magnetotérmicas que se describen en los esquemas y cálculos eléctricos. Se incluye contador KNX, maniobra, embarrado con pletina de cobre, bornes, cableado auxiliar, esquemas eléctricos actualizados, rótulos de fórmica identificadores de cada elemento y material auxiliar de montaje. Se colgará el esquema en la puerta del cuadro. NOTA: Se sobredimensionará la envolvente de forma que permita una ampliación del orden del 30%. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| ACTIS7G6T3R | h | Ajudant electricista (Actividad ACT0010) | 2 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG10BT08 | u | Subq. Habitació | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-8 | EGE1B2ES | u | Sum. de estructura Solar Block (o similar) para montaje de placa fotovoltaica a 10-15º de inclinación o según cubierta. Incluye Solar block lastre, y pp de material auxiliar de montaje y todos los elementos necesarios para montarlos. Incluye: - Transporte hasta obra. - Informe técnico de solidez de la cubierta del edificio (conforme el peso de la instalación es apto al peso admisible de la cubierta) - Informe de cálculo de la estructura (conforme ésta está dimensionada para los esfuerzos del emplazamiento). |  |  |  | Rend.: | 1
P-9 | EGE1B2MF | u | Sum. e instalación completa de Módulo FV SunPow er SPR-MAX3-460W o similar, 60 células policristalinas y de dimensiones 212 × 105,2 × 4 cm. Paneles con tolerancia positiva 0/+5%. El peso del módulo es de 25kg. Se incluyen los contrapesos necesarios. Incluye transporte hasta la obra. -Módulo FV de YA Solar modelo JAM72S20-460/MR -Cable 1,2m con conectores MC4 - 1000 Vdc |  |  |  | Rend.: | 1
P-12 | EP43YJ01 | u | Latiguillos para señal de voz y datos, de 0,5m con conector RJ45 y cable 6 U/UTP. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.22 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP4A1410 | m | Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 4 fibres del tipus multimode 50/125, estructura interior multitub (estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-13 | EP7ZTY5 | u | Cordón FO, 2LCx2LC 50/125, 2m OM4 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.38 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-14 | EP7Z1Y56 | u | Fusión y reflectometría |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-15 | EP7Z1233F | u | Pigtail LC 50/125 OM4 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.05 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-16 | NOTA0030 | . | Nota nº 04 -Climatización y Calefacción (Instalación completa) Este capítulo incluye, la instalación completa y las unidades exteriores e interiores y la instalación de las tuberías frigoríficas y la alimentación eléctrica correspondiente, así como la formación de conductos y rejillas. Se tendrá en cuenta el cumplimiento del RITE, el REBT. Incluso legalización y puesta en marcha de la instalación para cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen proyecto, visados, dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación ción. El instalador debe proponer un sistema de aerotermia de otra casa comercial que se ajuste a las potencias requeridas e indicadas en el proyecto, acordado con la Dirección Facultativa e incluyendo los trámites de aprobación por parte del ayuntamiento, siempre y cuando los costes sean inferiores y no supongan un perjuicio ni por el instalador ni por la propiedad. Se debe tener en cuenta la obligatoriedad de: - Homolgación y certificación de todos los materiales. - Instrucciones de uso y garantías. - Realización y entrega de protocolos de pruebas de la instalación según normativa de aplicación. - Certificados de instalación. - Puesta en funcionamiento de la misma, así como formación de dossier con manuales de utilización, garantías, mantenimiento básico de la instalación. - Planos asbuilt en autocad. Normativa de obligado cumplimiento: - La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto. - Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas (IT) Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 29 agosto 2007. - Ejecución:. Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. - DB HR Protección frente al ruido. Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HR. - Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. - Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| NNKZH904 | u | Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-17 | NOTA0032 | . | Nota nº 05 - Contraincendios Este capítulo incluye, la instalación completa de protección contra incendios completamente terminada según proyecto técnico de instalaciones formado por documentación gráfica, memorias y pliegos de condiciones. Incluyendo realización de sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Incluso collarines intumescentes, compuertas cortafuegos, saquitos intumescentes, etc. Colocación de soportes y por lo general todos los elementos para dejar la instalación totalmente terminada. Incluso transporte de la maquinaria hasta la obra, pruebas y certificados de los aparatos y de la instalación. Incluye la legalización de instalaciones en industria. Se debe tener en cuenta la obligatoriedad de: - Homologación y certificación de todos los materiales. - Instrucciones de uso y garantías. - Realización y entrega de protocolos de pruebas de la instalación según normativa de aplicación. - Certificados de instalación. - Puesta en funcionamiento de la misma, así como formación de dossier con manuales de utilización, garantías, mantenimiento básico de la instalación. - Planos asbuilt en autocad. Normativa de obligado cumplimiento: - La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto - DB SI Seguridad en caso de incendio. Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento básico SI. - Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. - DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento básico SUA. - DB HE Ahorro de energía. Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HE. - Ejecución:. Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. - Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión. - Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| PNKZH902 | u | Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-18 | NOTA0034 | . | Nota nº 02 FONTANERÍA Este capítulo incluye la instalación de Fontanería completamente terminada con el Sistema de distribución con tubería Multicapa en la barra ALB PE-RT/Al/PE-RT de diámetro según planos, según UNE-53960:2002EX con unión prensada. La instalación deberá realizarse según las indicaciones del fabricante, utilizando única y exclusivamente los accesorios propios del sistema, en modo y cantidad según se requiera en cada momento, según especificaciones técnicas del fabricante y pliego de condiciones adjunto. Se incluye el suministro de todo el material, como son las tuberías, piezas especiales, fijaciones, abrazaderas con guía distanciador, manguitos cortafuegos, bandas cortafuegos, filtros, etc.. La instalación deberá ser realizada por personal cualificado y cumpliendo estrictamente las indicaciones de montaje del fabricante y la normatica vigente. Se beberá tener especial atención en la colocación de las abrazaderas adecuadas en cada caso, instalando doble abrazadera (una de fijación sobre una de soporte) bajo forjado en cada planta; una abrazadera guía a una distancia de unos 2/3 de la longitud de cada tubo y una abrazadera de seguridad cada 3 plantas. Los manguitos cortafuegos se instalarán cuando el proyecto exija separación de sectores de incendio. Esta descripción engloba las tuberías de fontanería de los diámetros de entre 13 mm hasta 90 mm. Se tendrá en cuenta el cumplimiento del DB HS4 del CTE y de las normas específicas de la compañía suministradora. Incluye las pruebas de presión y puesta en marcha de la instalación de Fontanería por cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen proyecto, visados, dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación ción. Se debe tener en cuenta la obligatoriedad de: - Homologación y certificación de todos los materiales. - Instrucciones de uso y garantías. - Realización y entrega de protocolos de pruebas de la instalación según normativa de aplicación. - Certificados de instalación. - Puesta en funcionamiento de la misma, así como formación de dossier con manuales de utilización, garantías, mantenimiento básico de la instalación. - Planos asbuilt en autocad. Normativa de obligado cumplimiento: - Se tendrán que cumplir todos los requisitos que incluye el C.T.E HS4. Suministro de agua potable - La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto. NOTA: ANTES DE EJECUTAR LA INSTALACIÓN INTERIOR , LA D.F. MANTENDRÁ REUNIÓN CON LA CONSTRUCTORA Y EL INSTALADOR PARA DEFINIR LA SITUACIÓN DEFINITIVA DE LOS ELEMENTOS |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| NNKZH902 | u | Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-19 | NOTA0035 | . | Nota nº 01-1 SANEAMIENTO Este capítulo incluye la instalación de Saneamiento completamente terminada con el Sistema de evacuación insonorizada mediante tubería tricapa modelo RAUPIANO PLUS 17 dB, reforzada con minerales, con certificación del ensayo P-BA 6/2006-10-11 del Instituto Fraunhfer para la Física de la Construcción. La instalación deberá realizarse según las indicaciones del fabricante, utilizando única y exclusivamente los accesorios propios del sistema, en modo y cantidad según se requiera en cada momento, según especificaciones técnicas del fabricante y pliego de condiciones adjunto. Se incluye el suministro de todo el material, como son las tuberías, piezas especiales, fijaciones, abrazaderas con guía distanciador, manguitos cortafuegos, bandas cortafuegos, filtros, etc.. La instalación deberá ser realizada por personal cualificado y cumpliendo estrictamente las indicaciones de montaje del fabricante y la normatica vigente. Se beberá tener especial atención en la colocación de las abrazaderas adecuadas en cada caso, instalando doble abrazadera (una de fijación sobre una de soporte) bajo forjado en cada planta; una abrazadera guía a una distancia de unos 2/3 de la longitud de cada tubo y una abrazadera de seguridad cada 3 plantas. Los manguitos cortafuegos se instalarán cuando el proyecto exija separación de sectores de incendio. Esta descripción engloba las tuberías de saneamiento de los diámetros de entre 32 mm hasta 200 mm. Se tendrá en cuenta el cumplimiento del DB HS5 del CTE y de las normas específicas de la compañía suministradora. Incluye las pruebas de presión y puesta en marcha de la instalación de saneamiento por cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen proyecto, visados, dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación ción. Se debe tener en cuenta la obligatoriedad de: - Homologación y certificación de todos los materiales. - Instrucciones de uso y garantías. - Realización y entrega de protocolos de pruebas de la instalación según normativa de aplicación. - Certificados de instalación. - Puesta en funcionamiento de la misma, así como formación de dossier con manuales de utilización, garantías, mantenimiento básico de la instalación. - Planos asbuilt en autocad. Normativa de obligado cumplimiento: - Se tendrán que cumplir todos los requisitos que incluye el C.T.E HS5. Suministro de evacución aguas - La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto. NOTA: ANTES DE EJECUTAR LA INSTALACIÓN INTERIOR , LA D.F. MANTENDRÁ REUNIÓN CON LA CONSTRUCTORA Y EL INSTALADOR PARA DEFINIR LA SITUACIÓN DEFINITIVA DE LOS ELEMENTOS |  |  |  | Rend.: | 1
P-20 | NOTA0036 | . | Nota nº 02 SANEAMIENTO Este capítulo incluye la instalación de Saneamiento completamente terminada con el Sistema de evacuación de alta resistencia modelo AWADUCKT PP SN10, con certificación del ensayo del Instituto Fraunhfer para la Física de la Construcción. La instalación deberá realizarse según las indicaciones del fabricante, utilizando única y exclusivamente los accesorios propios del sistema, en modo y cantidad según se requiera en cada momento, según especificaciones técnicas del fabricante y pliego de condiciones adjunto. Se incluye el suministro de todo el material, como son las tuberías, piezas especiales, fijaciones, abrazaderas con guía distanciador, manguitos cortafuegos, bandas cortafuegos, filtros, etc.. La instalación deberá ser realizada por personal cualificado y cumpliendo estrictamente las indicaciones de montaje del fabricante y la normatica vigente. Se deberá tener especial atención en la colocación de las abrazaderas adecuadas a cada caso. Los manguitos cortafuegos se instalarán cuando el proyecto exija separación de sectores de incendio. Esta descripción engloba las tuberías de saneamiento de los diámetros superiores a 200 mm. La instalación deberá realizarse según las indicaciones del fabricante, utilizando única y exclusivamente los accesorios propios del sistema, en modo y cantidad según se requiera en cada momento, según especificaciones técnicas del fabricante y pliego de condiciones adjunto. Se incluye el suministro de todo el material, como son las tuberías, piezas especiales, fijaciones, abrazaderas con guía distanciador, manguitos cortafuegos, bandas cortafuegos, filtros, etc.. La instalación deberá ser realizada por personal cualificado y cumpliendo estrictamente las indicaciones de montaje del fabricante y la normatica vigente. Se beberá tener especial atención en la colocación de las abrazaderas adecuadas en cada caso, instalando doble abrazadera (una de fijación sobre una de soporte) bajo forjado en cada planta; una abrazadera guía a una distancia de unos 2/3 de la longitud de cada tubo y una abrazadera de seguridad cada 3 plantas. Los manguitos cortafuegos se instalarán cuando el proyecto exija separación de sectores de incendio. Esta descripción engloba las tuberías de saneamiento de los diámetros de entre 32 mm hasta 200 mm. Se tendrá en cuenta el cumplimiento del DB HS5 del CTE y de las normas específicas de la compañía suministradora. Incluye las pruebas de presión y puesta en marcha de la instalación de saneamiento por cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen proyecto, visados, dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación ción. Se debe tener en cuenta la obligatoriedad de: - Homologación y certificación de todos los materiales. - Instrucciones de uso y garantías. - Realización y entrega de protocolos de pruebas de la instalación según normativa de aplicación. - Certificados de instalación. - Puesta en funcionamiento de la misma, así como formación de dossier con manuales de utilización, garantías, mantenimiento básico de la instalación. - Planos asbuilt en autocad. Normativa de obligado cumplimiento: - Se tendrán que cumplir todos los requisitos que incluye el C.T.E HS5. Suministro de evacución aguas - La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto. NOTA: ANTES DE EJECUTAR LA INSTALACIÓN INTERIOR , LA D.F. MANTENDRÁ REUNIÓN CON LA CONSTRUCTORA Y EL INSTALADOR PARA DEFINIR LA SITUACIÓN DEFINITIVA DE LOS ELEMENTOS |  |  |  | Rend.: | 1
P-21 | NOTA0040 | . | Nota nº 02 TELECOMUNICACIONES Este capítulo incluye la instalación de Telecomunicaciones completamente terminada con el Sistema de distribución con cableado Categoría 6A libre de halógenos, fabricantes CommScope, AMP o 3M. La instalación deberá realizarse según las indicaciones de la Dirección Facultativa, se realizará una auditoría y certificación de los puntos con maquinaria Fluke. Se tendrá en cuenta las normas específicas de la propiedad. Incluye pruebas de puesta en marcha de la instalación de Telecomunicaciones por cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen proyecto, visados, dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación ción. Se debe tener en cuenta la obligatoriedad de: - Homologación y certificación de todos los materiales. - Instrucciones de uso y garantías. - Realización y entrega de protocolos de pruebas de la instalación según normativa de aplicación. - Certificados de instalación. - Puesta en funcionamiento de la misma, así como formación de dossier con manuales de utilización, garantías, mantenimiento básico de la instalación. - Planos asbuilt en autocad. Normativa de obligado cumplimiento: - La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto. NOTA: ANTES DE EJECUTAR LA INSTALACIÓN INTERIOR , LA D.F. MANTENDRÁ REUNIÓN CON LA CONSTRUCTORA Y EL INSTALADOR PARA DEFINIR LA SITUACIÓN DEFINITIVA DE LOS ELEMENTOS |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| NNKZH902 | u | Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-22 | NOTA0060 | . | Nota nº 003 - Electricidad Este capítulo incluye la instalación eléctrica, completamente terminada y probada, según proyecto técnico de instalaciones formado por documentación gráfica, memorias y pliegos de condiciones. Se tendrá en cuenta el cumplimiento del REBTvigente y de las normas específicas de la compañía suministradora. Incluso legalización y puesta en marcha de la instalación para cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen proyecto, visados, dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación ción. Además, se incluye: - Una luminaria estanca LED en todas aquellas salas que no dispongan de luz natural. (Cámaras de instalaciones, posibles baños comunes, trasteros...) Se debe tener en cuenta la obligatoriedad de: - Homologación y certificación de todos los materiales. - Instrucciones de uso y garantías. - Realización y entrega de protocolos de pruebas de la instalación según normativa de aplicación. - Certificados de instalación. - Puesta en funcionamiento de la misma, así como formación de dossier con manuales de utilización, garantías, mantenimiento básico de la instalación. - Planos asbuilt en autocad. Normativa de obligado cumplimiento: - La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto - Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 52. Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.: Suplemento al núm 316, de 31 de diciembre de 2014. - DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento básico SUA. Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 11 marzo 2010. - DB HE Ahorro de energía. Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HE. FOM / 1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 12 septiembre 2013. |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| EBKZH906 | u | NOTA ELECTRICITAT | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-60 | P7C11-CHJG | m2 | Aislamiento en relleno de cámaras de espesor 10 cm, 2,5 m2·K/W de resistencia térmica, con fibras de celulosa de densidad 30 a 60 kg/m3, inyectado |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| B7C13-0SL2 | m3 | Fibras de celulosa de densidad 30 a 60 kg/m3 de 0,04 W/(m·K) de conductividad térmica, preparadas para inyectar | 0.103 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-61 | P7C40-5NYL | m2 | Aislamiento con fieltros de lana mineral de roca de densidad 20 a 25 kg/m3, de 60 mm de espesor con 1,67 m2·K/W de resistencia térmica y papel kraft-aluminio, colocado con fijaciones mecánicas |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a albañil | 0.08 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Peón | 0.04 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7CZ2-0IRG | u | Taco y soporte de nylon para fijar materiales aislantes, de 60 mm de espesor como máximo | 3 |  | x |  | =
| B7C90-0JB0 | m2 | Fieltro de lana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 0,036 W/(m·K) de conductividad térmica de 60 mm de espesor, con papel kraft-aluminio | 1.05 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-62 | P7C46-DE6P | m2 | Aislamiento con placa rígida de lana mineral de vidrio (MW) para aislamientos, según UNE-EN 13162, de espesor 13 mm, con una conductividad térmica <= 0.035 W/(m·K), resistencia térmica >= 0,37143 m2·K/W, colocado con fijaciones mecánicas |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a albañil | 0.08 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Peón | 0.04 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7CZ2-0IRF | u | Taco y soporte de nylon para fijar materiales aislantes, de 20 mm de espesor como máximo | 3 |  | x |  | =
| B7C43-0JOM | m2 | Placa rígida de lana mineral de vidrio (MW) para aislamientos, según UNE-EN 13162, de espesor 13 mm, con una conductividad térmica <= 0.035 W/(m·K), resistencia térmica >= 0,37143 m2·K/W | 1.05 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-65 | P7DB-65O2 | m2 | Sellado de hueco de paso de instalaciones con mortero ignífugo de cemento y perlita con vermiculita, de 150 mm de espesor, con resistencia al fuego EI-120 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a colocador | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7D6-0IQK | kg | Mortero ignífugo de cemento y perlita con vermiculita, de 500 kg/m3 de densidad, para aislamiento contra el fuego, en sacos | 9.45 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-66 | P7DC-FIKI | u | Sellado de paso de tubería combustible EI-120, de 125 mm de diámetro a través de paredes y forjados cortafuegos, con abrazadera formada por anillo metálico colocada superficialmente con tornillos |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ayudante colocador | 0.1 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a colocador | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7D7-19Y6 | u | Abrazadera para sellar el paso de tuberias combustibles, de diámetro 125 mm, formada por anillo metálico con forrado interior de material intumescente, con protección EI-120, para fijar en la pared o el forjado superficialmente o empotrada con tornillos | 1 |  | x |  | =
| B0AO-07II | u | Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo | 4 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-67 | P7DD-65OB | m2 | Cortafuegos en bandeja de paso de cables formado por un conjunto de 4 cajones metálicos en paralelo de 114x102mm, con forrado interior de material intumescente, con protección EI-240, empotrado en la pared |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ayudante colocador | 0.1 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a colocador | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7D7-19XL | u | Pasamuros para sellar el paso de cables formado por un conjunto de 4 cajones metálicos en paralelo de 114x102 mm, con forrado interior de material intumescente, con protección EI-240, para ir empotrado en la pared | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-95 | P89P-45FZ | m | Pintado de tubo de acero, al esmalte sintético, con dos capas de imprimación antioxidante y 2 capas de acabado, hasta 2´´ de diámetro, como máximo |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ayudante pintor | 0.02 | /R | x |  | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.175 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B891-0P02 | kg | Esmalte sintético | 0.0408 |  | x |  | =
| B8Z6-0P2D | kg | Imprimación antioxidante | 0.051 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-133 | PAW5-4WO3 | u | Cerradura de proximidad con tecnología RFID MIFARE® y Near Field Communication (NFC). Registra en memoria las últimas 500 aberturas, con fecha y hora. Memoria no volátil. Indicador de batería baja. Trabaja con una gran variedad de dispositivos de apertura: Tarjetas, etiquetas, pulseras, llaveros, etc. Incluye embutido y cilindro Acabado: Cromo MateManeta: Granada Per embotit EURO 5470 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.1 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAW6-0Z8O | u | Pany de proximitat amb tecnologia RFID MIFARE® i Near Field Communication (NFC). | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-136 | PD10-9ALJ | m | Aislamiento acústico para bajantes entre 110 y 160 mm de diámetro, con banda bicapa autoadhesiva de 3,9 mm de espesor, incluyendo la parte proporcional de refuerzo de piezas especiales, con grado de dificultad mediano, colocado adherido superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a colocador | 0.181 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ayudante colocador | 0.181 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7C71-28D3 | m | Banda bicapa autoadhesiva de 13 cm de anchura y 3,9 mm de espesor, formada por una membrana de alta densidad recubierta con polietileno reticulado y termosoldado, con una reducción del nivel acústico de 5 dB | 0.2373 |  | x |  | =
| B7C71-28D4 | m | Banda bicapa autoadhesiva de 40 cm de anchura y 3,9 mm de espesor, formada por una membrana de alta densidad recubierta con polietileno reticulado y termosoldado, con una reducción del nivel acústico de 12 dB | 1.3755 |  | x |  | =
| B7C71-28D2 | m | Banda bicapa autoadhesiva de 7 cm de anchura y 3,9 mm de espesor, formada por una membrana de alta densidad recubierta con polietileno reticulado y termosoldado, con una reducción del nivel acústico de 5 dB | 0.2163 |  | x |  | =
| BD11-0MDG | u | Brida para tubo de PVC de diámetro entre 125 y 160 mm | 2.1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-137 | PD17-473A | m | Bajante tubo polipropileno pared tricapa,evacua.insonoriz.,DN=125mm,junta elástica,fija.meca.bridas |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a colocador | 0.38 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ayudante colocador | 0.19 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD16-1K9V | m | Brida para tubo de polipropileno de diámetro entre 125 y 160 mm | 1.4 |  | x |  | =
| BDY2-1KCD | u | Elemento de montaje para tubo de polipropileno, D=125 mm | 1 |  | x |  | =
| BD11-0MDH | u | Bajante de tubo de polipropileno de pared tricapa para evacuación insonorizada, según norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, junta elástica, incluidas las piezas especiales y fijado mecánicamente con bridas | 0.67 |  | x |  | =
| BDW2-1KBY | u | Accesorio genérico para tubo de polipropileno, D=125 mm | 0.33 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-138 | PD54-736W | u | Sumidero sifónico de PVC rígido, de 110 mm de diámetro, con tapa plana metálica, colocada fijaciones mecánicas |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Peón | 0.25 | /R | x |  | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a albañil | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B5ZZB-131H | u | Tornillo de acero galvanizado de 5.4x65 mm, con juntas de metal y goma y taco de nylon de diámetro 8/10 mm | 4 |  | x |  | =
| BD55-0N0K | u | Sumidero sifónico de PVC rígido, de 110 mm de diámetrometálica | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-139 | PD7D-HDZP | m | Albañal con tubo de polipropileno reciclado de pared tricapa para evacuación insonorizada, según norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, junta elástica, colgado del techo |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a colocador | 0.6 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ayudante colocador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD11-0MDI | u | Brida para tubo colgado del techo | 0.66 |  | x |  | =
| BD16-H4BH | m | Tubo de polipropileno reciclado de pared tricapa para evacuación insonorizada, según norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, junta elástica | 1.2 |  | x |  | =
| BDY2-1KCO | u | Elemento de montaje para tubo de polipropileno, D=110 mm | 1 |  | x |  | =
| BDW2-1KC9 | u | Accesorio genérico para tubo de polipropileno, D=110 mm | 0.33 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-140 | PD7D-HEJR | m | Albañal con tubo de polipropileno reciclado de pared tricapa para evacuación insonorizada, según norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, junta elástica, colgado del techo |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ayudante colocador | 0.35 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a colocador | 0.7 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDY2-1KCE | u | Elemento de montaje para tubo de polipropileno, D=160 mm | 1 |  | x |  | =
| BD16-H4BP | m | Tubo de polipropileno reciclado de pared tricapa para evacuación insonorizada, según norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, junta elástica | 1.2 |  | x |  | =
| BD11-0MDI | u | Brida para tubo colgado del techo | 0.66 |  | x |  | =
| BDW2-1KBZ | u | Accesorio genérico para tubo de polipropileno, D=160 mm | 0.33 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-141 | PD7D-HELJ | m | Albañal con tubo de polipropileno reciclado de pared tricapa para evacuación insonorizada, según norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, junta elástica, colgado del techo |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a colocador | 0.6 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ayudante colocador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD16-HELK | m | Tubo de polipropileno reciclado de pared tricapa para evacuación insonorizada, según norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, junta elástica | 1.2 |  | x |  | =
| BD11-0MDI | u | Brida para tubo colgado del techo | 0.66 |  | x |  | =
| BDY2-1KCD | u | Elemento de montaje para tubo de polipropileno, D=125 mm | 1 |  | x |  | =
| BDW2-1KBY | u | Accesorio genérico para tubo de polipropileno, D=125 mm | 0.33 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-142 | PE42-48SU | m | Conducto liso circular de plancha de acero galvanizado de 125 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 0,6 mm, autoconectable, montado superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.25 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW1-0OWZ | u | Soporte estandard para conducto circular de 125 mm de diámetro | 0.33 |  | x |  | =
| BE42-0O5T | m | Conducto liso circular de plancha de acero galvanizado de 125 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 0,6 mm, autoconectable | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-143 | PE92-76FD | u | Conjunto de colectores para suelo radiante de latón, con elemento impulsor con detentor, elemento de retorno con válvulas termostatizables, con doce salidas para tubo de 16 mm de diámetro nominal, con válvulas, racores, y elementos de montaje necesarios, colocado con fijaciones murales y conectado |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.7 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.7 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE92-1NCK | u | Conjunto de colectores para suelo radiante de latón de 1 1/4´´ con elemento impulsor con detentor, elemento de retorno con válvulas termostatizables, con doce salidas para tubo de 16 mm de diámetro nominal, con válvulas, racores, y elementos de montaje necesarios | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-144 | PE93-9LPX | u | Armario, metálico para colector de instalaciones de suelo radiante de hasta 6 salidas, con tapa y cerradura de seguridad, empotrado |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.46 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.46 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE93-2DML | u | Armario, metálico para colector de instalaciones de suelo radiante de hasta 6 salidas, para empotrar, con tapa y cerradura de seguridad | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-146 | PE97-B1Q7 | u | Módulo de control de 24 V con transformador, para conexión de termostatos a electroválvulas, para un máximo de 6 termostatos, para un máximo de 14 electroválvulas, instalado y conectado |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.25 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE96-2MFI | u | Módulo de control de 24 V con transformador, para conexión de termostatos a electroválvulas, para un máximo de 6 termostatos, para un máximo de 14 electroválvulas | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-147 | PE97-YF01 | u | Central de control integral para suelo radiante, incluye módulo de control con base de conexiones para colectores, termostatos, sondas y bomba de calor, y conexionado a estos elementos mediante cable tipo BUS trenzado apantallado, programación y puesta en marcha. Totalmente instalado y conectado. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.5 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE96-YF01 | u | Control centralizado suelo radiante | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-148 | PEC4-OR48 | u | Recuperador de calor TECNA RCSB-120-AC con alimentación monofásica a 230 V, de 180 m3/h de caudal máximo, transmisión directa con 2 motores a impulsión y aspiración de 60 W cada uno, con 2 filtros a aspiración clases F-7 y F-8, colocado fijado mecánicamente en paramento vertical o techo y conectado a las redes de servicio, de alimentación y control ya los conductos de aspiración e impulsión |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 3.5 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 3.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEC1-1OR1 | u | Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, TECNA RCSB-120-AC | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-149 | PEE0-CLG1 | u | Bomba de calor aerotérmica partida aire/agua tipo inverter, para calefacción y refrigeración HM163MR.U34 R32, de 400 V de tensión de alimentación, de 12 a 16 kW de potencia calorífica con un COP superior a 4.2, de 11 a 15 kW de potencia frigorífica con un EER superior a 4, equipado con regulación electrónica, bomba circuladora, depósito de expansión y elementos de seguridad, colocada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 8 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 8 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEE0-33L3 | u | Bomba de calor aerotèrmica partida aire/aigua tipus inverter, per a calefacció i refrigeració HM163MR.U34 R32 , de 400 V de tensió d'alimentació, de 12 a 16 kW de potència calorífica amb un COP superior a 4.2, d'11 a 15 kW de potència frigorífica amb un EER superior a 4, equipat amb regulació electrònica, bomba circuladora | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-150 | PEKE-BZ57 | u | Regulador de caudal constante para instalaciones de baja presión, autoregulable, cuerpo de PVC y junta elastomérica de estanquidad, para conducto circular de 100 mm de diámetro, caudal regulable entre 15 y 90 m3/h para una presión de entrada entre 50 y 200 Pa, insertado en el conducto |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.167 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.167 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKE-2XM1 | u | Regulador de caudal constante para instalaciones de baja presión, autoregulable, cuerpo de PVC y junta elastomérica de estanquidad, para conducto circular de 100 mm de diámetro, caudal regulable entre 15 y 90 m3/h para una presión de entrada entre 50 y 200 Pa | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-151 | PEKJ-38LX | u | Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas fijas horizontales, de aluminio anodizado plateado, de 200x100 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección curva 45 °, 50% en cada sentido y fijada en el marco |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKL-0MKJ | u | Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas fijas horizontales, de aluminio anodizado plateado, de 200x100 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección curva 45°, 50% en cada sentido y para fijar en el marco | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-152 | PEM6-B66J | u | Ventilador en línea para conducto circular con cuerpo extraible de material de chapa de acero para un diámetro de 125 mm, motor monofásico de dos velocidades, IP X4, 70 W de potencia absorbida para un caudal máximo de 350 m3/h, nivel de presión sonora de 30 a 35 dbA, montado en el conducto |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEM8-2O7K | u | Ventilador en línea para conducto circular con cuerpo extraible de material de chapa de acero para un diámetro de 125 mm, motor monofásico de dos velocidades, IP X4, 70 W de potencia absorbida para un caudal máximo de 350 m3/h, nivel de presión sonora de 30 a 35 dbA | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-153 | PEN0-9G53 | u | Bastidor para filtro de aire de panel de acero galvanizado, para montar entre conductos o en los extremos del circuito, para un filtro de 287x287 mm y de 100 mm de espesor como máximo, retención del filtro por muelles de fijación y junta de estanqueidad de neopreno, accesibilidad frontal, colocado |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEN0-28QH | u | Bastidor para filtro de aire de panel de acero galvanizado, para montar entre conductos o en los extremos del circuito, para un filtro de 287x287 mm y de 100 mm de espesor como máximo, retención del filtro por muelles de fijación y junta de estanqueidad de neopreno, accesibilidad frontal | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-154 | PEN2-9G6Y | u | Filtro de aire de panel de alta eficacia, de la clase F-8 según la norma UNE-EN 779, de 287x287 mm y de 135 mm de espesor, marco de plástico con pestaña, caudal nominal de 900 m3/h y caida de presión inicial de 70 Pa, con un rendimiento medio fotométrico del 90 %, montado sobre bastidor o caja |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEN2-28OJ | u | Filtro de aire de panel de alta eficacia, de la clase F-8 según la norma UNE-EN 779, de 287x287 mm y de 135 mm de espesor, marco de plástico con pestaña, caudal nominal de 900 m3/h y caida de presión inicial de 70 Pa, con un rendimiento medio fotométrico del 90 % | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-155 | PEP6-8FV2 | u | Boca de extracción de 125 mm de diámetro de conexión y 160 mm de diámetro exterior, de acero galvanizado con acabado pintado, fijada con tornillos a pared o techo y ajustada a caudales de salida |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.3 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEP6-20LH | u | Boca de extracción de 125 mm de diámetro de conexión y 160 mm de diámetro exterior, de acero galvanizado con acabado pintado, para colocar en pared o techo | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-156 | PEU7-6RVN | u | Depósito de inercia de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316) con aislamiento térmico de espuma de poliuretano y revestimiento exterior de plástico, de 500 l de capacidad, de purga de aire con conexiones de rosca 1 1/2´´, de presión máxima de servicio 6 bar y 95°C de temperatura máxima, colocado en posición vertical con fijaciones murales y conectado |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 4.5 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 4.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEU7-1CHU | u | Depósito de inercia de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316) con aislamiento térmico de espuma de poliuretano y revestimiento exterior de plástico, de 500 l de capacidad, de purga de aire con conexiones de rosca 1 1/2´´, de presión máxima de servicio 6 bar y 95°C de temperatura máxima | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-157 | PEV1-H9X2 | m | Cable de comunicaciones para BUS de datos, 2x1 mm2 trenzado y apantallado, instalado |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.01 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.01 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV1-H6EA | m | Cable de comunicaciones para bus de datos, 2x1 mm2 trenzado y apantallado | 1.05 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-158 | PEVC-YC01 | u | Termóstato electrónico de ambiente, para suelo radiante, con accesorios de montaje, montado y conectado |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.6 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.6 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVF-H594 | u | Termostato electrónico de ambiente, para fan-coil 4 tubos, con accesorios de montaje | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-159 | PEVC-YC02 | u | Sonda de CO2 y temperatura, con accesorios de montaje, montado y conectada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.6 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.6 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVF-YC02 | u | Sonda CO2 y temperatura, con accesorios de montaje | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-160 | PEZ0-CSUA | u | Accionamiento eléctrico para grifos y colectores de 24 V para control de flujo, para suelo radiante, conectado |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.1 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEZ0-1J1J | u | Electroválvula de 24 V para control de flujo, para suelo radiante | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-161 | PF1A-DUP9 | m | Tubo de acero negro sin soldadura, fabricado con acero S195 T, de 1´´1/2 de tamaño de rosca (diámetro exterior especificado=48,3 mm y DN=40 mm), serie M según UNE-EN 10255, roscado, con grado de dificultad bajo y colocado superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.32 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.32 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF18-034P | m | Tubo de acero negro sin soldadura, fabricado con acero S195 T, de 1´´1/2 de tamaño de rosca (diámetro exterior especificado=48,3 mm y DN=40 mm), serie M según UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x |  | =
| BFYB-037A | u | Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de acero negro de diámetro 1´´1/2, roscado | 0.5 |  | x |  | =
| BFW4-036B | u | Accesorio para tubos de acero negro de diámetro 1´´1/2, para roscar | 0.15 |  | x |  | =
| B0A1-07L5 | u | Abrazadera metálica, de 47 mm de diámetro interior | 0.29 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-162 | PF1A-DUPA | m | Tubo de acero negro sin soldadura, fabricado con acero S195 T, de 2´´ de tamaño de rosca (diámetro exterior especificado=60,3 mm y DN=50 mm), serie M según UNE-EN 10255, roscado, con grado de dificultad bajo y colocado superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.43 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.43 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYB-037B | u | Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de acero negro de diámetro 2´´, roscado | 0.5 |  | x |  | =
| BF18-034Q | m | Tubo de acero negro sin soldadura, fabricado con acero S195 T, de 2´´ de tamaño de rosca (diámetro exterior especificado=60,3 mm y DN=50 mm), serie M según UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x |  | =
| BFW4-036C | u | Accesorio para tubos de acero negro de diámetro 2´´, para roscar | 0.15 |  | x |  | =
| B0A1-07LC | u | Abrazadera metálica, de 60 mm de diámetro interior | 0.29 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-163 | PFC0-4I0U | m | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 25x3,5 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.06 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.06 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A1-07KL | u | Abrazadera plástica, de 25 mm de diámetro interior | 1.05 |  | x |  | =
| BFC0-0AFX | m | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 25x3,5 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x |  | =
| BFYF-0AQ0 | u | Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polipropileno a presión, de 25 mm de diámetro, soldado | 1 |  | x |  | =
| BFWA-0AP5 | u | Accesorio para tubos de polipropileno a presión, de 25 mm de diámetro, para soldar | 0.3 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-164 | PFC0-4I0X | m | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 32x4,4 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.07 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.07 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYF-0AQ7 | u | Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polipropileno a presión, de 32 mm de diámetro, soldado | 1 |  | x |  | =
| BFC0-0AG4 | m | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 32x4,4 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x |  | =
| B0A1-07KF | u | Abrazadera plástica, de 32 mm de diámetro interior | 0.95 |  | x |  | =
| BFWA-0APC | u | Accesorio para tubos de polipropileno a presión, de 32 mm de diámetro, para soldar | 0.3 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-165 | PFC0-4I10 | m | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 40x5,5 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.075 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.075 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFC0-0AG5 | m | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 40x5,5 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x |  | =
| BFYF-0AQ1 | u | Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polipropileno a presión, de 40 mm de diámetro, soldado | 1 |  | x |  | =
| BFWA-0AP6 | u | Accesorio para tubos de polipropileno a presión, de 40 mm de diámetro, para soldar | 0.3 |  | x |  | =
| B0A1-07KP | u | Abrazadera plástica, de 40 mm de diámetro interior | 0.85 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-166 | PFC0-4I13 | m | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 50x6,9 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.08 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.08 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYF-0AQ2 | u | Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polipropileno a presión, de 50 mm de diámetro, soldado | 1 |  | x |  | =
| B0A1-07KB | u | Abrazadera plástica, de 50 mm de diámetro interior | 0.7 |  | x |  | =
| BFC0-0AG6 | m | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 50x6,9 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x |  | =
| BFWA-0AP7 | u | Accesorio para tubos de polipropileno a presión, de 50 mm de diámetro, para soldar | 0.3 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-167 | PFC0-4I16 | m | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 63x8,6 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.1 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFC0-0AG7 | m | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 63x8,6 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x |  | =
| BFYF-0AQ8 | u | Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polipropileno a presión, de 63 mm de diámetro, soldado | 1 |  | x |  | =
| BFWA-0APD | u | Accesorio para tubos de polipropileno a presión, de 63 mm de diámetro, para soldar | 0.3 |  | x |  | =
| B0A1-07JT | u | Abrazadera acero galvanizado (isofónica), de 60 mm de diámetro interior | 0.66 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-168 | PFQ0-3KNS | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 64 mm, de 9 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000, colocado superficialmente con grado de dificultad bajo |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.105 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.105 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY3-065I | u | Parte proporcional de elementos de montaje para aislamiento térmico de espuma elastomérica, de 9 mm de espesor | 0.5 |  | x |  | =
| BFQ0-0DIE | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 64 mm, de 9 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-169 | PFQ0-3KON | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 64 mm, de 32 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000, colocado superficialmente con grado de dificultad bajo |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.105 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.105 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY3-065L | u | Parte proporcional de elementos de montaje para aislamiento térmico de espuma elastomérica, de 32 mm de espesor | 0.5 |  | x |  | =
| BFQ0-0DK5 | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 64 mm, de 32 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-170 | PFQ0-IKIK | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica con revestimiento de PVC para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 35 mm, de 32 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC, colocado superficialmente con grado de dificultad bajo |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.09 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.09 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY3-065L | u | Parte proporcional de elementos de montaje para aislamiento térmico de espuma elastomérica, de 32 mm de espesor | 0.5 |  | x |  | =
| BFQ0-0DNW | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica con revestimiento de PVC para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 35 mm, de 32 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-171 | PFQ0-JM32 | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica con revestimiento de aluminio para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 42 mm, de 32 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC, colocado superficialmente con grado de dificultad bajo |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.09 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.09 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY3-065L | u | Parte proporcional de elementos de montaje para aislamiento térmico de espuma elastomérica, de 32 mm de espesor | 0.5 |  | x |  | =
| BFQ0-0DO1 | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica con revestimiento de aluminio para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 42 mm, de 32 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-172 | PFQ0-JN1P | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 28 mm, de 9 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000, colocado superficialmente con grado de dificultad bajo |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.08 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.08 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY3-065I | u | Parte proporcional de elementos de montaje para aislamiento térmico de espuma elastomérica, de 9 mm de espesor | 0.5 |  | x |  | =
| BFQ0-0DLT | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 28 mm, de 9 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-173 | PFQ0-LGNF | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica con revestimiento de aluminio para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 54 mm, de 32 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC, colocado superficialmente con grado de dificultad bajo |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.095 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.095 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ0-0DO3 | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica con revestimiento de aluminio para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 54 mm, de 32 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC | 1.02 |  | x |  | =
| BFY3-065L | u | Parte proporcional de elementos de montaje para aislamiento térmico de espuma elastomérica, de 32 mm de espesor | 0.5 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-174 | PFQ0-LHPO | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica con revestimiento de PVC para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 28 mm, de 32 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC, colocado superficialmente con grado de dificultad bajo |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.08 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.08 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY3-065L | u | Parte proporcional de elementos de montaje para aislamiento térmico de espuma elastomérica, de 32 mm de espesor | 0.5 |  | x |  | =
| BFQ0-0DNV | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica con revestimiento de PVC para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 28 mm, de 32 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-175 | PFQ0-M00G | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 35 mm, de 9 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000, colocado superficialmente con grado de dificultad bajo |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.09 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.09 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY3-065I | u | Parte proporcional de elementos de montaje para aislamiento térmico de espuma elastomérica, de 9 mm de espesor | 0.5 |  | x |  | =
| BFQ0-0DLU | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 35 mm, de 9 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-176 | PFQ0-M00L | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 54 mm, de 9 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000, colocado superficialmente con grado de dificultad bajo |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.095 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.095 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY3-065I | u | Parte proporcional de elementos de montaje para aislamiento térmico de espuma elastomérica, de 9 mm de espesor | 0.5 |  | x |  | =
| BFQ0-0DLX | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 54 mm, de 9 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-179 | PG12-DH7R | u | Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con grado de protección IP-65, montada superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW2-093M | u | Parte proporcional de accesorios de caja de derivación cuadrada | 1 |  | x |  | =
| BG12-0G55 | u | Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con grado de protección IP-65 y para montar superficialmente | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-180 | PG12-DH7U | u | Caja de derivación cuadrada de plástico, de 105x105 mm, con grado de protección IP-40, montada superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG12-0G5I | u | Caja de derivación cuadrada de plástico, de 105x105 mm, con grado de protección IP-40 y para montar superficialmente | 1 |  | x |  | =
| BGW2-093M | u | Parte proporcional de accesorios de caja de derivación cuadrada | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-181 | PG2H-4F5K | m | Bandeja aislante sin halógenos según la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x200 mm, con 1 compartimento, no propagador de la llama, de temperatura de servicio de -20ºC a 60°C, de resistencia al impacto de 20 J, de acuerdo con la norma EN 61537, montada directamente sobre paramentos verticales |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.105 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.052 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2I-0B8A | m | Bandeja aislante sin halógenos según la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x200 mm | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-182 | PG2J-4BOA | m | Bandeja metálica reja con tapa de acero galvanizado en caliente, de altura 50 mm y ancho 100 mm, colocada sobre soportes horizontales con elementos de soporte |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.19 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.088 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGY1-1OZ1 | u | Parte proporcional de elementos de soporte para bandejas metálicas de acero galvanizado en caliente de 100 mm de anchura, para instalación sobre soportes horizontales | 1 |  | x |  | =
| BG2J-0BC3 | m | Bandeja metálica reja de acero galvanizado en caliente, de alto 50 mm y ancho 100 mm | 1 |  | x |  | =
| BG29-1ZT0 | m | Cubierta para bandeja metálica reja, de acero galvanizado en caliente, de 100 mm de ancho | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-183 | PG2J-4BOC | m | Bandeja metálica reja con tapa de acero galvanizado en caliente, de altura 50 mm y ancho 200 mm, colocada sobre soportes horizontales con elementos de soporte |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.088 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.19 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG29-1ZT2 | m | Cubierta para bandeja metálica reja, de acero galvanizado en caliente, de 200 mm de ancho | 1 |  | x |  | =
| BGY1-1OXY | u | Parte proporcional de elementos de soporte para bandejas metálicas de acero galvanizado en caliente de 200 mm de anchura, para instalación sobre soportes horizontales | 1 |  | x |  | =
| BG2J-0BC6 | m | Bandeja metálica reja de acero galvanizado en caliente, de alto 50 mm y ancho 200 mm | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-184 | PG2J-4C6U | m | Bandeja metálica reja con separadores de acero electrozincado, de altura 100 mm y ancho 200 mm, colocada suspendida de paramentos horizontales con elementos de soporte |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.243 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.096 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2J-0BCJ | m | Bandeja metálica reja de acero electrozincado, de alto 100 mm y ancho 200 mm | 1 |  | x |  | =
| BG2G-1OJU | m | Perfil separador para bandeja metálica, de acero galvanizado sendzimir, de 100 mm de altura | 1 |  | x |  | =
| BGY1-1OY1 | u | Parte proporcional de elementos de soporte para bandejas metálicas de acero electrozincado de 200 mm de anchura, para instalación suspendida de paramentos horizontales | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-185 | PG2N-EUH8 | m | Tubo flexible corrugado de PVC, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 1 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado empotrado |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.02 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KSV | m | Tubo flexible corrugado de PVC, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 1 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-186 | PG2N-EUHZ | m | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.02 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KT5 | m | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-187 | PG2N-EUI3 | m | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.02 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KT4 | m | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-188 | PG2N-EUI5 | m | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.02 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KT3 | m | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-189 | PG2P-6SZA | m | Tubo rígido de plástico sin halógenos, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con unión enchufada y montado superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.05 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2P-1KV0 | m | Tubo rígido de plástico sin halógenos, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V | 1.02 |  | x |  | =
| BGWC-09N4 | u | Parte proporcional de accesorios para tubos rígidos de PVC | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-190 | PG2P-6T01 | m | Tubo rígido de plástico sin halógenos, de 40 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con unión enchufada y montado superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.049 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.05 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2P-1KUF | m | Tubo rígido de plástico sin halógenos, de 40 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V | 1.02 |  | x |  | =
| BGWC-09N4 | u | Parte proporcional de accesorios para tubos rígidos de PVC | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-191 | PG2P-6T0A | m | Tubo rígido de plástico sin halógenos, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con unión enchufada y montado superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.05 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWC-09N4 | u | Parte proporcional de accesorios para tubos rígidos de PVC | 1 |  | x |  | =
| BG2P-1KUY | m | Tubo rígido de plástico sin halógenos, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-192 | PG2P-6T0O | m | Tubo rígido de plástico sin halógenos, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con unión roscada y montado superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.035 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.05 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWC-09N4 | u | Parte proporcional de accesorios para tubos rígidos de PVC | 1 |  | x |  | =
| BG2P-1KUY | m | Tubo rígido de plástico sin halógenos, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-193 | PG33-E6C3 | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, unipolar, de sección 1x6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.04 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2X1 | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, unipolar, de sección 1x6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-194 | PG33-E6CJ | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, bipolar, de sección 2x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.015 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2WB | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, bipolar, de sección 2x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-195 | PG33-E6CR | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x1,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.015 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2VP | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x1,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-196 | PG33-E6CT | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.015 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2VO | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-197 | PG33-E6E3 | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.04 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2WY | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-198 | PG33-E6E5 | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x16 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.05 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.05 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2WW | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x16 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-199 | PG33-E6E7 | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x35 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.065 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.065 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2WR | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x35 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-200 | PG33-E6GI | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación SZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, bipolar, de sección 2x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.015 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2ZF | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación SZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, bipolar, de sección 2x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-201 | PG3B-E7CU | m | Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG3I-06W3 | m | Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2 | 1.02 |  | x |  | =
| BGWF-0ARJ | u | Parte proporcional de accesorios para conductores de cobre desnudos | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-202 | PG56-O87I | u | Sistema monitorización 24h Advance Trifassic <250A, instalado |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.216 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG56-O4NL | u | Interruptor horari electrònic per a comptador elèctric doble tarifa, programable, canvi automàtic de l'hora oficial, estiu-hivern i any bixest, reserva funcionament de 200 hores | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-203 | PG65-483R | u | Caja de mecanismos, para un elemento, precio alto, empotrada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.02 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.02 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG64-07EI | u | Caja para mecanismos, para un elemento, precio alto | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-204 | PG6E-7724 | u | Interruptor, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, precio alto, empotrado |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.133 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG69-1NQ9 | u | Interruptor, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, precio alto, para empotrar | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-205 | PG6O-77OB | u | Toma de corriente de tipo universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, con tapa protegida, precio alto, empotrada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.133 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG6G-1NYR | u | Toma de corriente de tipo universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, con tapa protegida, precio alto, para empotrar | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-206 | PG81-HCYV | u | Fuente de alimentación conmutada salida a 24 Vdc 1,5 A, entrada 100/240 Vac 50/60 Hz, fijada sobre carril DIN y conectada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.2 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG85-H6I8 | u | Fuente de alimentación conmutada salida a 24 Vdc 1,5 A, entrada 100/240 Vac 50/60 Hz, para montar en carril DIN | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-207 | PG86-HD0S | u | Detector de presencia, con conexión a bus de cable, para caja universal, con adaptador, placa y marco de precio medio, con accesorios de montaje, montado y conectado |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG83-H6J0 | u | Detector de presencia, con conexión a bus de cable, para caja universal, con adaptador, placa y marco de precio medio, con accesorios de montaje | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-208 | PG8A-HD5R | u | Controlador para climatización OSHP-05SC0, con conexión a bus de cable per el control de energia térmica hasta a 5 unidades en cascada Cuadro eléctrico con un controlador para la gestión de entrada y salidas analogicas y digitales, comunicación ModBUs RTU/TCP Sondas temperatura Exterior Sondas de inmersión Accesorios de montaje, montado y conectado |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG82-H7GX | u | Controlador per a climatització, amb connexió a bus de cable, amb mesura de temperatura ambient, comparació amb valor de consigna i sensor giratori de correcció, indicadors d'estat, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu econòmic, amb accessoris de muntatge | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-209 | PG8L-OR2L | u | Toma USB tipo universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, con tapa protegida, precio alto, empotrada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.2 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG84-H6OR | u | Presa USB | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-210 | PG8L-OR3L | u | Toma USB tipo C, bipolar (2P), 16 A 250 V, con tapa protegida, precio alto, empotrada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.2 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG84-H6OR | u | Presa USB | 0.95 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-211 | PGA0-FK3C | u | Avisador acústico adosable de 230 V, de sonido timbre, precio alto, montado superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.183 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGA0-085P | u | Avisador acústico adosable de 230 V, de sonido timbre, precio alto | 1 |  | x |  | =
| BGW1-0ASW | u | Parte proporcional de accesorios para avisadores acústicos montados superficialmente | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-212 | PGE2-9O8T | u | Inversor para instalación fotovoltaica de conexión a red, trifásico GreenHeiss 3M Advance modelo GH-IT33, potencia nominal de entrada 280000 Wp, potencia nominal de salida 33000 W, tensión nominal de entrada 400V, rendimiento máximo de 95.5 a 9 , grado de protección IP-20, colocado |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW7-20N8 | u | Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic | 1 |  | x |  | =
| BGE2-30OR | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal d'entrada 280000 Wp, potència nominal de sortida 33000 W, tensió nominal d'entrada 400 V, rendiment màxim de 95.5 a 96%, grau de protecció IP-20 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-213 | PH21-AZP6 | u | Luminaria decorativa empotrable tipo downlight con leds con una vida útil de 25000 h, de forma circular, 14 W de potencia, óptica de aluminio especular con UGR =22, eficacia luminosa de 60 lm/W, con equipo eléctrico no regulable, aislamiento clase I, cuerpo de aluminio y grado de protección IP20, empotrado |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH20-2LU5 | u | Luminaria decorativa empotrable tipo downlight con leds con una vida útil de 25000 h, de forma circular, 14 W de potencia, óptica de aluminio especular con UGR= 22, eficacia luminosa de 60 lm/W, con equipo eléctrico no regulable, aislamiento clase I, cuerpo de aluminio y grado de protección IP20 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-214 | PH21-MZOR | u | Aplique de pared de radiación indirecta modelo MUN DARK Ø180 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en aluminio. Y difusor de policarbonato opal. Modelo para LED con temperatura color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con grado de protección IP20. Clase de aislamiento I. Se incluye pp de montaje y soportación. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.3 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH20-2OR9 | u | Aplic paret MUN Dark Lamp 180 0,8W On-off,classe I,alumini,IP20 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-215 | PH57-B3A4 | u | Luz de emergencia con lámpara led, con una vida útil de 100000 h, no permanente y no estanca con grado de protección IP4X, aislamiento clase II, con un flujo aproximado de 240 a 270 lm, 1 h de autonomía, de forma rectangular con difusor y cuerpo de policarbonato, precio alto, colocado superficial |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH65-2IIR | u | Luz de emergencia con lámpara led, con una vida útil de 100000 h, no permanente y no estanca con grado de protección IP4X, aislamiento clase II, con un flujo aproximado de 240 a 270 lm, 1 h de autonomía, de forma rectangular con difusor y cuerpo de policarbonato, precio alto | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-216 | PHA2-3A9O | u | Luminaria industrial sin difusor ni reflector y 1 tubo fluorescente de 21W, de forma rectangular, con chasis poliéster, montada superficialmente en el techo |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.2 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHW5-06FT | u | Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents | 1 |  | x |  | =
| BHA1-0OR7 | u | Llumenera industrial Echo 927 Disano ,s/difus.ni reflec.,1x21W,rect.,polièst. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-217 | PHP0-YE01 | u | Aplique de pared superficial, con leds, de 9 W de potencia de la luminaria, con fuente de alimentación, montado superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.3 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH43-2LYL | u | Proyector de aluminio superficial, con leds, de 9 W de potencia de la luminaria, con fuente de alimentación, para colocar superficialmente | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-218 | PHP0-YE02 | u | Punto de luz en techo, montado superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.3 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH43-2LYL | u | Proyector de aluminio superficial, con leds, de 9 W de potencia de la luminaria, con fuente de alimentación, para colocar superficialmente | 0.4 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-219 | PHP0-Z001 | u | Aplique de pared, con leds, para lectura en cabecero de cama, con fuente de alimentación, montado superficialmente. Precio de compra orientativo: 50 € |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH43-Z001 | u | Aplique de pared, con leds, para lectura en cabecero de cama, con fuente de alimentación, montado superficialmente. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-220 | PHP0-Z002 | u | Aplique de techo, con leds, para iluminación de habitación, con fuente de alimentación, montado superficialmente. Precio de compra orientativo: 60 € |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.3 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH43-Z002 | u | Aplique de techo, con leds, para iluminación de habitación, con fuente de alimentación, montado superficialmente. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-236 | PJA8-3HXW | u | Calentador acumulador eléctrico de 300 l de capacidad, con cubeta de acero esmaltado, para colocar en posición vertical, de 3000 a 4500 W de potencia, diseñado según los requisitos del REGLAMENTO (UE) 814/2013, con una clase de eficiencia energética según REGLAMENTO (UE) 812/2013, colocado en posición vertical con fijaciones murales y conectado |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a fontanero | 1.5 | /R | x |  | =
| A01-FEPE | h | Ayudante fontanero | 0.33 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJAD-0QX3 | u | Calentador acumulador eléctrico de 300 l de capacidad, con cubeta de acero esmaltado, de 3000 a 4500 W de potencia, vertical, diseñado según los requisitos del REGLAMENTO (UE) 814/2013, con una clase de eficiencia energética en agua caliente sanitaria según REGLAMENTO (UE) 812/2013 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-237 | PM11-H7KS | u | Central de detección de incendios, de tipo individual, de dos lazos, con capacidad para 100 detectores analógicos y 100 módulos digitales, con indicador de zona, de avería, de conexión de zona, de prueba de alarma, de doble alimentación, montada en la pared |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 3.5 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 3.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM12-H5C3 | u | Central de detección de incendios, de tipo individual, de dos lazos, con capacidad para 100 detectores analógicos y 100 módulos digitales, con indicador de zona, de avería, de conexión de zona, de prueba de alarma, de doble alimentación | 1 |  | x |  | =
| BMY2-0TBU | u | Parte proporcional de elementos especiales para centrales de detección | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-238 | PM15-4ICZ | u | Sensor dual óptico/térmico para instalación contra incendios analógica, según norma UNE-EN 54-5/A1 y UNE-EN 54-7, con base de superficie, montado superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.24 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.24 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM16-0SWV | u | Sensor dual óptico/térmico para instalación contra incendios analógica, según norma UNE-EN 54-5/A1 y UNE-EN 54-7, con base de superficie | 1 |  | x |  | =
| BMY2-0TBT | u | Parte proporcional de elementos especiales para detectores | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-239 | PM17-386T | u | Pulsador de alarma para instalación contra incendios analógica, accionamiento manual por rotura de elemento frágil, direccionable, según norma UNE-EN 54-11, montado superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.24 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.24 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMY2-0TBW | u | Parte proporcional de elementos especiales para pulsadores de alarma | 1 |  | x |  | =
| BM18-0SYU | u | Pulsador de alarma para instalación contra incendios analógica, accionamiento manual por rotura de elemento frágil, direccionable, según norma UNE-EN 54-11, para montar superficialmente | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-240 | PM18-3861 | u | Sirena electrónica para instalación analógica, nivel de potencia acústica 102 dB, alimentada desde el lazo, con señal luminoso y sonido multitono, grado de protección IP-54, fabricada según la norma UNE-EN 54-3, colocada al interior |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.24 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.24 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM19-0SYJ | u | Sirena electrónica para instalación analógica, nivel de potencia acústica 102 dB, alimentada desde el lazo, con señal luminoso y sonido multitono, grado de protección IP-54, fabricada según la norma UNE-EN 54-3, para colocación interior | 1 |  | x |  | =
| BMY2-0TBV | u | Parte proporcional de elementos especiales para sirenas | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-241 | PM20-DG4E | u | Boca de incendios equipada de 25 mm de diámetro, BIE-25, formada por armario de acero inoxidable para alojamiento independiente de manguera y extintor y módulo para pulsador y alarma, y puertas acero inoxidable, incuida BIE (debanadora de alimentación axial abatible,manguera de 20 m y lanza)y el extintor de 6 kg,, y elementos de alarma (pulsador rearmable, sirena y luz de emergencia ), para colocar empotrada y en posición horizontal, incluído parte proporcional de accesorios y todo el pequeño material auxiliar de conexión y montaje |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 1.5 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 1.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM20-0T2L | u | Boca de incendios equipada de 25 mm de diámetro, BIE-25, formada por armario de acero inoxidable para alojamiento independiente de manguera y extintor y módulo para pulsador y alarma, y puertas acero inoxidable, incuida BIE (debanadora de alimentación axial abatible,manguera de 20 m y lanza)y el extintor de 6 kg,, y elementos de alarma (pulsador rearmable, sirena y luz de emergencia ), para colocar empotrada y en posición horizontal | 1 |  | x |  | =
| BMY0-0TC2 | u | Parte proporcional de elementos especiales para bocas de incendio | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-242 | PM32-DZ3P | u | Extintor manual de dióxido de carbono, de carga 10 kg, con presión incorporada, pintado, con armario montado superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.4 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM33-0T4X | u | Extintor de dióxido de carbono, de carga 10 kg, con presión incorporada, pintado | 1 |  | x |  | =
| BM30-0T70 | u | Armario para extintor para montar superficialmente | 1 |  | x |  | =
| BMY3-0TC7 | u | Parte proporcional de elementos especiales para extintores | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-243 | PM32-DZ3Z | u | Extintor manual de polvo seco polivalente, de carga 6 kg, con presión incorporada, pintado, con soporte a pared |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.2 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMY3-0TC7 | u | Parte proporcional de elementos especiales para extintores | 1 |  | x |  | =
| BM33-0T4F | u | Extintor de polvo seco polivalente, de carga 6 kg, con presión incorporada, pintado | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-244 | PMP1-HC2K | u | Fuente de alimentación para central de control avanzado de 12 V CC |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMP1-H6XS | u | Fuente de alimentación para central de control avanzado de 12 V CC | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-245 | PMP1-HC2O | u | Controlador inteligente de 4-8 puertas/ascensores con fuente de alimentación de 12V. Incluye 8 entradas de alarmas ampliable mediante ATS12xxE. Máximo 12 controladores de puerta para panel ATS Advanced. Incluye comunicaciones Ethernet, RS485. Soporta protocolos Aperi, Salt, RS485 ATS, OSDPv1/v2. Admite hasta 32 lectores por cada CDC4. 4 salidas de relé incluidas en placa base, ampliable mediante módulo ATS181X. Hasta 65.000 usuarios. IP31. Dimensiones: 409 x 593 x 112 mm, instalado y conectado |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.4 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMP1-H6OR | u | Controlador intel·ligent de 4-8 portes/ascensors amb font d'alimentació de 12V | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-246 | PMP1-HO2I | u | Software de gestión del sistema de control de accesos, con licencia con capacidad para 24 puertas, 1000 usuarios, 1 servidor y 1 cliente. Licencia onportal 76-150 puntos de acceso |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMP1-O7OR | u | Llicència onportal 76-150 punts d'accés | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-247 | PMP1-OR4J | u | Editor de tarjetas de proximidad RFID Compacto, ocupa poco espacio en recepción Tecnología RFID MIFARE, comunicación a 13,56Mhz y modos CLASSIC o PLUS Conexión USB Compatible con diferentes soportes de 1K y 4K (tarjetas, pulseras, llaveros, etc.). Colocado. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMP1-O6XX | u | Editor de targetes de proximitat RFID Compacte, ocupa poc espai a recepció Tecnologia RFID MIFARE | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-248 | PMP1-OR6D | u | Tarjeta rfid mifare 1k ev1 de cartón logo onity, según ISO 14443 y con protocolo de alto nivel. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.05 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMP1-O6OR | u | Tarjeta rfid mifare 1k ev1 de cartón logo onity, segons ISO 14443 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-249 | PMS0-6Z7F | u | Rótulo señalización instalación de protección contra incendios, cuadrado, de 210x210 mm2 de panel de PVC de 0,7 mm de espesor, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colocado fijado mecánicamente sobre paramento vertical |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AO-07IG | u | Taco de nylon de 5 mm de diámetro, como máximo, con tornillo | 4 |  | x |  | =
| BMS0-1K0U | u | Rótulo señalización instalación de protección contra incendios, cuadrado, de 210x210 mm2 de panel de PVC de 0,7 mm de espesor, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-250 | PMS0-6Z8O | u | Rótulo señalización recorrido de evacuación a salida de emergencia, rectangular, de 320x160 mm2 de panel de PVC de 1,5 mm de espesor, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colocado fijado mecánicamente sobre paramento vertical |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AO-07IG | u | Taco de nylon de 5 mm de diámetro, como máximo, con tornillo | 4 |  | x |  | =
| BMS0-1K04 | u | Rótulo señalización recorrido de evacuación a salida de emergencia, rectangular, de 320x160 mm2 de panel de PVC de 1,5 mm de espesor, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-251 | PN32-AXA7 | u | Válvula de bola según norma UNE-EN ISO 16135, manual, con bridas, de 2 vías, DN 50 (para tubos de diámetro63 mm), de 10 bar de presión nominal, cuerpo y bola de polipropileno homopolímero (PP-H), cerramiento de teflón PTFE y juntas de estanqueidad de etileno propileno dieno (EPDM), accionamiento por maneta, montada superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.36 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.36 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN32-2KBX | u | Válvula de bola según norma UNE-EN ISO 16135, manual, con bridas, de 2 vías, DN 50 (para tubos de diámetro63 mm), de 10 bar de presión nominal, cuerpo y bola de polipropileno homopolímero (PP-H), cerramiento de teflón PTFE y juntas de estanqueidad de etileno propileno dieno (EPDM), accionamiento por maneta | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-252 | PN38-EBYL | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.2 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN38-0XC8 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1 ´´,i preu alt de 16 bar de PN | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-253 | PN38-EBYS | u | Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de bronce, de diámetro nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN y precio alto, montada superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.25 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN38-0XBV | u | Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de bronce, de diámetro nominal 1´´1/4 ´´,y precio alto de 16 bar de PN | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-254 | PN38-EBZ6 | u | Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de bronce, de diámetro nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN y precio alto, montada superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.33 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.33 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN38-0XC6 | u | Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de bronce, de diámetro nominal 2´´1/2 ´´,y precio alto de 16 bar de PN | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-255 | PN38-EC2A | u | Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de bronce, de diámetro nominal 3/4, de 16 bar de PN y precio alto, montada superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.165 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.165 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN38-0XBZ | u | Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de bronce, de diámetro nominal 3/4 ´´,y precio alto de 16 bar de PN | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-256 | PN38-EC2H | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.3 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN38-0XCE | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2 ´´,i preu alt de 16 bar de PN | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-257 | PN38-EC2L | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.55 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.55 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN38-0XBX | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3 ´´,i preu alt de 16 bar de PN | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-258 | PN72-44O9 | u | Válvula de regulación diferencial con rosca, de diámetro nominal 2´´, de 16 bar de PN, de latón, precio alto, montada entre tubos |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.42 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.42 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN73-0O3S | u | Válvula de regulación de tres vías motorizada con rosca, de diámetro nominal 2´´, de 16 bar de PN, de latón, precio alto | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-259 | PNC1-H9OR | u | Válv.equilib.rosca.d10mm,Kvs=1,47,metal,preajust caudal,tomas pres.,inst. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.18 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.18 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNC1-H5OC | u | Válv.equilib.rosca.d10mm,Kvs=1,47,ametal,preajuste caudal,tomas presión | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-260 | PP42-HA3Y | m | Cable para sonorizaciones paralelo bicolor de 2x1,5 mm2, aislamiento plástico libre de halógenos, colocado en tubo |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.015 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.015 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP42-H5RK | m | Cable para sonorizaciones paralelo bicolor de 2x1,5 mm2, aislamiento plástico libre de halógenos | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-261 | PP44-6640 | m | Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoría 6a F/UTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, colocado bajo tubo o canal |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.015 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.015 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP44-1A3X | m | Cable para transmisión de datos con conductores de cobre, de 4 pares, categoría 6a F/UTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, clase de reacción al fuego Dca-s2, d2, a2 según la norma UNE-EN 50575 | 1.05 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-262 | PP45-667P | m | Cable de fibra óptica para uso interior, con 8 fibras de tipo multimodo 62,5/125, estructura interior multitubo (estructura ajustada), protección interior de fibra de vidrio, con cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida y no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, instalado |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.05 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.05 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP45-1AA9 | m | Cable de fibra óptica para uso interior, con 8 fibras de tipo multimodo 62,5/125, estructura interior multitubo (estructura ajustada), protección interior de fibra de vidrio, con cubierta de poliolefina, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575, de baja emisión de humos y opacidad reducida y no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-263 | PP73-6731 | u | Armario metálico con bastidor tipo rack 19´´, de 33 unidades de altura, de 1600 x 800 x 800 mm (alto x ancho x profundidad), de 1 compartimentos, con 1 puerta de vidrio de seguridad y cerradura con llave, con paneles laterales y estructura desmontable, colocado |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 1 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP75-1AHY | u | Armario de pie metálico con bastidor tipo rack 19´´, de 33 unidades de altura, de 1600x800x800 mm (alto x ancho x profundidad), de 1 compartimentos, con 1 puerta de vidrio de seguridad y cerradura con llave, con paneles laterales y estructura desmontable | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-264 | PP7A-H9LI | u | Antena interior de acceso inalámbrico, omnidireccional, de 2,4 i 5 GHz, de 5 dBi de ganancia, instalada superficialmente y conectada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 3 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP7E-H5SX | u | Antena interior de acceso inalámbrico, omnidireccional, de 2,4 i 5 GHz, de 5 dBi de ganancia, con accesorios de soporte y conexión | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-265 | PP7B-8912 | u | Ventilador de tipo axial, para entradas de cables, caudal de 156 m3/h, 230 V de tensión de alimentación, de 120x120 mm, con filtro y rejilla protectora, colocado |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.12 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP7F-1AGH | u | Ventilador de tipo axial para entradas de cables, caudal de 156 m3/h, 230 V de tensión de alimentación, de 120x120 mm, con filtro y rejilla protectora | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Cost directe
Total
P-266 | PP7C-66W5 | u | Panel integrado deslizante, equipado con 24 conectores RJ45 categoría 6a S/FTP, para montar sobre bastidor rack 19´´, de 1 unidad de altura, con organizador de cables y portaetiquetas, fijado mecánicamente |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 3.5 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.167 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP7G-1AFA | u | Panel integrado deslizante, equipado con 24 conectores RJ45 categoría 6a S/FTP, para montar sobre bastidor rack 19´´, de 1 unidad de altura, con organizador de cables y portaetiquetas | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-267 | PP7H-7839 | u | Toma de señal de voz y datos, de tipo modular de 2 módulos estrechos, con conector RJ45 simple, categoría 6a F/UTP, con conexión por desplazamiento del aislante, con tapa, precio alto, montada sobre caja o marco |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.18 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP7K-1O6P | u | Toma de señal de voz y datos, de tipo modular de 2 módulos estrechos, con conector RJ45 simple, categoría 6a F/UTP, con conexión por desplazamiento del aislante, con tapa, de precio alto, para montar sobre bastidor o caja | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-268 | PP7I-8926 | u | Regleta de alimenatción fija, con 6 bases schucko 2P+T de 16 A y 250 V, y un interruptor bipolar de 16 A, para armarios rack 19´´, de 1 unidad de altura, montaje horizontal, fijada mecánicamente |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.167 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.167 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP7L-1AGA | u | Regleta de alimenatción fija, con 6 bases schucko 2P+T de 16 A y 250 V, y un interruptor bipolar de 16 A, para armarios rack 19´´, de 1 unidad de altura, montaje horizontal | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-269 | PP7J-80EM | u | Bandeja extraible de chapa de acero para armario de comunicaciones rack 19´´, sistema de fijación frontal y posterior sobre el bastidor, de 1 unidad de altura, para una carga máxima de 25 kg y una profundidad de 800 mm, fijada mecánicamente |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.2 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP7M-1WQR | u | Bandeja extraible de chapa de acero para armario de comunicaciones rack 19´´, sistema de fijación frontal y posterior sobre el bastidor, de 1 unidad de altura, para una carga máxima de 25 kg y una profundidad de 800 mm | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-270 | PP80-H9O0 | u | Central de grupo para un máximo de 127 habitaciones repartidas en 3 subgrupos, con funciones de control y sincronización a cada subgrupo y con capacidad de transferencia de datos a otras centrales de grupo, sin circuito de audio, de color blanco, fijado a presión sobre base de conexiones empotrada, incluida la base |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP80-H667 | u | Central de grupo para un máximo de 127 habitaciones repartidas en 3 subgrupos, con funciones de control y sincronización en cada subgrupo y con capacidad de transferencia de datos a otras centrales de grupo, sin circuito de audio, de color blanco, para fijar sobre base de conexión, inlcuida la base | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-271 | PP80-H9O2 | u | Módulo de configuración para la programación de los parámetros del sistema y la configuración de los elementos individuales, con tablero con códigos de barras y lápiz óptico, con display LCD con matriz alfanumérica de 2x8 carácteres, instalado |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.05 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.05 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP80-H66B | u | Módulo de configuración para la programación de los parámetros del sistema y la configuración de los elementos individuales, con tablero con códigos de barras y lápiz óptico, con display LCD con matriz alfanumérica de 2x8 caracteres | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-272 | PP80-H9O3 | u | Fuente de alimentación electrónica de 10 A, con tensión de alimentación de 230 V a.c. y tensión de salida de 24 V c.c., con protección contra sobrecargas, cortocircuitos y con capacidad para trabajar en vacio, montada en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.25 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP80-H669 | u | Fuente de alimentación electrónica de 10 A, con tensión de alimentación de 230 V ac y tensión de salida de 24 V cc, con protección contra sobrecargas, cortocircuitos y con capacidad para trabajar en vacío, para montar en perfil DIN | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-273 | PP82-H9NN | u | Bloque de llamada con tirador para WC, con LED indicador de color rojo, sin bus de datos de habitación, con cordón de 2 metros de longitud con empuñadura, con placa frontal de color blanco y marco, montado empotrado en caja de mecanismo universal |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.25 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP82-H65W | u | Bloque de llamada con tirador para WC, con LED indicador de color rojo, sin bus de datos de habitación, con cordón de 2 metros de largo con empuñadura, con placa frontal de color blanco y marco, para encastar en caja de mecanismos universal | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-284 | PXAU-I0GR | Pa | Partida alzada de abono íntegro para la gestión de residuos de construcción y demolición, en base al Estudio de gestión de residuos correspondiente. |  |  |  | Rend.: | 1
P-285 | PXAU-I0SS | Pa | Partida alzada de abono íntegro para la seguridad y salud en la obra, en base al Estudio y al Plan de seguridad y salud correspondientes. |  |  |  | Rend.: | 1
P-286 | SST22105 | u | Punto de conexión a detector desde caja de derivación del lazo, realizada con conductor de cobre trenzado, manguera de 2x1,5+0.75mm2 de sección y bajo tubo corrugado. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.2 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| DT312619 | u | Central | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-287 | SST22106 | u | Punto de conexión a pulsador desde caja de derivación del lazo, realizada con conductor de cobre trenzado, manguera de 2x1,5+0,75mm2 de sección y bajo tubo de PVC rígido de 16mm2 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.2 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| DT312620 | u | Central | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-288 | UDET081 | u | Mòdul monitor analògic amb aïllador incorporat de 2 entrades tècniques supervisades per a la senyalització d´´estat d´´equips que proporcionen un contacte NC o NA. Marca Detnov, model MAD-402-I. Ocupa dues direccioni al llaç. Alimentació directa des del llaç. Inclou indicador d'estat led. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5mm2 de secció. Possibilitat de ser instal·lat al carril DIN o muntatge pla a paret en caixa BOX-400. Consum menor de 300µA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN54-18 i EN54-17. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| OGEN003 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| PDETBOX-ONE | u | Caja transparente para instalación de un módulo analógico de la serie MAD-400. Marca Detnov, modelo BOX-ONE. Dimensiones: 172x170x48 mm. | 1 |  | x |  | =
| PGEN206 | u | Petit material per instal.lació | 10 |  | x |  | =
| PDEQ5O4V | u | MAD-402-I. Módulo monitor analógico con aislador incorporado de 2 entradas técnicas supervisadas (PDETMAD-402-I) | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-289 | UDET382 | u | Tarjeta de comunicación para centrales analógicas CAD-250. Marca Detnov, modelo TMB-252. Incorpora puerto Ethernet, salida RS485 para conexión de red (T-Network) de centrales en anillo o en bus, 2 x RS485 para integración con terceros, salida RS232 para impresora serie. Incorpora circuito de aislamiento eléctrico entre nodos. Distancia máxima entre nosotros hasta 1000 metros. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| OGEN005 | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x |  | =
| OGEN003 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| PDETTMB-252 | u | TMB-252. Tarjeta de comunicación RS485 para conexión de red (T-Network) de centrales analógicas CAD-250 con salida Modbus | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-290 | XPACQR11 | u | Partida para el control de calidad de los materiales e instalaciones de la obra. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 65 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-291 | XPAU1LBT | u | Legalización y Certificación de la instalación de Baja Tensión del edificio incluyendo memoria, documentos firmados, tasas necesarias y revisión por la OCA competente. Una vez finalizada la legalización, se entregarán dos copias en papel y en formato digital a propiedad y DF. Incluye todas las tasas de organismos administrativos. |  |  |  | Rend.: | 1
P-292 | XPAU1LFV | u | Legalización y Certificación de la instalación de fotovoltaica del edificio incluyendo memoria, documentos firmados, tasas necesarias y revisión por la OCA competente. Una vez finalizada la legalización, se entregarán dos copias en papel y en formato digital a propiedad y DF. Incluye todas las tasas de organismos administrativos. |  |  |  | Rend.: | 1
P-293 | XPAU2LAF | u | Trabajos de conexionado de la instalación de Fontaneria del edificio con la Instalación Existente en Planta Baja, Sala Técnica Exterior. Incluye tuberia. accesorios y vaciado. Trabajos coordinados con el Centro. Totalmente en funcionamiento. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 10 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 12 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-294 | XPAU2LBP | u | By-Pass entre termos eléctricos, incluye tuberías, válvulas y accesorios. Totalmente conectado. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 4 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-296 | XPAU2LCA | u | Trabajos de conexionado de la instalación de Calefacción del edificio con la Instalación Existente en Planta. Incluye tuberia. accesorios y vaciado. Trabajos coordinados con el Centro. Totalmente en funcionamiento. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 20 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 20 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-297 | XPAU2LDT | u | Trabajos de conexionado de la instalación de Detección del edificio con la Central Existente en Planta Baja. Incluye módulos y reprogramación. Trabajos coordinados con el Centro. Totalmente en funcionamiento. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 20 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 20 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-298 | XPAU2LPI | u | Trabajos de conexionado de la instalación de Protección Contra Incendios del edificio con la Instalación Existente en Planta. Incluye tuberia. accesorios y vaciado. Trabajos coordinados con el Centro. Totalmente en funcionamiento. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 20 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 20 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-299 | XPAU2LSA | u | Trabajos de conexionado de la instalación de Saneamiento del edificio con la Instalación Existente en Planta Baja. Incluye tuberia. accesorios y vaciado. Trabajos coordinados con el Centro. Totalmente en funcionamiento. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ayudante colocador | 20 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a colocador | 20 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-300 | XPAU4LFV | u | Realización del proyecto As Built de la instalación de fotovoltaica del edificio. Se entregará modelo en formato editable y en pdf. |  |  |  | Rend.: | 1
P-301 | XPAU1INST | u | Partida por la realización de las ayudas de albañilería necesarias para la correcta ejecución, montaje y desarrollo de las instalaciones, que incluye: * Replanteo y marcar en obra antes de ejecutar * Abrir y tapar regatas * Apertura de techos y suelo técnico * Reposición de placas de techo y suelo técnico * Replanteo y marcar en obra antes de ejecutar * Abrir y rematar agujeros en paramentos * Abrir y rematar agujeros en forjados * Colocación y montaje de los pasamuros * Fijación de la soportación * Colocación y acabado de cajas por elementos empotrados * Derribo de falso techo continuo necesario para la instalación de climatización y ventilación * Reparación de los escombros de falso techo continuo * Incluye pintado de techos * Realización de agujeros en forjados * Desmontaje y montaje del falso techo y suelo técnico para el paso de las instalaciones * Sellado de los agujeros de instalaciones y agujeros de paso de instalaciones con mortero ignifugo * Rebozado y pintado de los paramentos después del paso de las instalaciones * Descarga y elevación de materiales en la obra * Retirada de los escombros resultado de las mismas ayudas. |  |  |  | Rend.: | 1
P-302 | XPAU1LPCI | u | Certificación de la instalación de detección de incendios del edificio incluyendo memoria, documentos firmados, tasas necesarias y revisión por la OCA competente. Una vez finalizada la legalización, se entregarán dos copias en papel y en formato digital a propiedad y DF. . Incluye todas las tasas de organismos administrativos. |  |  |  | Rend.: | 1
P-303 | XPAU2INST | u | Anulación y extracción de las actuales instalaciones de agua, electricidad, calefacción, aire acondicionado y todas las instalaciones de la Fase 0; con medios manuales. Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y recogida del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor, transporte al vertedero homologado, canon de vertedero y otros trabajos necesarios para el acabado de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1
P-304 | XPAU2LPCI | u | Certificación de la instalación de BIEs del edificio incluyendo memoria, documentos firmados, tasas necesarias y revisión por la OCA competente. Una vez finalizada la legalización, se entregarán dos copias en papel y en formato digital a propiedad y DF. . Incluye todas las tasas de organismos administrativos. |  |  |  | Rend.: | 1
P-305 | XPAU4LPCI | u | Realización del proyecto As Built de la instalación de protección contra incendios del edificio. Se entregará modelo en formato editable y en pdf. |  |  |  | Rend.: | 1
P-306 | XPAUU0018 | pa | Enlace de la red general de suelos a los elementos de la instalación, tuberías, bandejas, etc.. Se incluye p.p. de material auxiliar de montaje. |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| BEPACE01 | u | Material. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-307 | XPAUU0019 | u | Partida para la medida de la resistencia electrica del terreno de acuerdo a la normativa de aplicación para la instalación de la red de tierras del edificio. |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| BEPACE01 | u | Material. | 1.7 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-308 | XPAUUPPTYT | u | Homologación de la instalación de cableado estructurado del edificio. Se incluye: Certificación del cableado tipo fluke Certificación de la fibrra con equipo reflectómetro Realización de pruebas sobre el cableado en categoría 6, contemplado los siguientes puntos: Continuidad y correspondencia de todos los pares, ruidos ambientales, atenuación, Near End Cross Talk (Next) y SNR (Signal-to-Noise Ratio). Líneas totalmente identificadas y rotuladas. Pruebas según requerimientos de la propiedad. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 15 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-4 | ED15ST1H | u | Sum. y col. de instalación de evacuación de aguas residuales para la habitación TIPO, con tubería tricapa modelo RAUPIANO PLUS 17 dB, reforzada con minerales, con certificación del ensayo P-BA 6/2006-10-11 del Instituto Fraunhfer para la Física de la Construcción, de Ø homologados según planos, para núcleo * Inodoro, Lavabo y ducha Se incluyen registros, ventilaciones terminales y p.p. de material auxiliar de montaje. Todo según planos, pliego de condiciones y DB-HS del CTE. |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| PD19-H4BG | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró | 1.1 |  | x |  | =
| PD19-HKYD | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró | 1.1 |  | x |  | =
| PD19-49LQ | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró | 2.2 |  | x |  | =
| PD19-HDYW | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró | 2.2 |  | x |  | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
P-10 | EJ414BT01 | u | Sum. y col. de instalación interior eléctrica de una Habitación con alimentación monofásica (230 V) formada por conductores de cobre libres de halogenuros (IEC-60.754.1), no propagadores del incendio (UNE EN-50266-2-4 ) y sin desprendimiento de humos opacos (UNE 21172, IEC 61.034.1.2) 750 V de secciones según esquemas eléctricos, conexiones equipotenciales de baños/servicios, puntos de luz a techo y pared, tubos de protección, cajas de derivación empotradas y material de montaje Todo según planos, pliego de condiciones y normativa vigente. |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| PG33-E6CU | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 45 |  | x |  | =
| PG2N-EUI3 | m | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo | 60 |  | x |  | =
| PG12-DHB2 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 2 |  | x |  | =
| PG13-E31F | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 1 |  | x |  | =
| PG33-E6CS | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, tripolar, de sección 3x1,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo | 15 |  | x |  | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
P-11 | EJ414ST01 | u | Sum. y col. de instalación de fontanería por habitación TIPO, formada por: * Llave de paso general a la entrada de la habitación. * Instalación según planos de distribución interior de la habitación con tubería Multicapa en la barra ALB PE-RT/Al/PE-RT de diámetro según planos, según UNE-53960:2002EX con unión prensada y de acuerdo con planos, aislada con Armaflex según R.I.T.E. en el circuito de A.F.S. y A.C.S. en los tramos aéreos y protección con tubo corrugado en los tramos empotrados. * Llaves de paso para el local húmedo. * Grifo de regulación para cada uno de los elementos. Todo según planos, pliego de condiciones y DB-HS4 del CTE. Totalmente instalado y en funcionamiento. |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| PF90-HPF6 | m | Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de diàmetre 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar | 6 |  | x |  | =
| PN38-EBYL | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 2 |  | x |  | =
| PN38-EC2A | u | Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de bronce, de diámetro nominal 3/4, de 16 bar de PN y precio alto, montada superficialmente | 3 |  | x |  | =
| PG2N-EUH8 | m | Tubo flexible corrugado de PVC, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 1 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado empotrado | 15 |  | x |  | =
| PFQ0-L4S9 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix | 2 |  | x |  | =
| PF90-HPF7 | m | Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de diàmetre 25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar | 2 |  | x |  | =
| PF90-HPF4 | m | Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de diàmetre 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar | 5 |  | x |  | =
| PFQ0-LEAQ | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica con revestimiento de PVC para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 22 mm, de 32 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC, colocado superficialmente con grado de dificultad bajo | 6 |  | x |  | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
P-145 | PE95-CSOR | u | Instalación de calefacción por suelo radiante para interior de superficie útil 15 m2, y aerotermia de 23 a 28 kW de potencia calorífica, con válvulas, vaso de expansión y conjunto de accesorios, mural, diseñada según los requisitos del REGLAMENTO (UE) 813/2013, con una clase de eficiencia energética en calefacción y agua caliente sanitaria A-A/XL según REGLAMENTO (UE) 811/2013. Incluye mortero, panel aislante acustico y difusor con resistencia térmica 0,75m2K/W cubierto con lámina superficial de aluminio difusor de calor. |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| P7C23-5TVC | m2 | Aislamiento con placas de poliestireno expandido (EPS) moldeado para suelo radiante, de espesor 50 mm, con cara con relieve especial, colocada sin adherir | 15 |  | x |  | =
| PFB6-HPIO | m | Tubos para suelo radiante con tubo de polietileno reticulado de 16 mm de diámetro nominal exterior y 2 mm de espesor, con barrera antioxígeno, montado con accesorios para prensar | 325 |  | x |  | =
| P7C20-AAYF | m | Aislamiento con banda desolarizadora de poliestireno expandido elastificado de 10 mm de espesor y 80 mm de anchura, colocado adherido | 15 |  | x |  | =
| P93I-57QU | m2 | Recrecido y nivelación del soporte de 25 mm de espesor, con pasta autonivelante de sulfato de calcio tipo CA-C20-F4 según UNE-EN 13813, aplicada mediante bombeo | 15 |  | x |  | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
P-177 | PG06-ELAC | u | Cuadro Solver protección AC para un inversor trifásico de 25kw/30kW. Caja de superficie ABB Mistral de dimensiones 250x430x155mm, con puerta transparente y grado de protección IP65. Aparamenta Hager. Automático 4x50A con poder de corte 6KA. Diferencial 4x63A/300mA clase A. Protector de sobretensiones transitorias tipo 2 Cirprotec. Completo, montado, cableado sin bornes (entradas y salidas directas), rotulado y marcado CE., colocado en caja de doble aislamiento de poliéster reforzado, con montaje superficial |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| PG16-E3KZ | u | Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 270x270x170 mm i muntada superficialment | 1 |  | x |  | =
| PG52-DY01 | u | Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, de 30 A i muntat superficialment | 1 |  | x |  | =
| PG16-A3OR | u | Quadre 8 strings | 1 |  | x |  | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
P-178 | PG06-ELC6 | u | Cuadro SOLVER de protección DC para instalaciones fotovoltaicas de conexión a red. Armario poliéster de superficie de dimensiones 600x500x230mm con puerta opaca, grado de protección IP65 y montaje a fondo placa. Protección para 6 strings de entrada sin agrupar. Cada entrada de string protegida mediante portafusibles y fusibles 15A 1000Vdc en ambos polos y protección de sobretensiones transitorias tipo 2 hasta 1000Vdc Cirprotec. Sin seccionador. Provisto en la parte inferior de 32 prensaestopas M16 para los cables de entrada y salida y 1 prensaestopas M20 para el cable de tierra. Completo, montado, cableado y rotulado, colocado en caja de doble aislamiento de poliéster reforzado, con montaje superficial |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| PG16-E3KZ | u | Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 270x270x170 mm i muntada superficialment | 1 |  | x |  | =
| PG16-E3OT | u | Quadre CC 6 strings | 1 |  | x |  | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
P-295 | XPAU2LBT | u | Trabajos de conexionado de la instalación de Baja Tensión del edificio en el Cuadro General ubicado en Cocina. Incluye protecciones magnetotermicas y diferenciales. Trabajos coordinados con el Centro. Totalmente en funcionamiento. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| ACTIS7G6T3R | h | Ajudant electricista (Actividad ACT0010) | 20 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 20 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Partida d'obra
| PG47-EMN6 | u | Interruptor automático magnetotérmico de 80 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 25 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 6 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil DIN | 2 |  | x |  | =
| PG45-HAJH | u | Interruptor magnetotérmico-diferencial de 40 A de intensidad nominal, unipolar más neutro (I+n), tipo pia, curva C, de 4500 A de poder de cortocircuito, con sensibilidad de 0,03 A fijado a presión | 2 |  | x |  | =
Cost directe
Total

## T-SMP
REFORMA DE LA RESIDENCIA GERMANS SANT JOAN DE DÉU ´´CAN SOLÉ´´ | REFORMA DE LA RESIDENCIA GERMANS SANT JOAN DE DÉU ´´CAN SOLÉ´´ | REFORMA DE LA RESIDENCIA GERMANS SANT JOAN DE DÉU ´´CAN SOLÉ´´ | REFORMA DE LA RESIDENCIA GERMANS SANT JOAN DE DÉU ´´CAN SOLÉ´´
CARRETERA LLINARS A ST ANTONI V. 08459 SANT ANTONI VILAMAJOR | CARRETERA LLINARS A ST ANTONI V. 08459 SANT ANTONI VILAMAJOR | CARRETERA LLINARS A ST ANTONI V. 08459 SANT ANTONI VILAMAJOR | CARRETERA LLINARS A ST ANTONI V. 08459 SANT ANTONI VILAMAJOR
ÓRDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS | ÓRDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS | ÓRDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS | ÓRDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS
1247AV | 1247AV | 1247AV | 1247AV
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu
Mà d'obra
A01-FEP3 | h | Ayudante colocador
A01-FEP9 | h | Ayudante pintor
A01-FEPC | h | Ajudant calefactor
A01-FEPD | h | Ayudante electricista
A01-FEPE | h | Ayudante fontanero
A01-FEPH | h | Ayudante montador
A012G000 | h | Oficial 1a calefactor
A012H000 | h | Oficial 1a electricista
A012M000 | h | Oficial 1a muntador
A013M000 | h | Ajudant muntador
A0D-0007 | h | Peón
A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor
A0F-000D | h | Oficial 1a colocador
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista
A0F-000N | h | Oficial 1a fontanero
A0F-000R | h | Oficial 1a montador
A0F-000T | h | Oficial 1a albañil
A0F-000V | h | Oficial 1a pintor
ACTIS7G6T3R | h | Ajudant electricista (Actividad ACT0010)
OGEN003 | h | Oficial 1a muntador
OGEN005 | h | Ajudant muntador
Maquinària
C172-003J | h | Camión con bomba de hormigonar
Material
B079P31E | u | Referencia P31--EGT347F102L200 de SAUTER: Sonda de temperatura de caña L=200 mm con sensor de Ni1000. Rango de -50 a 160 ºC. Protección IP65. Incluye funda de latón L=200 mm, rosca R1/2´´ PN10
B07E-0GH9 | kg | Pasta autonivelante de sulfato de calcio tipo CA con clase C20 de resistencia a compresión y clase F4 de resistencia a flexión, según UNE-EN 13813, suministrada a granel
B0A1-07JT | u | Abrazadera acero galvanizado (isofónica), de 60 mm de diámetro interior
B0A1-07KB | u | Abrazadera plástica, de 50 mm de diámetro interior
B0A1-07KF | u | Abrazadera plástica, de 32 mm de diámetro interior
B0A1-07KK | u | Abrazadera plástica, de 20 mm de diámetro interior
B0A1-07KL | u | Abrazadera plástica, de 25 mm de diámetro interior
B0A1-07KM | u | Abrazadera plástica, de 16 mm de diámetro interior
B0A1-07KP | u | Abrazadera plástica, de 40 mm de diámetro interior
B0A1-07L5 | u | Abrazadera metálica, de 47 mm de diámetro interior
B0A1-07LC | u | Abrazadera metálica, de 60 mm de diámetro interior
B0AO-07IG | u | Taco de nylon de 5 mm de diámetro, como máximo, con tornillo
B0AO-07II | u | Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo
B114P31S | u | Referencia P31-SIBFW065050G de SAUTER: Contador tipo Woltmann para medición de grandes caudales de agua fría con Tmáx 50ºC y Pmáx 16 bares (PN16). Caudal nominal 63 m3/h. DN65. Conexión por brida. Longitud 200 mm. Esfera seca, protección antimagnética, cuerpo de hierro fundido pintado y baja pérdida de carga. Con predisposición inductiva. Homologado MID R100.
B5ZZB-131H | u | Tornillo de acero galvanizado de 5.4x65 mm, con juntas de metal y goma y taco de nylon de diámetro 8/10 mm
B7C13-0SL2 | m3 | Fibras de celulosa de densidad 30 a 60 kg/m3 de 0,04 W/(m·K) de conductividad térmica, preparadas para inyectar
B7C20-2GSC | m | Banda de poliestireno expandido elastificado de 10 mm de espesor y 80 mm de anchura, para aislamiento
B7C21-0KM9 | m2 | Plancha de poliestireno expandido (EPS) moldeado para suelo radiante de espesor 50 mm con cara con relieve especial
B7C43-0JOM | m2 | Placa rígida de lana mineral de vidrio (MW) para aislamientos, según UNE-EN 13162, de espesor 13 mm, con una conductividad térmica <= 0.035 W/(m·K), resistencia térmica >= 0,37143 m2·K/W
B7C71-28D2 | m | Banda bicapa autoadhesiva de 7 cm de anchura y 3,9 mm de espesor, formada por una membrana de alta densidad recubierta con polietileno reticulado y termosoldado, con una reducción del nivel acústico de 5 dB
B7C71-28D3 | m | Banda bicapa autoadhesiva de 13 cm de anchura y 3,9 mm de espesor, formada por una membrana de alta densidad recubierta con polietileno reticulado y termosoldado, con una reducción del nivel acústico de 5 dB
B7C71-28D4 | m | Banda bicapa autoadhesiva de 40 cm de anchura y 3,9 mm de espesor, formada por una membrana de alta densidad recubierta con polietileno reticulado y termosoldado, con una reducción del nivel acústico de 12 dB
B7C90-0JB0 | m2 | Fieltro de lana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 0,036 W/(m·K) de conductividad térmica de 60 mm de espesor, con papel kraft-aluminio
B7CZ2-0IRF | u | Taco y soporte de nylon para fijar materiales aislantes, de 20 mm de espesor como máximo
B7CZ2-0IRG | u | Taco y soporte de nylon para fijar materiales aislantes, de 60 mm de espesor como máximo
B7D6-0IQK | kg | Mortero ignífugo de cemento y perlita con vermiculita, de 500 kg/m3 de densidad, para aislamiento contra el fuego, en sacos
B7D7-19XL | u | Pasamuros para sellar el paso de cables formado por un conjunto de 4 cajones metálicos en paralelo de 114x102 mm, con forrado interior de material intumescente, con protección EI-240, para ir empotrado en la pared
B7D7-19Y6 | u | Abrazadera para sellar el paso de tuberias combustibles, de diámetro 125 mm, formada por anillo metálico con forrado interior de material intumescente, con protección EI-120, para fijar en la pared o el forjado superficialmente o empotrada con tornillos
B7J3-0GSM | l | Espuma de poliuretano en aerosol
B891-0P02 | kg | Esmalte sintético
B8Z6-0P2D | kg | Imprimación antioxidante
BAW6-0Z8O | u | Pany de proximitat amb tecnologia RFID MIFARE® i Near Field Communication (NFC).
BD11-0MDG | u | Brida para tubo de PVC de diámetro entre 125 y 160 mm
BD11-0MDH | u | Bajante de tubo de polipropileno de pared tricapa para evacuación insonorizada, según norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, junta elástica, incluidas las piezas especiales y fijado mecánicamente con bridas
BD11-0MDI | u | Brida para tubo colgado del techo
BD16-1K9V | m | Brida para tubo de polipropileno de diámetro entre 125 y 160 mm
BD16-1KA3 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic
BD16-H4BH | m | Tubo de polipropileno reciclado de pared tricapa para evacuación insonorizada, según norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, junta elástica
BD16-H4BP | m | Tubo de polipropileno reciclado de pared tricapa para evacuación insonorizada, según norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, junta elástica
BD16-HDLE | m | Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic
BD16-HDLG | m | Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic
BD16-HELK | m | Tubo de polipropileno reciclado de pared tricapa para evacuación insonorizada, según norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, junta elástica
BD55-0N0K | u | Sumidero sifónico de PVC rígido, de 110 mm de diámetrometálica
BDW2-1KBY | u | Accesorio genérico para tubo de polipropileno, D=125 mm
BDW2-1KBZ | u | Accesorio genérico para tubo de polipropileno, D=160 mm
BDW2-1KC5 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm
BDW2-1KC6 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm
BDW2-1KC9 | u | Accesorio genérico para tubo de polipropileno, D=110 mm
BDW2-1KCA | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm
BDY2-1KCD | u | Elemento de montaje para tubo de polipropileno, D=125 mm
BDY2-1KCE | u | Elemento de montaje para tubo de polipropileno, D=160 mm
BDY2-1KCK | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm
BDY2-1KCL | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50 mm
BDY2-1KCO | u | Elemento de montaje para tubo de polipropileno, D=110 mm
BDY2-1KCP | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32 mm
BE42-0O5T | m | Conducto liso circular de plancha de acero galvanizado de 125 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 0,6 mm, autoconectable
BE92-1NCK | u | Conjunto de colectores para suelo radiante de latón de 1 1/4´´ con elemento impulsor con detentor, elemento de retorno con válvulas termostatizables, con doce salidas para tubo de 16 mm de diámetro nominal, con válvulas, racores, y elementos de montaje necesarios
BE93-2DML | u | Armario, metálico para colector de instalaciones de suelo radiante de hasta 6 salidas, para empotrar, con tapa y cerradura de seguridad
BE96-2MFI | u | Módulo de control de 24 V con transformador, para conexión de termostatos a electroválvulas, para un máximo de 6 termostatos, para un máximo de 14 electroválvulas
BE96-YF01 | u | Control centralizado suelo radiante
BEC1-1OR1 | u | Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, TECNA RCSB-120-AC
BEE0-33L3 | u | Bomba de calor aerotèrmica partida aire/aigua tipus inverter, per a calefacció i refrigeració HM163MR.U34 R32 , de 400 V de tensió d'alimentació, de 12 a 16 kW de potència calorífica amb un COP superior a 4.2, d'11 a 15 kW de potència frigorífica amb un EER superior a 4, equipat amb regulació electrònica, bomba circuladora
BEKE-2XM1 | u | Regulador de caudal constante para instalaciones de baja presión, autoregulable, cuerpo de PVC y junta elastomérica de estanquidad, para conducto circular de 100 mm de diámetro, caudal regulable entre 15 y 90 m3/h para una presión de entrada entre 50 y 200 Pa
BEKL-0MKJ | u | Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas fijas horizontales, de aluminio anodizado plateado, de 200x100 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección curva 45°, 50% en cada sentido y para fijar en el marco
BEM8-2O7K | u | Ventilador en línea para conducto circular con cuerpo extraible de material de chapa de acero para un diámetro de 125 mm, motor monofásico de dos velocidades, IP X4, 70 W de potencia absorbida para un caudal máximo de 350 m3/h, nivel de presión sonora de 30 a 35 dbA
BEN0-28QH | u | Bastidor para filtro de aire de panel de acero galvanizado, para montar entre conductos o en los extremos del circuito, para un filtro de 287x287 mm y de 100 mm de espesor como máximo, retención del filtro por muelles de fijación y junta de estanqueidad de neopreno, accesibilidad frontal
BEN2-28OJ | u | Filtro de aire de panel de alta eficacia, de la clase F-8 según la norma UNE-EN 779, de 287x287 mm y de 135 mm de espesor, marco de plástico con pestaña, caudal nominal de 900 m3/h y caida de presión inicial de 70 Pa, con un rendimiento medio fotométrico del 90 %
BEP6-20LH | u | Boca de extracción de 125 mm de diámetro de conexión y 160 mm de diámetro exterior, de acero galvanizado con acabado pintado, para colocar en pared o techo
BEPACE01 | u | Material.
BEU7-1CHU | u | Depósito de inercia de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316) con aislamiento térmico de espuma de poliuretano y revestimiento exterior de plástico, de 500 l de capacidad, de purga de aire con conexiones de rosca 1 1/2´´, de presión máxima de servicio 6 bar y 95°C de temperatura máxima
BEV1-H6EA | m | Cable de comunicaciones para bus de datos, 2x1 mm2 trenzado y apantallado
BEVF-H594 | u | Termostato electrónico de ambiente, para fan-coil 4 tubos, con accesorios de montaje
BEVF-YC02 | u | Sonda CO2 y temperatura, con accesorios de montaje
BEW1-0OWZ | u | Soporte estandard para conducto circular de 125 mm de diámetro
BEZ0-1J1J | u | Electroválvula de 24 V para control de flujo, para suelo radiante
BF18-034P | m | Tubo de acero negro sin soldadura, fabricado con acero S195 T, de 1´´1/2 de tamaño de rosca (diámetro exterior especificado=48,3 mm y DN=40 mm), serie M según UNE-EN 10255
BF18-034Q | m | Tubo de acero negro sin soldadura, fabricado con acero S195 T, de 2´´ de tamaño de rosca (diámetro exterior especificado=60,3 mm y DN=50 mm), serie M según UNE-EN 10255
BF90-1N7U | m | Tub de polietilè multicapa de diàmetre 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar
BF90-1N7V | m | Tub de polietilè multicapa de diàmetre 25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar
BF90-1N7Y | m | Tub de polietilè multicapa de diàmetre 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar
BFB5-1PN3 | m | Tubo de polietileno reticulado de 16 mm de diámetro nominal exterior y 2 mm de espesor, con barrera antioxígeno
BFC0-0AFX | m | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 25x3,5 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2
BFC0-0AG4 | m | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 32x4,4 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2
BFC0-0AG5 | m | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 40x5,5 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2
BFC0-0AG6 | m | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 50x6,9 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2
BFC0-0AG7 | m | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 63x8,6 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2
BFQ0-0DIE | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 64 mm, de 9 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000
BFQ0-0DK5 | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 64 mm, de 32 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000
BFQ0-0DLT | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 28 mm, de 9 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000
BFQ0-0DLU | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 35 mm, de 9 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000
BFQ0-0DLX | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 54 mm, de 9 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000
BFQ0-0DNO | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000
BFQ0-0DNU | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica con revestimiento de PVC para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 22 mm, de 32 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC
BFQ0-0DNV | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica con revestimiento de PVC para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 28 mm, de 32 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC
BFQ0-0DNW | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica con revestimiento de PVC para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 35 mm, de 32 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC
BFQ0-0DO1 | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica con revestimiento de aluminio para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 42 mm, de 32 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC
BFQ0-0DO3 | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica con revestimiento de aluminio para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 54 mm, de 32 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC
BFW4-036B | u | Accesorio para tubos de acero negro de diámetro 1´´1/2, para roscar
BFW4-036C | u | Accesorio para tubos de acero negro de diámetro 2´´, para roscar
BFWA-0AP5 | u | Accesorio para tubos de polipropileno a presión, de 25 mm de diámetro, para soldar
BFWA-0AP6 | u | Accesorio para tubos de polipropileno a presión, de 40 mm de diámetro, para soldar
BFWA-0AP7 | u | Accesorio para tubos de polipropileno a presión, de 50 mm de diámetro, para soldar
BFWA-0APC | u | Accesorio para tubos de polipropileno a presión, de 32 mm de diámetro, para soldar
BFWA-0APD | u | Accesorio para tubos de polipropileno a presión, de 63 mm de diámetro, para soldar
BFWF-09RR | u | Accesorio para tubos de polietileno reticulado, de 16 mm de diámetro nominal exterior, metálico, para conectar a presión
BFWF-09RV | u | Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió
BFWF-09S0 | u | Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió
BFWF-09S1 | u | Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió
BFY3-065I | u | Parte proporcional de elementos de montaje para aislamiento térmico de espuma elastomérica, de 9 mm de espesor
BFY3-065L | u | Parte proporcional de elementos de montaje para aislamiento térmico de espuma elastomérica, de 32 mm de espesor
BFYB-037A | u | Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de acero negro de diámetro 1´´1/2, roscado
BFYB-037B | u | Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de acero negro de diámetro 2´´, roscado
BFYF-0AQ0 | u | Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polipropileno a presión, de 25 mm de diámetro, soldado
BFYF-0AQ1 | u | Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polipropileno a presión, de 40 mm de diámetro, soldado
BFYF-0AQ2 | u | Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polipropileno a presión, de 50 mm de diámetro, soldado
BFYF-0AQ7 | u | Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polipropileno a presión, de 32 mm de diámetro, soldado
BFYF-0AQ8 | u | Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polipropileno a presión, de 63 mm de diámetro, soldado
BFYH-0A42 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
BFYH-0A43 | u | Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polietileno reticulado, de 16 mm de diámetro nominal exterior, para conectar a presión
BFYH-0A44 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
BFYH-0A46 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
BG10BT02 | u | Subq. Pl 1
BG10BT03 | u | Subq. Pl 2
BG10BT08 | u | Subq. Habitació
BG12-0G55 | u | Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con grado de protección IP-65 y para montar superficialmente
BG12-0G5I | u | Caja de derivación cuadrada de plástico, de 105x105 mm, con grado de protección IP-40 y para montar superficialmente
BG12-0G8M | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment
BG13-0G2E | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment
BG15-0AOQ | u | Quadre CC
BG15-0FNR | u | Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 270x270x170 mm
BG15-0FOR | u | Quadre CC
BG29-1ZT0 | m | Cubierta para bandeja metálica reja, de acero galvanizado en caliente, de 100 mm de ancho
BG29-1ZT2 | m | Cubierta para bandeja metálica reja, de acero galvanizado en caliente, de 200 mm de ancho
BG2G-1OJU | m | Perfil separador para bandeja metálica, de acero galvanizado sendzimir, de 100 mm de altura
BG2I-0B8A | m | Bandeja aislante sin halógenos según la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x200 mm
BG2J-0BC3 | m | Bandeja metálica reja de acero galvanizado en caliente, de alto 50 mm y ancho 100 mm
BG2J-0BC6 | m | Bandeja metálica reja de acero galvanizado en caliente, de alto 50 mm y ancho 200 mm
BG2J-0BCJ | m | Bandeja metálica reja de acero electrozincado, de alto 100 mm y ancho 200 mm
BG2P-1KUF | m | Tubo rígido de plástico sin halógenos, de 40 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V
BG2P-1KUY | m | Tubo rígido de plástico sin halógenos, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V
BG2P-1KV0 | m | Tubo rígido de plástico sin halógenos, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V
BG2Q-1KSV | m | Tubo flexible corrugado de PVC, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 1 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V
BG2Q-1KT3 | m | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V
BG2Q-1KT4 | m | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V
BG2Q-1KT5 | m | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V
BG33-G2VO | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos
BG33-G2VP | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x1,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos
BG33-G2VU | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, tripolar, de sección 3x1,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos
BG33-G2VV | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
BG33-G2WB | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, bipolar, de sección 2x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos
BG33-G2WR | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x35 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos
BG33-G2WW | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x16 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos
BG33-G2WY | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos
BG33-G2X1 | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, unipolar, de sección 1x6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos
BG33-G2ZF | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación SZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, bipolar, de sección 2x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos
BG3I-06W3 | m | Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2
BG49-194Y | u | Interruptor automático magnetotérmico de 80 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 25 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 6 módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar en perfil DIN
BG4D-H5RV | u | Interruptor magnetotérmico-diferencial de 40 A de intensidad nominal, unipolar más neutre (I+n), tipo PIA, curva C, de 4500 A de poder de corto circuito, con sensibilidad de 0,03 A, y fijado a presión
BG52-0H22 | u | Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, de 30 A
BG56-O4NL | u | Interruptor horari electrònic per a comptador elèctric doble tarifa, programable, canvi automàtic de l'hora oficial, estiu-hivern i any bixest, reserva funcionament de 200 hores
BG64-07EI | u | Caja para mecanismos, para un elemento, precio alto
BG69-1NQ9 | u | Interruptor, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, precio alto, para empotrar
BG6G-1NYR | u | Toma de corriente de tipo universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, con tapa protegida, precio alto, para empotrar
BG82-H7GX | u | Controlador per a climatització, amb connexió a bus de cable, amb mesura de temperatura ambient, comparació amb valor de consigna i sensor giratori de correcció, indicadors d'estat, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu econòmic, amb accessoris de muntatge
BG83-H6J0 | u | Detector de presencia, con conexión a bus de cable, para caja universal, con adaptador, placa y marco de precio medio, con accesorios de montaje
BG84-H6OR | u | Presa USB
BG85-H6I8 | u | Fuente de alimentación conmutada salida a 24 Vdc 1,5 A, entrada 100/240 Vac 50/60 Hz, para montar en carril DIN
BGA0-085P | u | Avisador acústico adosable de 230 V, de sonido timbre, precio alto
BGE2-30OR | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal d'entrada 280000 Wp, potència nominal de sortida 33000 W, tensió nominal d'entrada 400 V, rendiment màxim de 95.5 a 96%, grau de protecció IP-20
BGW1-0ASW | u | Parte proporcional de accesorios para avisadores acústicos montados superficialmente
BGW2-093J | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament
BGW2-093M | u | Parte proporcional de accesorios de caja de derivación cuadrada
BGW2-093N | u | Parte proporcional de accesorios de caja de derivación rectangular
BGW7-20N8 | u | Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic
BGWC-09N4 | u | Parte proporcional de accesorios para tubos rígidos de PVC
BGWD-0AS2 | u | Parte proporcional de accesorios para interruptores magnetotérmicos
BGWD-H4NP | u | Parte proporcional de accesorios para interruptores magnetotérmicos-diferenciales
BGWF-0ARJ | u | Parte proporcional de accesorios para conductores de cobre desnudos
BGY1-1OXY | u | Parte proporcional de elementos de soporte para bandejas metálicas de acero galvanizado en caliente de 200 mm de anchura, para instalación sobre soportes horizontales
BGY1-1OY1 | u | Parte proporcional de elementos de soporte para bandejas metálicas de acero electrozincado de 200 mm de anchura, para instalación suspendida de paramentos horizontales
BGY1-1OZ1 | u | Parte proporcional de elementos de soporte para bandejas metálicas de acero galvanizado en caliente de 100 mm de anchura, para instalación sobre soportes horizontales
BH20-2LU5 | u | Luminaria decorativa empotrable tipo downlight con leds con una vida útil de 25000 h, de forma circular, 14 W de potencia, óptica de aluminio especular con UGR= 22, eficacia luminosa de 60 lm/W, con equipo eléctrico no regulable, aislamiento clase I, cuerpo de aluminio y grado de protección IP20
BH20-2OR9 | u | Aplic paret MUN Dark Lamp 180 0,8W On-off,classe I,alumini,IP20
BH43-2LYL | u | Proyector de aluminio superficial, con leds, de 9 W de potencia de la luminaria, con fuente de alimentación, para colocar superficialmente
BH43-Z001 | u | Aplique de pared, con leds, para lectura en cabecero de cama, con fuente de alimentación, montado superficialmente.
BH43-Z002 | u | Aplique de techo, con leds, para iluminación de habitación, con fuente de alimentación, montado superficialmente.
BH65-2IIR | u | Luz de emergencia con lámpara led, con una vida útil de 100000 h, no permanente y no estanca con grado de protección IP4X, aislamiento clase II, con un flujo aproximado de 240 a 270 lm, 1 h de autonomía, de forma rectangular con difusor y cuerpo de policarbonato, precio alto
BHA1-0OR7 | u | Llumenera industrial Echo 927 Disano ,s/difus.ni reflec.,1x21W,rect.,polièst.
BHW5-06FT | u | Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents
BJAD-0QX3 | u | Calentador acumulador eléctrico de 300 l de capacidad, con cubeta de acero esmaltado, de 3000 a 4500 W de potencia, vertical, diseñado según los requisitos del REGLAMENTO (UE) 814/2013, con una clase de eficiencia energética en agua caliente sanitaria según REGLAMENTO (UE) 812/2013
BM12-H5C3 | u | Central de detección de incendios, de tipo individual, de dos lazos, con capacidad para 100 detectores analógicos y 100 módulos digitales, con indicador de zona, de avería, de conexión de zona, de prueba de alarma, de doble alimentación
BM16-0SWV | u | Sensor dual óptico/térmico para instalación contra incendios analógica, según norma UNE-EN 54-5/A1 y UNE-EN 54-7, con base de superficie
BM18-0SYU | u | Pulsador de alarma para instalación contra incendios analógica, accionamiento manual por rotura de elemento frágil, direccionable, según norma UNE-EN 54-11, para montar superficialmente
BM19-0SYJ | u | Sirena electrónica para instalación analógica, nivel de potencia acústica 102 dB, alimentada desde el lazo, con señal luminoso y sonido multitono, grado de protección IP-54, fabricada según la norma UNE-EN 54-3, para colocación interior
BM20-0T2L | u | Boca de incendios equipada de 25 mm de diámetro, BIE-25, formada por armario de acero inoxidable para alojamiento independiente de manguera y extintor y módulo para pulsador y alarma, y puertas acero inoxidable, incuida BIE (debanadora de alimentación axial abatible,manguera de 20 m y lanza)y el extintor de 6 kg,, y elementos de alarma (pulsador rearmable, sirena y luz de emergencia ), para colocar empotrada y en posición horizontal
BM30-0T70 | u | Armario para extintor para montar superficialmente
BM33-0T4F | u | Extintor de polvo seco polivalente, de carga 6 kg, con presión incorporada, pintado
BM33-0T4X | u | Extintor de dióxido de carbono, de carga 10 kg, con presión incorporada, pintado
BMP1-H6OR | u | Controlador intel·ligent de 4-8 portes/ascensors amb font d'alimentació de 12V
BMP1-H6XS | u | Fuente de alimentación para central de control avanzado de 12 V CC
BMP1-O6OR | u | Tarjeta rfid mifare 1k ev1 de cartón logo onity, segons ISO 14443
BMP1-O6XX | u | Editor de targetes de proximitat RFID Compacte, ocupa poc espai a recepció Tecnologia RFID MIFARE
BMP1-O7OR | u | Llicència onportal 76-150 punts d'accés
BMS0-1K04 | u | Rótulo señalización recorrido de evacuación a salida de emergencia, rectangular, de 320x160 mm2 de panel de PVC de 1,5 mm de espesor, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4
BMS0-1K0U | u | Rótulo señalización instalación de protección contra incendios, cuadrado, de 210x210 mm2 de panel de PVC de 0,7 mm de espesor, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4
BMY0-0TC2 | u | Parte proporcional de elementos especiales para bocas de incendio
BMY2-0TBT | u | Parte proporcional de elementos especiales para detectores
BMY2-0TBU | u | Parte proporcional de elementos especiales para centrales de detección
BMY2-0TBV | u | Parte proporcional de elementos especiales para sirenas
BMY2-0TBW | u | Parte proporcional de elementos especiales para pulsadores de alarma
BMY3-0TC7 | u | Parte proporcional de elementos especiales para extintores
BN32-2KBX | u | Válvula de bola según norma UNE-EN ISO 16135, manual, con bridas, de 2 vías, DN 50 (para tubos de diámetro63 mm), de 10 bar de presión nominal, cuerpo y bola de polipropileno homopolímero (PP-H), cerramiento de teflón PTFE y juntas de estanqueidad de etileno propileno dieno (EPDM), accionamiento por maneta
BN38-0XBV | u | Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de bronce, de diámetro nominal 1´´1/4 ´´,y precio alto de 16 bar de PN
BN38-0XBX | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3 ´´,i preu alt de 16 bar de PN
BN38-0XBZ | u | Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de bronce, de diámetro nominal 3/4 ´´,y precio alto de 16 bar de PN
BN38-0XC6 | u | Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de bronce, de diámetro nominal 2´´1/2 ´´,y precio alto de 16 bar de PN
BN38-0XC8 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1 ´´,i preu alt de 16 bar de PN
BN38-0XCE | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2 ´´,i preu alt de 16 bar de PN
BN73-0O3S | u | Válvula de regulación de tres vías motorizada con rosca, de diámetro nominal 2´´, de 16 bar de PN, de latón, precio alto
BNC1-H5OC | u | Válv.equilib.rosca.d10mm,Kvs=1,47,ametal,preajuste caudal,tomas presión
BP42-H5RK | m | Cable para sonorizaciones paralelo bicolor de 2x1,5 mm2, aislamiento plástico libre de halógenos
BP44-1A3X | m | Cable para transmisión de datos con conductores de cobre, de 4 pares, categoría 6a F/UTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, clase de reacción al fuego Dca-s2, d2, a2 según la norma UNE-EN 50575
BP45-1AA9 | m | Cable de fibra óptica para uso interior, con 8 fibras de tipo multimodo 62,5/125, estructura interior multitubo (estructura ajustada), protección interior de fibra de vidrio, con cubierta de poliolefina, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575, de baja emisión de humos y opacidad reducida y no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2
BP4A1410 | m | Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 4 fibres del tipus multimode 50/125, estructura interior multitub (estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BP75-1AHY | u | Armario de pie metálico con bastidor tipo rack 19´´, de 33 unidades de altura, de 1600x800x800 mm (alto x ancho x profundidad), de 1 compartimentos, con 1 puerta de vidrio de seguridad y cerradura con llave, con paneles laterales y estructura desmontable
BP7E-H5SX | u | Antena interior de acceso inalámbrico, omnidireccional, de 2,4 i 5 GHz, de 5 dBi de ganancia, con accesorios de soporte y conexión
BP7F-1AGH | u | Ventilador de tipo axial para entradas de cables, caudal de 156 m3/h, 230 V de tensión de alimentación, de 120x120 mm, con filtro y rejilla protectora
BP7G-1AFA | u | Panel integrado deslizante, equipado con 24 conectores RJ45 categoría 6a S/FTP, para montar sobre bastidor rack 19´´, de 1 unidad de altura, con organizador de cables y portaetiquetas
BP7K-1O6P | u | Toma de señal de voz y datos, de tipo modular de 2 módulos estrechos, con conector RJ45 simple, categoría 6a F/UTP, con conexión por desplazamiento del aislante, con tapa, de precio alto, para montar sobre bastidor o caja
BP7L-1AGA | u | Regleta de alimenatción fija, con 6 bases schucko 2P+T de 16 A y 250 V, y un interruptor bipolar de 16 A, para armarios rack 19´´, de 1 unidad de altura, montaje horizontal
BP7M-1WQR | u | Bandeja extraible de chapa de acero para armario de comunicaciones rack 19´´, sistema de fijación frontal y posterior sobre el bastidor, de 1 unidad de altura, para una carga máxima de 25 kg y una profundidad de 800 mm
BP80-H667 | u | Central de grupo para un máximo de 127 habitaciones repartidas en 3 subgrupos, con funciones de control y sincronización en cada subgrupo y con capacidad de transferencia de datos a otras centrales de grupo, sin circuito de audio, de color blanco, para fijar sobre base de conexión, inlcuida la base
BP80-H669 | u | Fuente de alimentación electrónica de 10 A, con tensión de alimentación de 230 V ac y tensión de salida de 24 V cc, con protección contra sobrecargas, cortocircuitos y con capacidad para trabajar en vacío, para montar en perfil DIN
BP80-H66B | u | Módulo de configuración para la programación de los parámetros del sistema y la configuración de los elementos individuales, con tablero con códigos de barras y lápiz óptico, con display LCD con matriz alfanumérica de 2x8 caracteres
BP82-H65W | u | Bloque de llamada con tirador para WC, con LED indicador de color rojo, sin bus de datos de habitación, con cordón de 2 metros de largo con empuñadura, con placa frontal de color blanco y marco, para encastar en caja de mecanismos universal
DT312619 | u | Central
DT312620 | u | Central
EBKZH906 | u | NOTA ELECTRICITAT
NNKZH902 | u | Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124
NNKZH904 | u | Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124
PDEQ5O4V | u | MAD-402-I. Módulo monitor analógico con aislador incorporado de 2 entradas técnicas supervisadas (PDETMAD-402-I)
PDETBOX-ONE | u | Caja transparente para instalación de un módulo analógico de la serie MAD-400. Marca Detnov, modelo BOX-ONE. Dimensiones: 172x170x48 mm.
PDETTMB-252 | u | TMB-252. Tarjeta de comunicación RS485 para conexión de red (T-Network) de centrales analógicas CAD-250 con salida Modbus
PGEN206 | u | Petit material per instal.lació
PNKZH902 | u | Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

## T-DIM
|  |  |  | REFORMA DE LA RESIDENCIA GERMANS SANT JOAN DE DÉU ´´CAN SOLÉ´´ | REFORMA DE LA RESIDENCIA GERMANS SANT JOAN DE DÉU ´´CAN SOLÉ´´ | REFORMA DE LA RESIDENCIA GERMANS SANT JOAN DE DÉU ´´CAN SOLÉ´´ | REFORMA DE LA RESIDENCIA GERMANS SANT JOAN DE DÉU ´´CAN SOLÉ´´
|  |  |  | CARRETERA LLINARS A ST ANTONI V. 08459 SANT ANTONI VILAMAJOR | CARRETERA LLINARS A ST ANTONI V. 08459 SANT ANTONI VILAMAJOR | CARRETERA LLINARS A ST ANTONI V. 08459 SANT ANTONI VILAMAJOR | CARRETERA LLINARS A ST ANTONI V. 08459 SANT ANTONI VILAMAJOR
|  |  |  | ÓRDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS | ÓRDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS | ÓRDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS | ÓRDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS
|  |  |  | 1247AV | 1247AV | 1247AV | 1247AV
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 01 | INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO
| N | Capítulo | 01 | NOTA GENERAL SANEAMIENTO
01.L2.01.01.001 | L | NOTA0035 | . | Nota nº 01-1 SANEAMIENTO Este capítulo incluye la instalación de Saneamiento completamente terminada con el Sistema de evacuación insonorizada mediante tubería tricapa modelo RAUPIANO PLUS 17 dB, reforzada con minerales, con certificación del ensayo P-BA 6/2006-10-11 del Instituto Fraunhfer para la Física de la Construcción. La instalación deberá realizarse según las indicaciones del fabricante, utilizando única y exclusivamente los accesorios propios del sistema, en modo y cantidad según se requiera en cada momento, según especificaciones técnicas del fabricante y pliego de condiciones adjunto. Se incluye el suministro de todo el material, como son las tuberías, piezas especiales, fijaciones, abrazaderas con guía distanciador, manguitos cortafuegos, bandas cortafuegos, filtros, etc.. La instalación deberá ser realizada por personal cualificado y cumpliendo estrictamente las indicaciones de montaje del fabricante y la normatica vigente. Se beberá tener especial atención en la colocación de las abrazaderas adecuadas en cada caso, instalando doble abrazadera (una de fijación sobre una de soporte) bajo forjado en cada planta; una abrazadera guía a una distancia de unos 2/3 de la longitud de cada tubo y una abrazadera de seguridad cada 3 plantas. Los manguitos cortafuegos se instalarán cuando el proyecto exija separación de sectores de incendio. Esta descripción engloba las tuberías de saneamiento de los diámetros de entre 32 mm hasta 200 mm. Se tendrá en cuenta el cumplimiento del DB HS5 del CTE y de las normas específicas de la compañía suministradora. Incluye las pruebas de presión y puesta en marcha de la instalación de saneamiento por cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen proyecto, visados, dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación ción. Se debe tener en cuenta la obligatoriedad de: - Homologación y certificación de todos los materiales. - Instrucciones de uso y garantías. - Realización y entrega de protocolos de pruebas de la instalación según normativa de aplicación. - Certificados de instalación. - Puesta en funcionamiento de la misma, así como formación de dossier con manuales de utilización, garantías, mantenimiento básico de la instalación. - Planos asbuilt en autocad. Normativa de obligado cumplimiento: - Se tendrán que cumplir todos los requisitos que incluye el C.T.E HS5. Suministro de evacución aguas - La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto. NOTA: ANTES DE EJECUTAR LA INSTALACIÓN INTERIOR , LA D.F. MANTENDRÁ REUNIÓN CON LA CONSTRUCTORA Y EL INSTALADOR PARA DEFINIR LA SITUACIÓN DEFINITIVA DE LOS ELEMENTOS | Nota nº 01-1 SANEAMIENTO Este capítulo incluye la instalación de Saneamiento completamente terminada con el Sistema de evacuación insonorizada mediante tubería tricapa modelo RAUPIANO PLUS 17 dB, reforzada con minerales, con certificación del ensayo P-BA 6/2006-10-11 del Instituto Fraunhfer para la Física de la Construcción. La instalación deberá realizarse según las indicaciones del fabricante, utilizando única y exclusivamente los accesorios propios del sistema, en modo y cantidad según se requiera en cada momento, según especificaciones técnicas del fabricante y pliego de condiciones adjunto. Se incluye el suministro de todo el material, como son las tuberías, piezas especiales, fijaciones, abrazaderas con guía distanciador, manguitos cortafuegos, bandas cortafuegos, filtros, etc.. La instalación deberá ser realizada por personal cualificado y cumpliendo estrictamente las indicaciones de montaje del fabricante y la normatica vigente. Se beberá tener especial atención en la colocación de las abrazaderas adecuadas en cada caso, instalando doble abrazadera (una de fijación sobre una de soporte) bajo forjado en cada planta; una abrazadera guía a una distancia de unos 2/3 de la longitud de cada tubo y una abrazadera de seguridad cada 3 plantas. Los manguitos cortafuegos se instalarán cuando el proyecto exija separación de sectores de incendio. Esta descripción engloba las tuberías de saneamiento de los diámetros de entre 32 mm hasta 200 mm. Se tendrá en cuenta el cumplimiento del DB HS5 del CTE y de las normas específicas de la compañía suministradora. Incluye las pruebas de presión y puesta en marcha de la instalación de saneamiento por cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen proyecto, visados, dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación ción. Se debe tener en cuenta la obligatoriedad de: - Homologación y certificación de todos los materiales. - Instrucciones de uso y garantías. - Realización y entrega de protocolos de pruebas de la instalación según normativa de aplicación. - Certificados de instalación. - Puesta en funcionamiento de la misma, así como formación de dossier con manuales de utilización, garantías, mantenimiento básico de la instalación. - Planos asbuilt en autocad. Normativa de obligado cumplimiento: - Se tendrán que cumplir todos los requisitos que incluye el C.T.E HS5. Suministro de evacución aguas - La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto. NOTA: ANTES DE EJECUTAR LA INSTALACIÓN INTERIOR , LA D.F. MANTENDRÁ REUNIÓN CON LA CONSTRUCTORA Y EL INSTALADOR PARA DEFINIR LA SITUACIÓN DEFINITIVA DE LOS ELEMENTOS
Unidad |  | 1
01.L2.01.01.002 | L | NOTA0036 | . | Nota nº 02 SANEAMIENTO Este capítulo incluye la instalación de Saneamiento completamente terminada con el Sistema de evacuación de alta resistencia modelo AWADUCKT PP SN10, con certificación del ensayo del Instituto Fraunhfer para la Física de la Construcción. La instalación deberá realizarse según las indicaciones del fabricante, utilizando única y exclusivamente los accesorios propios del sistema, en modo y cantidad según se requiera en cada momento, según especificaciones técnicas del fabricante y pliego de condiciones adjunto. Se incluye el suministro de todo el material, como son las tuberías, piezas especiales, fijaciones, abrazaderas con guía distanciador, manguitos cortafuegos, bandas cortafuegos, filtros, etc.. La instalación deberá ser realizada por personal cualificado y cumpliendo estrictamente las indicaciones de montaje del fabricante y la normatica vigente. Se deberá tener especial atención en la colocación de las abrazaderas adecuadas a cada caso. Los manguitos cortafuegos se instalarán cuando el proyecto exija separación de sectores de incendio. Esta descripción engloba las tuberías de saneamiento de los diámetros superiores a 200 mm. La instalación deberá realizarse según las indicaciones del fabricante, utilizando única y exclusivamente los accesorios propios del sistema, en modo y cantidad según se requiera en cada momento, según especificaciones técnicas del fabricante y pliego de condiciones adjunto. Se incluye el suministro de todo el material, como son las tuberías, piezas especiales, fijaciones, abrazaderas con guía distanciador, manguitos cortafuegos, bandas cortafuegos, filtros, etc.. La instalación deberá ser realizada por personal cualificado y cumpliendo estrictamente las indicaciones de montaje del fabricante y la normatica vigente. Se beberá tener especial atención en la colocación de las abrazaderas adecuadas en cada caso, instalando doble abrazadera (una de fijación sobre una de soporte) bajo forjado en cada planta; una abrazadera guía a una distancia de unos 2/3 de la longitud de cada tubo y una abrazadera de seguridad cada 3 plantas. Los manguitos cortafuegos se instalarán cuando el proyecto exija separación de sectores de incendio. Esta descripción engloba las tuberías de saneamiento de los diámetros de entre 32 mm hasta 200 mm. Se tendrá en cuenta el cumplimiento del DB HS5 del CTE y de las normas específicas de la compañía suministradora. Incluye las pruebas de presión y puesta en marcha de la instalación de saneamiento por cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen proyecto, visados, dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación ción. Se debe tener en cuenta la obligatoriedad de: - Homologación y certificación de todos los materiales. - Instrucciones de uso y garantías. - Realización y entrega de protocolos de pruebas de la instalación según normativa de aplicación. - Certificados de instalación. - Puesta en funcionamiento de la misma, así como formación de dossier con manuales de utilización, garantías, mantenimiento básico de la instalación. - Planos asbuilt en autocad. Normativa de obligado cumplimiento: - Se tendrán que cumplir todos los requisitos que incluye el C.T.E HS5. Suministro de evacución aguas - La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto. NOTA: ANTES DE EJECUTAR LA INSTALACIÓN INTERIOR , LA D.F. MANTENDRÁ REUNIÓN CON LA CONSTRUCTORA Y EL INSTALADOR PARA DEFINIR LA SITUACIÓN DEFINITIVA DE LOS ELEMENTOS | Nota nº 02 SANEAMIENTO Este capítulo incluye la instalación de Saneamiento completamente terminada con el Sistema de evacuación de alta resistencia modelo AWADUCKT PP SN10, con certificación del ensayo del Instituto Fraunhfer para la Física de la Construcción. La instalación deberá realizarse según las indicaciones del fabricante, utilizando única y exclusivamente los accesorios propios del sistema, en modo y cantidad según se requiera en cada momento, según especificaciones técnicas del fabricante y pliego de condiciones adjunto. Se incluye el suministro de todo el material, como son las tuberías, piezas especiales, fijaciones, abrazaderas con guía distanciador, manguitos cortafuegos, bandas cortafuegos, filtros, etc.. La instalación deberá ser realizada por personal cualificado y cumpliendo estrictamente las indicaciones de montaje del fabricante y la normatica vigente. Se deberá tener especial atención en la colocación de las abrazaderas adecuadas a cada caso. Los manguitos cortafuegos se instalarán cuando el proyecto exija separación de sectores de incendio. Esta descripción engloba las tuberías de saneamiento de los diámetros superiores a 200 mm. La instalación deberá realizarse según las indicaciones del fabricante, utilizando única y exclusivamente los accesorios propios del sistema, en modo y cantidad según se requiera en cada momento, según especificaciones técnicas del fabricante y pliego de condiciones adjunto. Se incluye el suministro de todo el material, como son las tuberías, piezas especiales, fijaciones, abrazaderas con guía distanciador, manguitos cortafuegos, bandas cortafuegos, filtros, etc.. La instalación deberá ser realizada por personal cualificado y cumpliendo estrictamente las indicaciones de montaje del fabricante y la normatica vigente. Se beberá tener especial atención en la colocación de las abrazaderas adecuadas en cada caso, instalando doble abrazadera (una de fijación sobre una de soporte) bajo forjado en cada planta; una abrazadera guía a una distancia de unos 2/3 de la longitud de cada tubo y una abrazadera de seguridad cada 3 plantas. Los manguitos cortafuegos se instalarán cuando el proyecto exija separación de sectores de incendio. Esta descripción engloba las tuberías de saneamiento de los diámetros de entre 32 mm hasta 200 mm. Se tendrá en cuenta el cumplimiento del DB HS5 del CTE y de las normas específicas de la compañía suministradora. Incluye las pruebas de presión y puesta en marcha de la instalación de saneamiento por cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen proyecto, visados, dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación ción. Se debe tener en cuenta la obligatoriedad de: - Homologación y certificación de todos los materiales. - Instrucciones de uso y garantías. - Realización y entrega de protocolos de pruebas de la instalación según normativa de aplicación. - Certificados de instalación. - Puesta en funcionamiento de la misma, así como formación de dossier con manuales de utilización, garantías, mantenimiento básico de la instalación. - Planos asbuilt en autocad. Normativa de obligado cumplimiento: - Se tendrán que cumplir todos los requisitos que incluye el C.T.E HS5. Suministro de evacución aguas - La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto. NOTA: ANTES DE EJECUTAR LA INSTALACIÓN INTERIOR , LA D.F. MANTENDRÁ REUNIÓN CON LA CONSTRUCTORA Y EL INSTALADOR PARA DEFINIR LA SITUACIÓN DEFINITIVA DE LOS ELEMENTOS
Unidad |  | 1
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 01 | INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO
| N | Capítulo | 02 | INSTALACIÓN SANEAMIENTO HABITACIONES
01.L2.01.02.001 | L | ED15ST1H | u | Sum. y col. de instalación de evacuación de aguas residuales para la habitación TIPO, con tubería tricapa modelo RAUPIANO PLUS 17 dB, reforzada con minerales, con certificación del ensayo P-BA 6/2006-10-11 del Instituto Fraunhfer para la Física de la Construcción, de Ø homologados según planos, para núcleo * Inodoro, Lavabo y ducha Se incluyen registros, ventilaciones terminales y p.p. de material auxiliar de montaje. Todo según planos, pliego de condiciones y DB-HS del CTE. | Sum. y col. de instalación de evacuación de aguas residuales para la habitación TIPO, con tubería tricapa modelo RAUPIANO PLUS 17 dB, reforzada con minerales, con certificación del ensayo P-BA 6/2006-10-11 del Instituto Fraunhfer para la Física de la Construcción, de Ø homologados según planos, para núcleo * Inodoro, Lavabo y ducha Se incluyen registros, ventilaciones terminales y p.p. de material auxiliar de montaje. Todo según planos, pliego de condiciones y DB-HS del CTE.
Pl 1 |  | 18
Pl. 2 |  | 18
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 01 | INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO
| N | Capítulo | 03 | RED VERTICAL FECALES
01.L2.01.03.001 | L | PD17-473A | m | Bajante tubo polipropileno pared tricapa,evacua.insonoriz.,DN=125mm,junta elástica,fija.meca.bridas | Bajante tubo polipropileno pared tricapa,evacua.insonoriz.,DN=125mm,junta elástica,fija.meca.bridas
Pl. 1 |  | 9 | 3
Pl. 2 |  | 9 | 3
01.L2.01.03.002 | L | PD10-9ALJ | m | Aislamiento acústico para bajantes entre 110 y 160 mm de diámetro, con banda bicapa autoadhesiva de 3,9 mm de espesor, incluyendo la parte proporcional de refuerzo de piezas especiales, con grado de dificultad mediano, colocado adherido superficialmente | Aislamiento acústico para bajantes entre 110 y 160 mm de diámetro, con banda bicapa autoadhesiva de 3,9 mm de espesor, incluyendo la parte proporcional de refuerzo de piezas especiales, con grado de dificultad mediano, colocado adherido superficialmente
Pl. 1 |  | 9 | 3
Pl. 2 |  | 9 | 3
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 01 | INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO
| N | Capítulo | 04 | RED HORIZONTAL FECALES
01.L2.01.04.001 | L | PD7D-HDZP | m | Albañal con tubo de polipropileno reciclado de pared tricapa para evacuación insonorizada, según norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, junta elástica, colgado del techo | Albañal con tubo de polipropileno reciclado de pared tricapa para evacuación insonorizada, según norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, junta elástica, colgado del techo
Pl. Baja |  | 6.6
01.L2.01.04.002 | L | PD7D-HEJR | m | Albañal con tubo de polipropileno reciclado de pared tricapa para evacuación insonorizada, según norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, junta elástica, colgado del techo | Albañal con tubo de polipropileno reciclado de pared tricapa para evacuación insonorizada, según norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, junta elástica, colgado del techo
Pl. Baja |  | 21.6
01.L2.01.04.003 | L | PD7D-HELJ | m | Albañal con tubo de polipropileno reciclado de pared tricapa para evacuación insonorizada, según norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, junta elástica, colgado del techo | Albañal con tubo de polipropileno reciclado de pared tricapa para evacuación insonorizada, según norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, junta elástica, colgado del techo
Pl. Baja |  | 18
01.L2.01.04.004 | L | P7C40-5NYL | m2 | Aislamiento con fieltros de lana mineral de roca de densidad 20 a 25 kg/m3, de 60 mm de espesor con 1,67 m2·K/W de resistencia térmica y papel kraft-aluminio, colocado con fijaciones mecánicas | Aislamiento con fieltros de lana mineral de roca de densidad 20 a 25 kg/m3, de 60 mm de espesor con 1,67 m2·K/W de resistencia térmica y papel kraft-aluminio, colocado con fijaciones mecánicas
Pl. Baja |  | 1 | 30
01.L2.01.04.005 | L | XPAU2LSA | u | Trabajos de conexionado de la instalación de Saneamiento del edificio con la Instalación Existente en Planta Baja. Incluye tuberia. accesorios y vaciado. Trabajos coordinados con el Centro. Totalmente en funcionamiento. | Trabajos de conexionado de la instalación de Saneamiento del edificio con la Instalación Existente en Planta Baja. Incluye tuberia. accesorios y vaciado. Trabajos coordinados con el Centro. Totalmente en funcionamiento.
Residencia |  | 1
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 01 | INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO
| N | Capítulo | 05 | REJAS, CANALES Y SUMIDEROS
01.L2.01.05.001 | L | PD54-736W | u | Sumidero sifónico de PVC rígido, de 110 mm de diámetro, con tapa plana metálica, colocada fijaciones mecánicas | Sumidero sifónico de PVC rígido, de 110 mm de diámetro, con tapa plana metálica, colocada fijaciones mecánicas
Pl. 1 |  | 1
Pl. 2 |  | 1
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 02 | INSTALACIÓN DE FONTANERIA
| N | Capítulo | 01 | NOTA GENERAL FONTANERIA
01.L2.02.01.001 | L | NOTA0034 | . | Nota nº 02 FONTANERÍA Este capítulo incluye la instalación de Fontanería completamente terminada con el Sistema de distribución con tubería Multicapa en la barra ALB PE-RT/Al/PE-RT de diámetro según planos, según UNE-53960:2002EX con unión prensada. La instalación deberá realizarse según las indicaciones del fabricante, utilizando única y exclusivamente los accesorios propios del sistema, en modo y cantidad según se requiera en cada momento, según especificaciones técnicas del fabricante y pliego de condiciones adjunto. Se incluye el suministro de todo el material, como son las tuberías, piezas especiales, fijaciones, abrazaderas con guía distanciador, manguitos cortafuegos, bandas cortafuegos, filtros, etc.. La instalación deberá ser realizada por personal cualificado y cumpliendo estrictamente las indicaciones de montaje del fabricante y la normatica vigente. Se beberá tener especial atención en la colocación de las abrazaderas adecuadas en cada caso, instalando doble abrazadera (una de fijación sobre una de soporte) bajo forjado en cada planta; una abrazadera guía a una distancia de unos 2/3 de la longitud de cada tubo y una abrazadera de seguridad cada 3 plantas. Los manguitos cortafuegos se instalarán cuando el proyecto exija separación de sectores de incendio. Esta descripción engloba las tuberías de fontanería de los diámetros de entre 13 mm hasta 90 mm. Se tendrá en cuenta el cumplimiento del DB HS4 del CTE y de las normas específicas de la compañía suministradora. Incluye las pruebas de presión y puesta en marcha de la instalación de Fontanería por cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen proyecto, visados, dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación ción. Se debe tener en cuenta la obligatoriedad de: - Homologación y certificación de todos los materiales. - Instrucciones de uso y garantías. - Realización y entrega de protocolos de pruebas de la instalación según normativa de aplicación. - Certificados de instalación. - Puesta en funcionamiento de la misma, así como formación de dossier con manuales de utilización, garantías, mantenimiento básico de la instalación. - Planos asbuilt en autocad. Normativa de obligado cumplimiento: - Se tendrán que cumplir todos los requisitos que incluye el C.T.E HS4. Suministro de agua potable - La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto. NOTA: ANTES DE EJECUTAR LA INSTALACIÓN INTERIOR , LA D.F. MANTENDRÁ REUNIÓN CON LA CONSTRUCTORA Y EL INSTALADOR PARA DEFINIR LA SITUACIÓN DEFINITIVA DE LOS ELEMENTOS | Nota nº 02 FONTANERÍA Este capítulo incluye la instalación de Fontanería completamente terminada con el Sistema de distribución con tubería Multicapa en la barra ALB PE-RT/Al/PE-RT de diámetro según planos, según UNE-53960:2002EX con unión prensada. La instalación deberá realizarse según las indicaciones del fabricante, utilizando única y exclusivamente los accesorios propios del sistema, en modo y cantidad según se requiera en cada momento, según especificaciones técnicas del fabricante y pliego de condiciones adjunto. Se incluye el suministro de todo el material, como son las tuberías, piezas especiales, fijaciones, abrazaderas con guía distanciador, manguitos cortafuegos, bandas cortafuegos, filtros, etc.. La instalación deberá ser realizada por personal cualificado y cumpliendo estrictamente las indicaciones de montaje del fabricante y la normatica vigente. Se beberá tener especial atención en la colocación de las abrazaderas adecuadas en cada caso, instalando doble abrazadera (una de fijación sobre una de soporte) bajo forjado en cada planta; una abrazadera guía a una distancia de unos 2/3 de la longitud de cada tubo y una abrazadera de seguridad cada 3 plantas. Los manguitos cortafuegos se instalarán cuando el proyecto exija separación de sectores de incendio. Esta descripción engloba las tuberías de fontanería de los diámetros de entre 13 mm hasta 90 mm. Se tendrá en cuenta el cumplimiento del DB HS4 del CTE y de las normas específicas de la compañía suministradora. Incluye las pruebas de presión y puesta en marcha de la instalación de Fontanería por cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen proyecto, visados, dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación ción. Se debe tener en cuenta la obligatoriedad de: - Homologación y certificación de todos los materiales. - Instrucciones de uso y garantías. - Realización y entrega de protocolos de pruebas de la instalación según normativa de aplicación. - Certificados de instalación. - Puesta en funcionamiento de la misma, así como formación de dossier con manuales de utilización, garantías, mantenimiento básico de la instalación. - Planos asbuilt en autocad. Normativa de obligado cumplimiento: - Se tendrán que cumplir todos los requisitos que incluye el C.T.E HS4. Suministro de agua potable - La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto. NOTA: ANTES DE EJECUTAR LA INSTALACIÓN INTERIOR , LA D.F. MANTENDRÁ REUNIÓN CON LA CONSTRUCTORA Y EL INSTALADOR PARA DEFINIR LA SITUACIÓN DEFINITIVA DE LOS ELEMENTOS
Unidad |  | 1
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 02 | INSTALACIÓN DE FONTANERIA
| N | Capítulo | 02 | MONTANTE Y DERIVACIONES AGUA
01.L2.02.02.001 | L | PFC0-4I0U | m | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 25x3,5 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 25x3,5 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente
Pl. 1 |  | 9.2
Pl. 2 |  | 9.2
01.L2.02.02.002 | L | PFC0-4I0X | m | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 32x4,4 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 32x4,4 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente
Pl. 1 |  | 9.2
Pl. 2 |  | 9.2
01.L2.02.02.003 | L | PFC0-4I13 | m | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 50x6,9 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 50x6,9 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente
Pl. 1 |  | 17.25
Pl. 2 |  | 17.25
01.L2.02.02.004 | L | PFC0-4I16 | m | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 63x8,6 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 63x8,6 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente
Pl. Baja |  | 20.7
Pl. 1 |  | 1 | 3
Pl. 2 |  | 1 | 3
01.L2.02.02.005 | L | PFQ0-3KNS | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 64 mm, de 9 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000, colocado superficialmente con grado de dificultad bajo | Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 64 mm, de 9 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000, colocado superficialmente con grado de dificultad bajo
Pl. Baja |  | 20.7
Pl. 1 |  | 1 | 3
Pl. 2 |  | 1 | 3
01.L2.02.02.006 | L | PFQ0-JN1P | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 28 mm, de 9 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000, colocado superficialmente con grado de dificultad bajo | Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 28 mm, de 9 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000, colocado superficialmente con grado de dificultad bajo
Pl. 1 |  | 9.2
Pl. 2 |  | 9.2
01.L2.02.02.007 | L | PFQ0-M00G | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 35 mm, de 9 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000, colocado superficialmente con grado de dificultad bajo | Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 35 mm, de 9 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000, colocado superficialmente con grado de dificultad bajo
Pl. 1 |  | 9.2
Pl. 2 |  | 9.2
01.L2.02.02.008 | L | PFQ0-M00L | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 54 mm, de 9 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000, colocado superficialmente con grado de dificultad bajo | Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 54 mm, de 9 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000, colocado superficialmente con grado de dificultad bajo
Pl. 1 |  | 17.25
Pl. 2 |  | 17.25
01.L2.02.02.009 | L | PN38-EBYS | u | Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de bronce, de diámetro nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN y precio alto, montada superficialmente | Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de bronce, de diámetro nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN y precio alto, montada superficialmente
Pl. 1 |  | 2
Pl. 2 |  | 2
01.L2.02.02.010 | L | PN38-EBZ6 | u | Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de bronce, de diámetro nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN y precio alto, montada superficialmente | Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de bronce, de diámetro nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN y precio alto, montada superficialmente
Pl. Baixa |  | 1
Pl. 1 |  | 1
Pl. 2 |  | 1
01.L2.02.02.011 | L | PN38-EC2L | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
Pl. Soterrani |  | 2
Pl. Baixa |  | 1
01.L2.02.02.012 | L | PN38-EC2A | u | Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de bronce, de diámetro nominal 3/4, de 16 bar de PN y precio alto, montada superficialmente | Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de bronce, de diámetro nominal 3/4, de 16 bar de PN y precio alto, montada superficialmente
Pl. 1 |  | 2
Pl. 2 |  | 2
Pl. 3 |  | 2
01.L2.02.02.013 | L | PG2N-EUH8 | m | Tubo flexible corrugado de PVC, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 1 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado empotrado | Tubo flexible corrugado de PVC, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 1 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado empotrado
Pl. 1 |  | 1 | 3
Pl. 2 |  | 1 | 3
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 02 | INSTALACIÓN DE FONTANERIA
| N | Capítulo | 03 | MONTANTE Y DERIVACIONES AGUA ACS
01.L2.02.03.001 | L | PFQ0-LHPO | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica con revestimiento de PVC para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 28 mm, de 32 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC, colocado superficialmente con grado de dificultad bajo | Aislamiento térmico de espuma elastomérica con revestimiento de PVC para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 28 mm, de 32 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC, colocado superficialmente con grado de dificultad bajo
Pl. 1 |  | 9.2
Pl. 2 |  | 9.2
01.L2.02.03.002 | L | PFQ0-IKIK | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica con revestimiento de PVC para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 35 mm, de 32 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC, colocado superficialmente con grado de dificultad bajo | Aislamiento térmico de espuma elastomérica con revestimiento de PVC para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 35 mm, de 32 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC, colocado superficialmente con grado de dificultad bajo
Pl. 1 |  | 9.2
Pl. 2 |  | 9.2
01.L2.02.03.003 | L | PFQ0-LGNF | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica con revestimiento de aluminio para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 54 mm, de 32 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC, colocado superficialmente con grado de dificultad bajo | Aislamiento térmico de espuma elastomérica con revestimiento de aluminio para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 54 mm, de 32 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC, colocado superficialmente con grado de dificultad bajo
Pl. 1 |  | 17.25
Pl. 2 |  | 17.25
01.L2.02.03.004 | L | PFQ0-3KON | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 64 mm, de 32 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000, colocado superficialmente con grado de dificultad bajo | Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 64 mm, de 32 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, con un factor de resistencia a la difusión del vapor de agua >= 7000, colocado superficialmente con grado de dificultad bajo
Pl. 1 |  | 1 | 3
Pl. 2 |  | 1 | 3
01.L2.02.03.005 | L | PFC0-4I0U | m | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 25x3,5 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 25x3,5 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente
Pl. 1 |  | 9.2
Pl. 2 |  | 9.2
01.L2.02.03.006 | L | PFC0-4I0X | m | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 32x4,4 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 32x4,4 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente
Pl. 1 |  | 9.2
Pl. 2 |  | 9.2
01.L2.02.03.007 | L | PFC0-4I13 | m | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 50x6,9 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 50x6,9 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente
Pl. 1 |  | 17.25
Pl. 2 |  | 17.25
01.L2.02.03.008 | L | PFC0-4I16 | m | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 63x8,6 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 63x8,6 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente
Pl. 1 |  | 1 | 3
Pl. 2 |  | 1 | 3
01.L2.02.03.009 | L | PN38-EBZ6 | u | Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de bronce, de diámetro nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN y precio alto, montada superficialmente | Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de bronce, de diámetro nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN y precio alto, montada superficialmente
Pl. 1 |  | 1
Pl. 2 |  | 1
01.L2.02.03.010 | L | PN38-EC2A | u | Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de bronce, de diámetro nominal 3/4, de 16 bar de PN y precio alto, montada superficialmente | Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con paso total, de bronce, de diámetro nominal 3/4, de 16 bar de PN y precio alto, montada superficialmente
Pl. 1 |  | 18
Pl. 2 |  | 18
01.L2.02.03.011 | L | PN38-EC2H | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
Pl. 2 |  | 2
01.L2.02.03.012 | L | PNC1-H9OR | u | Válv.equilib.rosca.d10mm,Kvs=1,47,metal,preajust caudal,tomas pres.,inst. | Válv.equilib.rosca.d10mm,Kvs=1,47,metal,preajust caudal,tomas pres.,inst.
Pl. 1 |  | 18
Pl. 2 |  | 18
01.L2.02.03.013 | L | PN38-EBYL | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
Pl. 1 |  | 36
Pl. 2 |  | 36
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 02 | INSTALACIÓN DE FONTANERIA
| N | Capítulo | 04 | INSTALACIÓN HABITACIONES
01.L2.02.04.001 | L | EJ414ST01 | u | Sum. y col. de instalación de fontanería por habitación TIPO, formada por: * Llave de paso general a la entrada de la habitación. * Instalación según planos de distribución interior de la habitación con tubería Multicapa en la barra ALB PE-RT/Al/PE-RT de diámetro según planos, según UNE-53960:2002EX con unión prensada y de acuerdo con planos, aislada con Armaflex según R.I.T.E. en el circuito de A.F.S. y A.C.S. en los tramos aéreos y protección con tubo corrugado en los tramos empotrados. * Llaves de paso para el local húmedo. * Grifo de regulación para cada uno de los elementos. Todo según planos, pliego de condiciones y DB-HS4 del CTE. Totalmente instalado y en funcionamiento. | Sum. y col. de instalación de fontanería por habitación TIPO, formada por: * Llave de paso general a la entrada de la habitación. * Instalación según planos de distribución interior de la habitación con tubería Multicapa en la barra ALB PE-RT/Al/PE-RT de diámetro según planos, según UNE-53960:2002EX con unión prensada y de acuerdo con planos, aislada con Armaflex según R.I.T.E. en el circuito de A.F.S. y A.C.S. en los tramos aéreos y protección con tubo corrugado en los tramos empotrados. * Llaves de paso para el local húmedo. * Grifo de regulación para cada uno de los elementos. Todo según planos, pliego de condiciones y DB-HS4 del CTE. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Pl 1 |  | 18
Pl. 2 |  | 18
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 02 | INSTALACIÓN DE FONTANERIA
| N | Capítulo | 05 | PRODUCCIÓN ACS
01.L2.02.05.001 | L | XPAU2LAF | u | Trabajos de conexionado de la instalación de Fontaneria del edificio con la Instalación Existente en Planta Baja, Sala Técnica Exterior. Incluye tuberia. accesorios y vaciado. Trabajos coordinados con el Centro. Totalmente en funcionamiento. | Trabajos de conexionado de la instalación de Fontaneria del edificio con la Instalación Existente en Planta Baja, Sala Técnica Exterior. Incluye tuberia. accesorios y vaciado. Trabajos coordinados con el Centro. Totalmente en funcionamiento.
Residencia |  | 1
01.L2.02.05.002 | L | PJA8-3HXW | u | Calentador acumulador eléctrico de 300 l de capacidad, con cubeta de acero esmaltado, para colocar en posición vertical, de 3000 a 4500 W de potencia, diseñado según los requisitos del REGLAMENTO (UE) 814/2013, con una clase de eficiencia energética según REGLAMENTO (UE) 812/2013, colocado en posición vertical con fijaciones murales y conectado | Calentador acumulador eléctrico de 300 l de capacidad, con cubeta de acero esmaltado, para colocar en posición vertical, de 3000 a 4500 W de potencia, diseñado según los requisitos del REGLAMENTO (UE) 814/2013, con una clase de eficiencia energética según REGLAMENTO (UE) 812/2013, colocado en posición vertical con fijaciones murales y conectado
Planta Primera |  | 4
Planta Segunda |  | 4
01.L2.02.05.003 | L | XPAU2LBP | u | By-Pass entre termos eléctricos, incluye tuberías, válvulas y accesorios. Totalmente conectado. | By-Pass entre termos eléctricos, incluye tuberías, válvulas y accesorios. Totalmente conectado.
Residencia |  | 4
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 03 | INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN
| N | Capítulo | 01 | NOTA GENERAL ELECTRICIDAD
01.L2.03.01.001 | L | NOTA0060 | . | Nota nº 003 - Electricidad Este capítulo incluye la instalación eléctrica, completamente terminada y probada, según proyecto técnico de instalaciones formado por documentación gráfica, memorias y pliegos de condiciones. Se tendrá en cuenta el cumplimiento del REBTvigente y de las normas específicas de la compañía suministradora. Incluso legalización y puesta en marcha de la instalación para cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen proyecto, visados, dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación ción. Además, se incluye: - Una luminaria estanca LED en todas aquellas salas que no dispongan de luz natural. (Cámaras de instalaciones, posibles baños comunes, trasteros...) Se debe tener en cuenta la obligatoriedad de: - Homologación y certificación de todos los materiales. - Instrucciones de uso y garantías. - Realización y entrega de protocolos de pruebas de la instalación según normativa de aplicación. - Certificados de instalación. - Puesta en funcionamiento de la misma, así como formación de dossier con manuales de utilización, garantías, mantenimiento básico de la instalación. - Planos asbuilt en autocad. Normativa de obligado cumplimiento: - La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto - Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 52. Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.: Suplemento al núm 316, de 31 de diciembre de 2014. - DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento básico SUA. Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 11 marzo 2010. - DB HE Ahorro de energía. Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HE. FOM / 1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 12 septiembre 2013. | Nota nº 003 - Electricidad Este capítulo incluye la instalación eléctrica, completamente terminada y probada, según proyecto técnico de instalaciones formado por documentación gráfica, memorias y pliegos de condiciones. Se tendrá en cuenta el cumplimiento del REBTvigente y de las normas específicas de la compañía suministradora. Incluso legalización y puesta en marcha de la instalación para cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen proyecto, visados, dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación ción. Además, se incluye: - Una luminaria estanca LED en todas aquellas salas que no dispongan de luz natural. (Cámaras de instalaciones, posibles baños comunes, trasteros...) Se debe tener en cuenta la obligatoriedad de: - Homologación y certificación de todos los materiales. - Instrucciones de uso y garantías. - Realización y entrega de protocolos de pruebas de la instalación según normativa de aplicación. - Certificados de instalación. - Puesta en funcionamiento de la misma, así como formación de dossier con manuales de utilización, garantías, mantenimiento básico de la instalación. - Planos asbuilt en autocad. Normativa de obligado cumplimiento: - La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto - Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 52. Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.: Suplemento al núm 316, de 31 de diciembre de 2014. - DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento básico SUA. Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 11 marzo 2010. - DB HE Ahorro de energía. Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HE. FOM / 1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 12 septiembre 2013.
Unidad |  | 1
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 03 | INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN
| N | Capítulo | 02 | CUADROS GENERALES Y SUBCUADROS
01.L2.03.02.001 | L | EG10BT02 | u | Sum. y col. de SUBCUADRO PLANTA 01 , formado por armario plástico combinable, protección IP-30 con puerta llena. En su interior se colocarán todas las protecciones diferenciales y magnetotérmicas que se describen en los esquemas y cálculos eléctricos. Se incluye contador KNX, maniobra, embarrado con pletina de cobre, bornes, cableado auxiliar, esquemas eléctricos actualizados, rótulos de fórmica identificadores de cada elemento y material auxiliar de montaje. Se colgará el esquema en la puerta del cuadro. NOTA: Se sobredimensionará la envolvente de forma que permita una ampliación del orden del 30%. | Sum. y col. de SUBCUADRO PLANTA 01 , formado por armario plástico combinable, protección IP-30 con puerta llena. En su interior se colocarán todas las protecciones diferenciales y magnetotérmicas que se describen en los esquemas y cálculos eléctricos. Se incluye contador KNX, maniobra, embarrado con pletina de cobre, bornes, cableado auxiliar, esquemas eléctricos actualizados, rótulos de fórmica identificadores de cada elemento y material auxiliar de montaje. Se colgará el esquema en la puerta del cuadro. NOTA: Se sobredimensionará la envolvente de forma que permita una ampliación del orden del 30%.
Pl 1 |  | 1
01.L2.03.02.002 | L | EG10BT03 | u | Sum. y col. de SUBCUADRO PLANTA 02, formado por armario plástico combinable, protección IP-30 con puerta llena. En su interior se colocarán todas las protecciones diferenciales y magnetotérmicas que se describen en los esquemas y cálculos eléctricos. Se incluye contador KNX, maniobra, embarrado con pletina de cobre, bornes, cableado auxiliar, esquemas eléctricos actualizados, rótulos de fórmica identificadores de cada elemento y material auxiliar de montaje. Se colgará el esquema en la puerta del cuadro. NOTA: Se sobredimensionará la envolvente de forma que permita una ampliación del orden del 30%. | Sum. y col. de SUBCUADRO PLANTA 02, formado por armario plástico combinable, protección IP-30 con puerta llena. En su interior se colocarán todas las protecciones diferenciales y magnetotérmicas que se describen en los esquemas y cálculos eléctricos. Se incluye contador KNX, maniobra, embarrado con pletina de cobre, bornes, cableado auxiliar, esquemas eléctricos actualizados, rótulos de fórmica identificadores de cada elemento y material auxiliar de montaje. Se colgará el esquema en la puerta del cuadro. NOTA: Se sobredimensionará la envolvente de forma que permita una ampliación del orden del 30%.
Pl. 2 |  | 1
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 03 | INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN
| N | Capítulo | 03 | CIRCUITOS ELÉCTRICOS
01.L2.03.03.001 | L | PG2N-EUI5 | m | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo
Pl. 1 |  | 16.5
Pl. 2 |  | 16.5
01.L2.03.03.002 | L | PG12-DH7U | u | Caja de derivación cuadrada de plástico, de 105x105 mm, con grado de protección IP-40, montada superficialmente | Caja de derivación cuadrada de plástico, de 105x105 mm, con grado de protección IP-40, montada superficialmente
Pl. 1 |  | 3
Pl. 2 |  | 3
01.L2.03.03.003 | L | PG33-E6CR | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x1,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x1,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo
Pl. 1 |  | 60.5
Pl. 2 |  | 60.5
01.L2.03.03.004 | L | PG33-E6CT | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo
Pl. 1 |  | 93.5
Pl. 2 |  | 93.5
01.L2.03.03.005 | L | PG2N-EUI3 | m | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo
Pl. 1 |  | 10.8
Pl. 2 |  | 10.8
01.L2.03.03.006 | L | PG2N-EUHZ | m | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo
Cuadro Pl. 1 |  | 88
Cuadro Pl. 2 |  | 94.6
01.L2.03.03.007 | L | PG33-E6E3 | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo
Pl. 1 |  | 39.6
Pl. 2 |  | 39.6
01.L2.03.03.008 | L | PG33-E6E5 | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x16 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x16 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo
Cuadro Pl. 1 |  | 88
Cuadro Pl. 2 |  | 94.6
01.L2.03.03.009 | L | PG2J-4C6U | m | Bandeja metálica reja con separadores de acero electrozincado, de altura 100 mm y ancho 200 mm, colocada suspendida de paramentos horizontales con elementos de soporte | Bandeja metálica reja con separadores de acero electrozincado, de altura 100 mm y ancho 200 mm, colocada suspendida de paramentos horizontales con elementos de soporte
Pl. 1 |  | 39.6
Pl. 2 |  | 39.6
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 03 | INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN
| N | Capítulo | 04 | MECANISMOS
01.L2.03.04.001 | L | PG6E-7724 | u | Interruptor, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, precio alto, empotrado | Interruptor, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, precio alto, empotrado
Pl. 1 |  | 1
Pl. 2 |  | 1
01.L2.03.04.002 | L | PG65-483R | u | Caja de mecanismos, para un elemento, precio alto, empotrada | Caja de mecanismos, para un elemento, precio alto, empotrada
Pl. 1-Interruptores |  | 1
Pl. 2-Interruptores |  | 1
Pl. 1-Enchufes |  | 7
Pl. 2-Enchufes |  | 7
01.L2.03.04.003 | L | PG6O-77OB | u | Toma de corriente de tipo universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, con tapa protegida, precio alto, empotrada | Toma de corriente de tipo universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, con tapa protegida, precio alto, empotrada
Pl. 1 |  | 7
Pl. 2 |  | 7
01.L2.03.04.004 | L | PG86-HD0S | u | Detector de presencia, con conexión a bus de cable, para caja universal, con adaptador, placa y marco de precio medio, con accesorios de montaje, montado y conectado | Detector de presencia, con conexión a bus de cable, para caja universal, con adaptador, placa y marco de precio medio, con accesorios de montaje, montado y conectado
Pl. 1 |  | 7
Pl. 2 |  | 7
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 03 | INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN
| N | Capítulo | 05 | INSTALACIÓN HABITACIONES
01.L2.03.05.001 | L | EJ414BT01 | u | Sum. y col. de instalación interior eléctrica de una Habitación con alimentación monofásica (230 V) formada por conductores de cobre libres de halogenuros (IEC-60.754.1), no propagadores del incendio (UNE EN-50266-2-4 ) y sin desprendimiento de humos opacos (UNE 21172, IEC 61.034.1.2) 750 V de secciones según esquemas eléctricos, conexiones equipotenciales de baños/servicios, puntos de luz a techo y pared, tubos de protección, cajas de derivación empotradas y material de montaje Todo según planos, pliego de condiciones y normativa vigente. | Sum. y col. de instalación interior eléctrica de una Habitación con alimentación monofásica (230 V) formada por conductores de cobre libres de halogenuros (IEC-60.754.1), no propagadores del incendio (UNE EN-50266-2-4 ) y sin desprendimiento de humos opacos (UNE 21172, IEC 61.034.1.2) 750 V de secciones según esquemas eléctricos, conexiones equipotenciales de baños/servicios, puntos de luz a techo y pared, tubos de protección, cajas de derivación empotradas y material de montaje Todo según planos, pliego de condiciones y normativa vigente.
Pl 1 |  | 18
Pl. 2 |  | 18
01.L2.03.05.002 | L | EG10BT08 | u | Sum. y col. de SUBCUADRO HABITACIÓN, formado por armario plástico combinable, protección IP-30 con puerta llena. En su interior se colocarán todas las protecciones diferenciales y magnetotérmicas que se describen en los esquemas y cálculos eléctricos. Se incluye contador KNX, maniobra, embarrado con pletina de cobre, bornes, cableado auxiliar, esquemas eléctricos actualizados, rótulos de fórmica identificadores de cada elemento y material auxiliar de montaje. Se colgará el esquema en la puerta del cuadro. NOTA: Se sobredimensionará la envolvente de forma que permita una ampliación del orden del 30%. | Sum. y col. de SUBCUADRO HABITACIÓN, formado por armario plástico combinable, protección IP-30 con puerta llena. En su interior se colocarán todas las protecciones diferenciales y magnetotérmicas que se describen en los esquemas y cálculos eléctricos. Se incluye contador KNX, maniobra, embarrado con pletina de cobre, bornes, cableado auxiliar, esquemas eléctricos actualizados, rótulos de fórmica identificadores de cada elemento y material auxiliar de montaje. Se colgará el esquema en la puerta del cuadro. NOTA: Se sobredimensionará la envolvente de forma que permita una ampliación del orden del 30%.
Pl 1 |  | 18
Pl. 2 |  | 18
01.L2.03.05.003 | L | PG6E-7724 | u | Interruptor, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, precio alto, empotrado | Interruptor, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, precio alto, empotrado
Pl 1 |  | 36
Pl. 2 |  | 36
01.L2.03.05.004 | L | PG65-483R | u | Caja de mecanismos, para un elemento, precio alto, empotrada | Caja de mecanismos, para un elemento, precio alto, empotrada
Interruptos |  | 72
Endolls |  | 216
USB |  | 36
Pulsadors |  | 36
01.L2.03.05.005 | L | PG6O-77OB | u | Toma de corriente de tipo universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, con tapa protegida, precio alto, empotrada | Toma de corriente de tipo universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, con tapa protegida, precio alto, empotrada
Pl 1 |  | 108
Pl. 2 |  | 108
01.L2.03.05.006 | L | PG8L-OR2L | u | Toma USB tipo universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, con tapa protegida, precio alto, empotrada. | Toma USB tipo universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, con tapa protegida, precio alto, empotrada.
Pl 1 |  | 18
Pl. 2 |  | 18
01.L2.03.05.007 | L | PG8L-OR3L | u | Toma USB tipo C, bipolar (2P), 16 A 250 V, con tapa protegida, precio alto, empotrada. | Toma USB tipo C, bipolar (2P), 16 A 250 V, con tapa protegida, precio alto, empotrada.
Pl 1 |  | 18
Pl. 2 |  | 18
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 03 | INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN
| N | Capítulo | 06 | RED DE TIERRAS
01.L2.03.06.001 | L | XPAUU0018 | pa | Enlace de la red general de suelos a los elementos de la instalación, tuberías, bandejas, etc.. Se incluye p.p. de material auxiliar de montaje. | Enlace de la red general de suelos a los elementos de la instalación, tuberías, bandejas, etc.. Se incluye p.p. de material auxiliar de montaje.
Pl. 1 |  | 1
Pl. 2 |  | 1
01.L2.03.06.002 | L | XPAUU0019 | u | Partida para la medida de la resistencia electrica del terreno de acuerdo a la normativa de aplicación para la instalación de la red de tierras del edificio. | Partida para la medida de la resistencia electrica del terreno de acuerdo a la normativa de aplicación para la instalación de la red de tierras del edificio.
Servei Normal |  | 1
01.L2.03.06.003 | L | PG3B-E7CU | m | Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado superficialmente | Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado superficialmente
Pl. 1 |  | 17.6
Pl. 2 |  | 17.6
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 03 | INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN
| N | Capítulo | 07 | VARIOS
01.L2.03.07.001 | L | XPAU1LBT | u | Legalización y Certificación de la instalación de Baja Tensión del edificio incluyendo memoria, documentos firmados, tasas necesarias y revisión por la OCA competente. Una vez finalizada la legalización, se entregarán dos copias en papel y en formato digital a propiedad y DF. Incluye todas las tasas de organismos administrativos. | Legalización y Certificación de la instalación de Baja Tensión del edificio incluyendo memoria, documentos firmados, tasas necesarias y revisión por la OCA competente. Una vez finalizada la legalización, se entregarán dos copias en papel y en formato digital a propiedad y DF. Incluye todas las tasas de organismos administrativos.
Hotel |  | 1
01.L2.03.07.002 | L | XPAU2LBT | u | Trabajos de conexionado de la instalación de Baja Tensión del edificio en el Cuadro General ubicado en Cocina. Incluye protecciones magnetotermicas y diferenciales. Trabajos coordinados con el Centro. Totalmente en funcionamiento. | Trabajos de conexionado de la instalación de Baja Tensión del edificio en el Cuadro General ubicado en Cocina. Incluye protecciones magnetotermicas y diferenciales. Trabajos coordinados con el Centro. Totalmente en funcionamiento.
Residencia |  | 1
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 04 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
| N | Capítulo | 01 | NOTA GENERAL ELECTRICIDAD
01.L2.04.01.001 | L | NOTA0060 | . | Nota nº 003 - Electricidad Este capítulo incluye la instalación eléctrica, completamente terminada y probada, según proyecto técnico de instalaciones formado por documentación gráfica, memorias y pliegos de condiciones. Se tendrá en cuenta el cumplimiento del REBTvigente y de las normas específicas de la compañía suministradora. Incluso legalización y puesta en marcha de la instalación para cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen proyecto, visados, dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación ción. Además, se incluye: - Una luminaria estanca LED en todas aquellas salas que no dispongan de luz natural. (Cámaras de instalaciones, posibles baños comunes, trasteros...) Se debe tener en cuenta la obligatoriedad de: - Homologación y certificación de todos los materiales. - Instrucciones de uso y garantías. - Realización y entrega de protocolos de pruebas de la instalación según normativa de aplicación. - Certificados de instalación. - Puesta en funcionamiento de la misma, así como formación de dossier con manuales de utilización, garantías, mantenimiento básico de la instalación. - Planos asbuilt en autocad. Normativa de obligado cumplimiento: - La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto - Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 52. Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.: Suplemento al núm 316, de 31 de diciembre de 2014. - DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento básico SUA. Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 11 marzo 2010. - DB HE Ahorro de energía. Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HE. FOM / 1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 12 septiembre 2013. | Nota nº 003 - Electricidad Este capítulo incluye la instalación eléctrica, completamente terminada y probada, según proyecto técnico de instalaciones formado por documentación gráfica, memorias y pliegos de condiciones. Se tendrá en cuenta el cumplimiento del REBTvigente y de las normas específicas de la compañía suministradora. Incluso legalización y puesta en marcha de la instalación para cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen proyecto, visados, dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación ción. Además, se incluye: - Una luminaria estanca LED en todas aquellas salas que no dispongan de luz natural. (Cámaras de instalaciones, posibles baños comunes, trasteros...) Se debe tener en cuenta la obligatoriedad de: - Homologación y certificación de todos los materiales. - Instrucciones de uso y garantías. - Realización y entrega de protocolos de pruebas de la instalación según normativa de aplicación. - Certificados de instalación. - Puesta en funcionamiento de la misma, así como formación de dossier con manuales de utilización, garantías, mantenimiento básico de la instalación. - Planos asbuilt en autocad. Normativa de obligado cumplimiento: - La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto - Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 52. Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.: Suplemento al núm 316, de 31 de diciembre de 2014. - DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento básico SUA. Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 11 marzo 2010. - DB HE Ahorro de energía. Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HE. FOM / 1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 12 septiembre 2013.
Unidad |  | 1
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 04 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
| N | Capítulo | 02 | MÓDULOS FV
01.L2.04.02.001 | L | EGE1B2MF | u | Sum. e instalación completa de Módulo FV SunPow er SPR-MAX3-460W o similar, 60 células policristalinas y de dimensiones 212 × 105,2 × 4 cm. Paneles con tolerancia positiva 0/+5%. El peso del módulo es de 25kg. Se incluyen los contrapesos necesarios. Incluye transporte hasta la obra. -Módulo FV de YA Solar modelo JAM72S20-460/MR -Cable 1,2m con conectores MC4 - 1000 Vdc | Sum. e instalación completa de Módulo FV SunPow er SPR-MAX3-460W o similar, 60 células policristalinas y de dimensiones 212 × 105,2 × 4 cm. Paneles con tolerancia positiva 0/+5%. El peso del módulo es de 25kg. Se incluyen los contrapesos necesarios. Incluye transporte hasta la obra. -Módulo FV de YA Solar modelo JAM72S20-460/MR -Cable 1,2m con conectores MC4 - 1000 Vdc
Coberta |  | 68
01.L2.04.02.002 | L | EGE1B2ES | u | Sum. de estructura Solar Block (o similar) para montaje de placa fotovoltaica a 10-15º de inclinación o según cubierta. Incluye Solar block lastre, y pp de material auxiliar de montaje y todos los elementos necesarios para montarlos. Incluye: - Transporte hasta obra. - Informe técnico de solidez de la cubierta del edificio (conforme el peso de la instalación es apto al peso admisible de la cubierta) - Informe de cálculo de la estructura (conforme ésta está dimensionada para los esfuerzos del emplazamiento). | Sum. de estructura Solar Block (o similar) para montaje de placa fotovoltaica a 10-15º de inclinación o según cubierta. Incluye Solar block lastre, y pp de material auxiliar de montaje y todos los elementos necesarios para montarlos. Incluye: - Transporte hasta obra. - Informe técnico de solidez de la cubierta del edificio (conforme el peso de la instalación es apto al peso admisible de la cubierta) - Informe de cálculo de la estructura (conforme ésta está dimensionada para los esfuerzos del emplazamiento).
Coberta |  | 65
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 04 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
| N | Capítulo | 03 | CANALIZACIÓN Y CABLEADO
01.L2.04.03.001 | L | PG33-E6C3 | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, unipolar, de sección 1x6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, unipolar, de sección 1x6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo
Coberta-Negre |  | 177.1
Coberta-Vermell |  | 177.1
01.L2.04.03.002 | L | PG2P-6SZA | m | Tubo rígido de plástico sin halógenos, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con unión enchufada y montado superficialmente | Tubo rígido de plástico sin halógenos, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con unión enchufada y montado superficialmente
Coberta-Negre |  | 177.1
Coberta-Vermell |  | 177.1
01.L2.04.03.003 | L | PEV1-H9X2 | m | Cable de comunicaciones para BUS de datos, 2x1 mm2 trenzado y apantallado, instalado | Cable de comunicaciones para BUS de datos, 2x1 mm2 trenzado y apantallado, instalado
Coberta-Bus |  | 74.75
01.L2.04.03.004 | L | PG2H-4F5K | m | Bandeja aislante sin halógenos según la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x200 mm, con 1 compartimento, no propagador de la llama, de temperatura de servicio de -20ºC a 60°C, de resistencia al impacto de 20 J, de acuerdo con la norma EN 61537, montada directamente sobre paramentos verticales | Bandeja aislante sin halógenos según la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x200 mm, con 1 compartimento, no propagador de la llama, de temperatura de servicio de -20ºC a 60°C, de resistencia al impacto de 20 J, de acuerdo con la norma EN 61537, montada directamente sobre paramentos verticales
Coberta |  | 48.3
01.L2.04.03.005 | L | PG33-E6E7 | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x35 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x35 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo
Connexió Quadre |  | 92
Connexió 2 |  | 69
01.L2.04.03.006 | L | PG2P-6T0A | m | Tubo rígido de plástico sin halógenos, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con unión enchufada y montado superficialmente | Tubo rígido de plástico sin halógenos, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con unión enchufada y montado superficialmente
Coberta-Bus |  | 74.75
01.L2.04.03.007 | L | PG2P-6T01 | m | Tubo rígido de plástico sin halógenos, de 40 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con unión enchufada y montado superficialmente | Tubo rígido de plástico sin halógenos, de 40 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con unión enchufada y montado superficialmente
Connexió Quadre |  | 92
Connexió 2 |  | 69
01.L2.04.03.008 | L | PG12-DH7R | u | Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con grado de protección IP-65, montada superficialmente | Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con grado de protección IP-65, montada superficialmente
Coberta |  | 36
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 04 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
| N | Capítulo | 04 | CUADROS ELÉCTRICOS
01.L2.04.04.001 | L | PG06-ELC6 | u | Cuadro SOLVER de protección DC para instalaciones fotovoltaicas de conexión a red. Armario poliéster de superficie de dimensiones 600x500x230mm con puerta opaca, grado de protección IP65 y montaje a fondo placa. Protección para 6 strings de entrada sin agrupar. Cada entrada de string protegida mediante portafusibles y fusibles 15A 1000Vdc en ambos polos y protección de sobretensiones transitorias tipo 2 hasta 1000Vdc Cirprotec. Sin seccionador. Provisto en la parte inferior de 32 prensaestopas M16 para los cables de entrada y salida y 1 prensaestopas M20 para el cable de tierra. Completo, montado, cableado y rotulado, colocado en caja de doble aislamiento de poliéster reforzado, con montaje superficial | Cuadro SOLVER de protección DC para instalaciones fotovoltaicas de conexión a red. Armario poliéster de superficie de dimensiones 600x500x230mm con puerta opaca, grado de protección IP65 y montaje a fondo placa. Protección para 6 strings de entrada sin agrupar. Cada entrada de string protegida mediante portafusibles y fusibles 15A 1000Vdc en ambos polos y protección de sobretensiones transitorias tipo 2 hasta 1000Vdc Cirprotec. Sin seccionador. Provisto en la parte inferior de 32 prensaestopas M16 para los cables de entrada y salida y 1 prensaestopas M20 para el cable de tierra. Completo, montado, cableado y rotulado, colocado en caja de doble aislamiento de poliéster reforzado, con montaje superficial
Coberta |  | 1
01.L2.04.04.002 | L | PG06-ELAC | u | Cuadro Solver protección AC para un inversor trifásico de 25kw/30kW. Caja de superficie ABB Mistral de dimensiones 250x430x155mm, con puerta transparente y grado de protección IP65. Aparamenta Hager. Automático 4x50A con poder de corte 6KA. Diferencial 4x63A/300mA clase A. Protector de sobretensiones transitorias tipo 2 Cirprotec. Completo, montado, cableado sin bornes (entradas y salidas directas), rotulado y marcado CE., colocado en caja de doble aislamiento de poliéster reforzado, con montaje superficial | Cuadro Solver protección AC para un inversor trifásico de 25kw/30kW. Caja de superficie ABB Mistral de dimensiones 250x430x155mm, con puerta transparente y grado de protección IP65. Aparamenta Hager. Automático 4x50A con poder de corte 6KA. Diferencial 4x63A/300mA clase A. Protector de sobretensiones transitorias tipo 2 Cirprotec. Completo, montado, cableado sin bornes (entradas y salidas directas), rotulado y marcado CE., colocado en caja de doble aislamiento de poliéster reforzado, con montaje superficial
Coberta |  | 1
01.L2.04.04.003 | L | PG56-O87I | u | Sistema monitorización 24h Advance Trifassic <250A, instalado | Sistema monitorización 24h Advance Trifassic <250A, instalado
Coberta |  | 1
01.L2.04.04.004 | L | PGE2-9O8T | u | Inversor para instalación fotovoltaica de conexión a red, trifásico GreenHeiss 3M Advance modelo GH-IT33, potencia nominal de entrada 280000 Wp, potencia nominal de salida 33000 W, tensión nominal de entrada 400V, rendimiento máximo de 95.5 a 9 , grado de protección IP-20, colocado | Inversor para instalación fotovoltaica de conexión a red, trifásico GreenHeiss 3M Advance modelo GH-IT33, potencia nominal de entrada 280000 Wp, potencia nominal de salida 33000 W, tensión nominal de entrada 400V, rendimiento máximo de 95.5 a 9 , grado de protección IP-20, colocado
Coberta |  | 1
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 04 | INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
| N | Capítulo | 05 | VARIOS
01.L2.04.05.001 | L | XPAU1LFV | u | Legalización y Certificación de la instalación de fotovoltaica del edificio incluyendo memoria, documentos firmados, tasas necesarias y revisión por la OCA competente. Una vez finalizada la legalización, se entregarán dos copias en papel y en formato digital a propiedad y DF. Incluye todas las tasas de organismos administrativos. | Legalización y Certificación de la instalación de fotovoltaica del edificio incluyendo memoria, documentos firmados, tasas necesarias y revisión por la OCA competente. Una vez finalizada la legalización, se entregarán dos copias en papel y en formato digital a propiedad y DF. Incluye todas las tasas de organismos administrativos.
Residencia |  | 1
01.L2.04.05.002 | L | XPAU4LFV | u | Realización del proyecto As Built de la instalación de fotovoltaica del edificio. Se entregará modelo en formato editable y en pdf. | Realización del proyecto As Built de la instalación de fotovoltaica del edificio. Se entregará modelo en formato editable y en pdf.
Hotel |  | 1
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 05 | INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
| N | Capítulo | 01 | NOTA GENERAL CALEFACCIÓN
01.L2.05.01.001 | L | NOTA0030 | . | Nota nº 04 -Climatización y Calefacción (Instalación completa) Este capítulo incluye, la instalación completa y las unidades exteriores e interiores y la instalación de las tuberías frigoríficas y la alimentación eléctrica correspondiente, así como la formación de conductos y rejillas. Se tendrá en cuenta el cumplimiento del RITE, el REBT. Incluso legalización y puesta en marcha de la instalación para cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen proyecto, visados, dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación ción. El instalador debe proponer un sistema de aerotermia de otra casa comercial que se ajuste a las potencias requeridas e indicadas en el proyecto, acordado con la Dirección Facultativa e incluyendo los trámites de aprobación por parte del ayuntamiento, siempre y cuando los costes sean inferiores y no supongan un perjuicio ni por el instalador ni por la propiedad. Se debe tener en cuenta la obligatoriedad de: - Homolgación y certificación de todos los materiales. - Instrucciones de uso y garantías. - Realización y entrega de protocolos de pruebas de la instalación según normativa de aplicación. - Certificados de instalación. - Puesta en funcionamiento de la misma, así como formación de dossier con manuales de utilización, garantías, mantenimiento básico de la instalación. - Planos asbuilt en autocad. Normativa de obligado cumplimiento: - La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto. - Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas (IT) Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 29 agosto 2007. - Ejecución:. Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. - DB HR Protección frente al ruido. Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HR. - Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. - Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. | Nota nº 04 -Climatización y Calefacción (Instalación completa) Este capítulo incluye, la instalación completa y las unidades exteriores e interiores y la instalación de las tuberías frigoríficas y la alimentación eléctrica correspondiente, así como la formación de conductos y rejillas. Se tendrá en cuenta el cumplimiento del RITE, el REBT. Incluso legalización y puesta en marcha de la instalación para cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen proyecto, visados, dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación ción. El instalador debe proponer un sistema de aerotermia de otra casa comercial que se ajuste a las potencias requeridas e indicadas en el proyecto, acordado con la Dirección Facultativa e incluyendo los trámites de aprobación por parte del ayuntamiento, siempre y cuando los costes sean inferiores y no supongan un perjuicio ni por el instalador ni por la propiedad. Se debe tener en cuenta la obligatoriedad de: - Homolgación y certificación de todos los materiales. - Instrucciones de uso y garantías. - Realización y entrega de protocolos de pruebas de la instalación según normativa de aplicación. - Certificados de instalación. - Puesta en funcionamiento de la misma, así como formación de dossier con manuales de utilización, garantías, mantenimiento básico de la instalación. - Planos asbuilt en autocad. Normativa de obligado cumplimiento: - La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto. - Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas (IT) Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 29 agosto 2007. - Ejecución:. Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. - DB HR Protección frente al ruido. Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HR. - Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. - Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
Unidad |  | 1
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 05 | INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
| N | Capítulo | 02 | UNIDADES DE PRODUCCIÓN
01.L2.05.02.001 | L | PEE0-CLG1 | u | Bomba de calor aerotérmica partida aire/agua tipo inverter, para calefacción y refrigeración HM163MR.U34 R32, de 400 V de tensión de alimentación, de 12 a 16 kW de potencia calorífica con un COP superior a 4.2, de 11 a 15 kW de potencia frigorífica con un EER superior a 4, equipado con regulación electrónica, bomba circuladora, depósito de expansión y elementos de seguridad, colocada | Bomba de calor aerotérmica partida aire/agua tipo inverter, para calefacción y refrigeración HM163MR.U34 R32, de 400 V de tensión de alimentación, de 12 a 16 kW de potencia calorífica con un COP superior a 4.2, de 11 a 15 kW de potencia frigorífica con un EER superior a 4, equipado con regulación electrónica, bomba circuladora, depósito de expansión y elementos de seguridad, colocada
Pl. Baja |  | 2
01.L2.05.02.002 | L | PG8A-HD5R | u | Controlador para climatización OSHP-05SC0, con conexión a bus de cable per el control de energia térmica hasta a 5 unidades en cascada Cuadro eléctrico con un controlador para la gestión de entrada y salidas analogicas y digitales, comunicación ModBUs RTU/TCP Sondas temperatura Exterior Sondas de inmersión Accesorios de montaje, montado y conectado | Controlador para climatización OSHP-05SC0, con conexión a bus de cable per el control de energia térmica hasta a 5 unidades en cascada Cuadro eléctrico con un controlador para la gestión de entrada y salidas analogicas y digitales, comunicación ModBUs RTU/TCP Sondas temperatura Exterior Sondas de inmersión Accesorios de montaje, montado y conectado
Pl. Baja |  | 1
01.L2.05.02.003 | L | PEU7-6RVN | u | Depósito de inercia de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316) con aislamiento térmico de espuma de poliuretano y revestimiento exterior de plástico, de 500 l de capacidad, de purga de aire con conexiones de rosca 1 1/2´´, de presión máxima de servicio 6 bar y 95°C de temperatura máxima, colocado en posición vertical con fijaciones murales y conectado | Depósito de inercia de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316) con aislamiento térmico de espuma de poliuretano y revestimiento exterior de plástico, de 500 l de capacidad, de purga de aire con conexiones de rosca 1 1/2´´, de presión máxima de servicio 6 bar y 95°C de temperatura máxima, colocado en posición vertical con fijaciones murales y conectado
Pl. Baja |  | 1
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 05 | INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
| N | Capítulo | 03 | TUBERIAS Y VALVULERIA DISTRIBUCIÓN
01.L2.05.03.001 | L | PE92-76FD | u | Conjunto de colectores para suelo radiante de latón, con elemento impulsor con detentor, elemento de retorno con válvulas termostatizables, con doce salidas para tubo de 16 mm de diámetro nominal, con válvulas, racores, y elementos de montaje necesarios, colocado con fijaciones murales y conectado | Conjunto de colectores para suelo radiante de latón, con elemento impulsor con detentor, elemento de retorno con válvulas termostatizables, con doce salidas para tubo de 16 mm de diámetro nominal, con válvulas, racores, y elementos de montaje necesarios, colocado con fijaciones murales y conectado
Pl. 1 |  | 2
Pl. 2 |  | 2
01.L2.05.03.002 | L | PE93-9LPX | u | Armario, metálico para colector de instalaciones de suelo radiante de hasta 6 salidas, con tapa y cerradura de seguridad, empotrado | Armario, metálico para colector de instalaciones de suelo radiante de hasta 6 salidas, con tapa y cerradura de seguridad, empotrado
Pl. 1 |  | 2
Pl. 2 |  | 2
01.L2.05.03.003 | L | PN72-44O9 | u | Válvula de regulación diferencial con rosca, de diámetro nominal 2´´, de 16 bar de PN, de latón, precio alto, montada entre tubos | Válvula de regulación diferencial con rosca, de diámetro nominal 2´´, de 16 bar de PN, de latón, precio alto, montada entre tubos
Pl. 1 |  | 2
Pl. 2 |  | 2
01.L2.05.03.004 | L | PEZ0-CSUA | u | Accionamiento eléctrico para grifos y colectores de 24 V para control de flujo, para suelo radiante, conectado | Accionamiento eléctrico para grifos y colectores de 24 V para control de flujo, para suelo radiante, conectado
Pl. 1 |  | 20
Pl. 2 |  | 20
01.L2.05.03.005 | L | PE97-B1Q7 | u | Módulo de control de 24 V con transformador, para conexión de termostatos a electroválvulas, para un máximo de 6 termostatos, para un máximo de 14 electroválvulas, instalado y conectado | Módulo de control de 24 V con transformador, para conexión de termostatos a electroválvulas, para un máximo de 6 termostatos, para un máximo de 14 electroválvulas, instalado y conectado
Pl. 1 |  | 2
Pl. 2 |  | 2
01.L2.05.03.006 | L | XPAU2LCA | u | Trabajos de conexionado de la instalación de Calefacción del edificio con la Instalación Existente en Planta. Incluye tuberia. accesorios y vaciado. Trabajos coordinados con el Centro. Totalmente en funcionamiento. | Trabajos de conexionado de la instalación de Calefacción del edificio con la Instalación Existente en Planta. Incluye tuberia. accesorios y vaciado. Trabajos coordinados con el Centro. Totalmente en funcionamiento.
Residencia |  | 1
01.L2.05.03.007 | L | PFC0-4I10 | m | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 40x5,5 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente | Tubo de Polipropileno-copolímero PP-R a presión de diámetro 40x5,5 mm, serie S 3.2 según UNE-EN ISO 15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y colocado superficialmente
Pl. 1 |  | 27.6
Pl. 2 |  | 18.4
01.L2.05.03.008 | L | PFQ0-JM32 | m | Aislamiento térmico de espuma elastomérica con revestimiento de aluminio para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 42 mm, de 32 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC, colocado superficialmente con grado de dificultad bajo | Aislamiento térmico de espuma elastomérica con revestimiento de aluminio para tuberías que transportan fluidos a temperatura entre -50°C y 105°C, para tubo de diámetro exterior 42 mm, de 32 mm de espesor, clase de reacción al fuego BL-s2, d0 según norma UNE-EN 13501-1, sin HCFC-CFC, colocado superficialmente con grado de dificultad bajo
Pl. 1 |  | 27.6
Pl. 2 |  | 18.4
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 05 | INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
| N | Capítulo | 04 | INSTALACIÓN HABITACIONES
01.L2.05.04.001 | L | PE95-CSOR | u | Instalación de calefacción por suelo radiante para interior de superficie útil 15 m2, y aerotermia de 23 a 28 kW de potencia calorífica, con válvulas, vaso de expansión y conjunto de accesorios, mural, diseñada según los requisitos del REGLAMENTO (UE) 813/2013, con una clase de eficiencia energética en calefacción y agua caliente sanitaria A-A/XL según REGLAMENTO (UE) 811/2013. Incluye mortero, panel aislante acustico y difusor con resistencia térmica 0,75m2K/W cubierto con lámina superficial de aluminio difusor de calor. | Instalación de calefacción por suelo radiante para interior de superficie útil 15 m2, y aerotermia de 23 a 28 kW de potencia calorífica, con válvulas, vaso de expansión y conjunto de accesorios, mural, diseñada según los requisitos del REGLAMENTO (UE) 813/2013, con una clase de eficiencia energética en calefacción y agua caliente sanitaria A-A/XL según REGLAMENTO (UE) 811/2013. Incluye mortero, panel aislante acustico y difusor con resistencia térmica 0,75m2K/W cubierto con lámina superficial de aluminio difusor de calor.
Pl. 1 |  | 18
Pl. 2 |  | 18
01.L2.05.04.002 | L | PEVC-YC01 | u | Termóstato electrónico de ambiente, para suelo radiante, con accesorios de montaje, montado y conectado | Termóstato electrónico de ambiente, para suelo radiante, con accesorios de montaje, montado y conectado
Pl. 1 |  | 20
Pl. 2 |  | 20
01.L2.05.04.003 | L | PEVC-YC02 | u | Sonda de CO2 y temperatura, con accesorios de montaje, montado y conectada | Sonda de CO2 y temperatura, con accesorios de montaje, montado y conectada
Pl. 1 |  | 20
Pl. 2 |  | 20
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 06 | INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN
| N | Capítulo | 01 | EQUIPOS DE VENTILACIÓN
01.L2.06.01.001 | L | PEM6-B66J | u | Ventilador en línea para conducto circular con cuerpo extraible de material de chapa de acero para un diámetro de 125 mm, motor monofásico de dos velocidades, IP X4, 70 W de potencia absorbida para un caudal máximo de 350 m3/h, nivel de presión sonora de 30 a 35 dbA, montado en el conducto | Ventilador en línea para conducto circular con cuerpo extraible de material de chapa de acero para un diámetro de 125 mm, motor monofásico de dos velocidades, IP X4, 70 W de potencia absorbida para un caudal máximo de 350 m3/h, nivel de presión sonora de 30 a 35 dbA, montado en el conducto
Pl. 1 |  | 1
Pl. 2 |  | 1
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 06 | INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN
| N | Capítulo | 02 | CONDUCTOS Y REGULACIÓN
01.L2.06.02.001 | L | PE42-48SU | m | Conducto liso circular de plancha de acero galvanizado de 125 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 0,6 mm, autoconectable, montado superficialmente | Conducto liso circular de plancha de acero galvanizado de 125 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 0,6 mm, autoconectable, montado superficialmente
Pl. 1 |  | 9.2
Pl. 2 |  | 9.2
01.L2.06.02.002 | L | PEP6-8FV2 | u | Boca de extracción de 125 mm de diámetro de conexión y 160 mm de diámetro exterior, de acero galvanizado con acabado pintado, fijada con tornillos a pared o techo y ajustada a caudales de salida | Boca de extracción de 125 mm de diámetro de conexión y 160 mm de diámetro exterior, de acero galvanizado con acabado pintado, fijada con tornillos a pared o techo y ajustada a caudales de salida
Pl. 1 |  | 2
Pl 2 |  | 2
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 06 | INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN
| N | Capítulo | 03 | INSTALACIÓN HABITACIONES
01.L2.06.03.001 | L | PEKJ-38LX | u | Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas fijas horizontales, de aluminio anodizado plateado, de 200x100 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección curva 45 °, 50% en cada sentido y fijada en el marco | Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas fijas horizontales, de aluminio anodizado plateado, de 200x100 mm, de aletas separadas 20 mm, de sección curva 45 °, 50% en cada sentido y fijada en el marco
Pl. 1 |  | 36
Pl. 2 |  | 36
01.L2.06.03.002 | L | PE42-48SU | m | Conducto liso circular de plancha de acero galvanizado de 125 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 0,6 mm, autoconectable, montado superficialmente | Conducto liso circular de plancha de acero galvanizado de 125 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 0,6 mm, autoconectable, montado superficialmente
Aportació |  | 18 | 8
Extracció |  | 18 | 9
01.L2.06.03.003 | L | PEKE-BZ57 | u | Regulador de caudal constante para instalaciones de baja presión, autoregulable, cuerpo de PVC y junta elastomérica de estanquidad, para conducto circular de 100 mm de diámetro, caudal regulable entre 15 y 90 m3/h para una presión de entrada entre 50 y 200 Pa, insertado en el conducto | Regulador de caudal constante para instalaciones de baja presión, autoregulable, cuerpo de PVC y junta elastomérica de estanquidad, para conducto circular de 100 mm de diámetro, caudal regulable entre 15 y 90 m3/h para una presión de entrada entre 50 y 200 Pa, insertado en el conducto
Pl. 1 |  | 36
Pl. 2 |  | 36
01.L2.06.03.004 | L | PEN0-9G53 | u | Bastidor para filtro de aire de panel de acero galvanizado, para montar entre conductos o en los extremos del circuito, para un filtro de 287x287 mm y de 100 mm de espesor como máximo, retención del filtro por muelles de fijación y junta de estanqueidad de neopreno, accesibilidad frontal, colocado | Bastidor para filtro de aire de panel de acero galvanizado, para montar entre conductos o en los extremos del circuito, para un filtro de 287x287 mm y de 100 mm de espesor como máximo, retención del filtro por muelles de fijación y junta de estanqueidad de neopreno, accesibilidad frontal, colocado
Pl. 1 |  | 18
Pl. 2 |  | 18
01.L2.06.03.005 | L | PEC4-OR48 | u | Recuperador de calor TECNA RCSB-120-AC con alimentación monofásica a 230 V, de 180 m3/h de caudal máximo, transmisión directa con 2 motores a impulsión y aspiración de 60 W cada uno, con 2 filtros a aspiración clases F-7 y F-8, colocado fijado mecánicamente en paramento vertical o techo y conectado a las redes de servicio, de alimentación y control ya los conductos de aspiración e impulsión | Recuperador de calor TECNA RCSB-120-AC con alimentación monofásica a 230 V, de 180 m3/h de caudal máximo, transmisión directa con 2 motores a impulsión y aspiración de 60 W cada uno, con 2 filtros a aspiración clases F-7 y F-8, colocado fijado mecánicamente en paramento vertical o techo y conectado a las redes de servicio, de alimentación y control ya los conductos de aspiración e impulsión
Pl. 1 |  | 18
Pl. 2 |  | 18
01.L2.06.03.006 | L | PEN2-9G6Y | u | Filtro de aire de panel de alta eficacia, de la clase F-8 según la norma UNE-EN 779, de 287x287 mm y de 135 mm de espesor, marco de plástico con pestaña, caudal nominal de 900 m3/h y caida de presión inicial de 70 Pa, con un rendimiento medio fotométrico del 90 %, montado sobre bastidor o caja | Filtro de aire de panel de alta eficacia, de la clase F-8 según la norma UNE-EN 779, de 287x287 mm y de 135 mm de espesor, marco de plástico con pestaña, caudal nominal de 900 m3/h y caida de presión inicial de 70 Pa, con un rendimiento medio fotométrico del 90 %, montado sobre bastidor o caja
Pl. 1 |  | 18
Pl. 2 |  | 18
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 07 | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
| N | Capítulo | 01 | NOTA INSTALACIONES INCENDIOS
01.L2.07.01.001 | L | NOTA0032 | . | Nota nº 05 - Contraincendios Este capítulo incluye, la instalación completa de protección contra incendios completamente terminada según proyecto técnico de instalaciones formado por documentación gráfica, memorias y pliegos de condiciones. Incluyendo realización de sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Incluso collarines intumescentes, compuertas cortafuegos, saquitos intumescentes, etc. Colocación de soportes y por lo general todos los elementos para dejar la instalación totalmente terminada. Incluso transporte de la maquinaria hasta la obra, pruebas y certificados de los aparatos y de la instalación. Incluye la legalización de instalaciones en industria. Se debe tener en cuenta la obligatoriedad de: - Homologación y certificación de todos los materiales. - Instrucciones de uso y garantías. - Realización y entrega de protocolos de pruebas de la instalación según normativa de aplicación. - Certificados de instalación. - Puesta en funcionamiento de la misma, así como formación de dossier con manuales de utilización, garantías, mantenimiento básico de la instalación. - Planos asbuilt en autocad. Normativa de obligado cumplimiento: - La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto - DB SI Seguridad en caso de incendio. Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento básico SI. - Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. - DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento básico SUA. - DB HE Ahorro de energía. Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HE. - Ejecución:. Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. - Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión. - Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. | Nota nº 05 - Contraincendios Este capítulo incluye, la instalación completa de protección contra incendios completamente terminada según proyecto técnico de instalaciones formado por documentación gráfica, memorias y pliegos de condiciones. Incluyendo realización de sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Incluso collarines intumescentes, compuertas cortafuegos, saquitos intumescentes, etc. Colocación de soportes y por lo general todos los elementos para dejar la instalación totalmente terminada. Incluso transporte de la maquinaria hasta la obra, pruebas y certificados de los aparatos y de la instalación. Incluye la legalización de instalaciones en industria. Se debe tener en cuenta la obligatoriedad de: - Homologación y certificación de todos los materiales. - Instrucciones de uso y garantías. - Realización y entrega de protocolos de pruebas de la instalación según normativa de aplicación. - Certificados de instalación. - Puesta en funcionamiento de la misma, así como formación de dossier con manuales de utilización, garantías, mantenimiento básico de la instalación. - Planos asbuilt en autocad. Normativa de obligado cumplimiento: - La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto - DB SI Seguridad en caso de incendio. Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento básico SI. - Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. - DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento básico SUA. - DB HE Ahorro de energía. Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HE. - Ejecución:. Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. - Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión. - Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
Unidad |  | 1
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 07 | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
| N | Capítulo | 02 | BIES Y EXTINTORES
01.L2.07.02.001 | L | PM32-DZ3P | u | Extintor manual de dióxido de carbono, de carga 10 kg, con presión incorporada, pintado, con armario montado superficialmente | Extintor manual de dióxido de carbono, de carga 10 kg, con presión incorporada, pintado, con armario montado superficialmente
Pl. 1 |  | 1
Pl. 2 |  | 1
01.L2.07.02.002 | L | PM32-DZ3Z | u | Extintor manual de polvo seco polivalente, de carga 6 kg, con presión incorporada, pintado, con soporte a pared | Extintor manual de polvo seco polivalente, de carga 6 kg, con presión incorporada, pintado, con soporte a pared
Pl. 1 |  | 2
Pl. 2 |  | 2
01.L2.07.02.003 | L | PMS0-6Z7F | u | Rótulo señalización instalación de protección contra incendios, cuadrado, de 210x210 mm2 de panel de PVC de 0,7 mm de espesor, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colocado fijado mecánicamente sobre paramento vertical | Rótulo señalización instalación de protección contra incendios, cuadrado, de 210x210 mm2 de panel de PVC de 0,7 mm de espesor, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colocado fijado mecánicamente sobre paramento vertical
Pl. 1 |  | 10
Pl. 2 |  | 10
01.L2.07.02.004 | L | PF1A-DUP9 | m | Tubo de acero negro sin soldadura, fabricado con acero S195 T, de 1´´1/2 de tamaño de rosca (diámetro exterior especificado=48,3 mm y DN=40 mm), serie M según UNE-EN 10255, roscado, con grado de dificultad bajo y colocado superficialmente | Tubo de acero negro sin soldadura, fabricado con acero S195 T, de 1´´1/2 de tamaño de rosca (diámetro exterior especificado=48,3 mm y DN=40 mm), serie M según UNE-EN 10255, roscado, con grado de dificultad bajo y colocado superficialmente
Pl. 1 |  | 9.2
Pl1-BIES |  | 6.9
Pl. 2 |  | 9.2
Pl2-BIES |  | 6.9
01.L2.07.02.005 | L | PM20-DG4E | u | Boca de incendios equipada de 25 mm de diámetro, BIE-25, formada por armario de acero inoxidable para alojamiento independiente de manguera y extintor y módulo para pulsador y alarma, y puertas acero inoxidable, incuida BIE (debanadora de alimentación axial abatible,manguera de 20 m y lanza)y el extintor de 6 kg,, y elementos de alarma (pulsador rearmable, sirena y luz de emergencia ), para colocar empotrada y en posición horizontal, incluído parte proporcional de accesorios y todo el pequeño material auxiliar de conexión y montaje | Boca de incendios equipada de 25 mm de diámetro, BIE-25, formada por armario de acero inoxidable para alojamiento independiente de manguera y extintor y módulo para pulsador y alarma, y puertas acero inoxidable, incuida BIE (debanadora de alimentación axial abatible,manguera de 20 m y lanza)y el extintor de 6 kg,, y elementos de alarma (pulsador rearmable, sirena y luz de emergencia ), para colocar empotrada y en posición horizontal, incluído parte proporcional de accesorios y todo el pequeño material auxiliar de conexión y montaje
Pl. 1 |  | 2
Pl. 2 |  | 2
01.L2.07.02.006 | L | PF1A-DUPA | m | Tubo de acero negro sin soldadura, fabricado con acero S195 T, de 2´´ de tamaño de rosca (diámetro exterior especificado=60,3 mm y DN=50 mm), serie M según UNE-EN 10255, roscado, con grado de dificultad bajo y colocado superficialmente | Tubo de acero negro sin soldadura, fabricado con acero S195 T, de 2´´ de tamaño de rosca (diámetro exterior especificado=60,3 mm y DN=50 mm), serie M según UNE-EN 10255, roscado, con grado de dificultad bajo y colocado superficialmente
Pl. 1 |  | 3.45
Pl. 2 |  | 3.45
01.L2.07.02.007 | L | PN32-AXA7 | u | Válvula de bola según norma UNE-EN ISO 16135, manual, con bridas, de 2 vías, DN 50 (para tubos de diámetro63 mm), de 10 bar de presión nominal, cuerpo y bola de polipropileno homopolímero (PP-H), cerramiento de teflón PTFE y juntas de estanqueidad de etileno propileno dieno (EPDM), accionamiento por maneta, montada superficialmente | Válvula de bola según norma UNE-EN ISO 16135, manual, con bridas, de 2 vías, DN 50 (para tubos de diámetro63 mm), de 10 bar de presión nominal, cuerpo y bola de polipropileno homopolímero (PP-H), cerramiento de teflón PTFE y juntas de estanqueidad de etileno propileno dieno (EPDM), accionamiento por maneta, montada superficialmente
Pl. 1 |  | 1
Pl. 2 |  | 1
01.L2.07.02.008 | L | P89P-45FZ | m | Pintado de tubo de acero, al esmalte sintético, con dos capas de imprimación antioxidante y 2 capas de acabado, hasta 2´´ de diámetro, como máximo | Pintado de tubo de acero, al esmalte sintético, con dos capas de imprimación antioxidante y 2 capas de acabado, hasta 2´´ de diámetro, como máximo
Pl. 1 |  | 23
Pl 2 |  | 23
01.L2.07.02.009 | L | XPAU2LPI | u | Trabajos de conexionado de la instalación de Protección Contra Incendios del edificio con la Instalación Existente en Planta. Incluye tuberia. accesorios y vaciado. Trabajos coordinados con el Centro. Totalmente en funcionamiento. | Trabajos de conexionado de la instalación de Protección Contra Incendios del edificio con la Instalación Existente en Planta. Incluye tuberia. accesorios y vaciado. Trabajos coordinados con el Centro. Totalmente en funcionamiento.
Residencia |  | 1
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 07 | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
| N | Capítulo | 03 | DETECCIÓN INCENDIOS
01.L2.07.03.001 | L | SST22105 | u | Punto de conexión a detector desde caja de derivación del lazo, realizada con conductor de cobre trenzado, manguera de 2x1,5+0.75mm2 de sección y bajo tubo corrugado. | Punto de conexión a detector desde caja de derivación del lazo, realizada con conductor de cobre trenzado, manguera de 2x1,5+0.75mm2 de sección y bajo tubo corrugado.
Pl. 1-Habitaciones |  | 18
Pl. 2-Habitaciones |  | 18
Pl. 1-Pasillo |  | 6
Pl. 2-Pasillo |  | 6
Pl.2 -Techo |  | 6
01.L2.07.03.002 | L | SST22106 | u | Punto de conexión a pulsador desde caja de derivación del lazo, realizada con conductor de cobre trenzado, manguera de 2x1,5+0,75mm2 de sección y bajo tubo de PVC rígido de 16mm2 | Punto de conexión a pulsador desde caja de derivación del lazo, realizada con conductor de cobre trenzado, manguera de 2x1,5+0,75mm2 de sección y bajo tubo de PVC rígido de 16mm2
Pl. 1 |  | 4
Pl. 2 |  | 4
01.L2.07.03.003 | L | UDET382 | u | Tarjeta de comunicación para centrales analógicas CAD-250. Marca Detnov, modelo TMB-252. Incorpora puerto Ethernet, salida RS485 para conexión de red (T-Network) de centrales en anillo o en bus, 2 x RS485 para integración con terceros, salida RS232 para impresora serie. Incorpora circuito de aislamiento eléctrico entre nodos. Distancia máxima entre nosotros hasta 1000 metros. | Tarjeta de comunicación para centrales analógicas CAD-250. Marca Detnov, modelo TMB-252. Incorpora puerto Ethernet, salida RS485 para conexión de red (T-Network) de centrales en anillo o en bus, 2 x RS485 para integración con terceros, salida RS232 para impresora serie. Incorpora circuito de aislamiento eléctrico entre nodos. Distancia máxima entre nosotros hasta 1000 metros.
Pl. Baixa |  | 1
01.L2.07.03.004 | L | PG33-E6GI | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación SZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, bipolar, de sección 2x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación SZ1-K (AS+), construcción según norma UNE 211025, bipolar, de sección 2x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo
Pl. 1-Habitaciones |  | 217.8
Pl. 2-Habitaciones |  | 217.8
Pl. 1-Pasillo |  | 72.6
Pl. 2-Pasillo |  | 72.6
Pl.2 -Techo |  | 72.6
01.L2.07.03.005 | L | PG81-HCYV | u | Fuente de alimentación conmutada salida a 24 Vdc 1,5 A, entrada 100/240 Vac 50/60 Hz, fijada sobre carril DIN y conectada | Fuente de alimentación conmutada salida a 24 Vdc 1,5 A, entrada 100/240 Vac 50/60 Hz, fijada sobre carril DIN y conectada
Pl. 1 |  | 1
Pl. 2 |  | 1
01.L2.07.03.006 | L | UDET081 | u | Mòdul monitor analògic amb aïllador incorporat de 2 entrades tècniques supervisades per a la senyalització d´´estat d´´equips que proporcionen un contacte NC o NA. Marca Detnov, model MAD-402-I. Ocupa dues direccioni al llaç. Alimentació directa des del llaç. Inclou indicador d'estat led. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5mm2 de secció. Possibilitat de ser instal·lat al carril DIN o muntatge pla a paret en caixa BOX-400. Consum menor de 300µA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN54-18 i EN54-17. | Mòdul monitor analògic amb aïllador incorporat de 2 entrades tècniques supervisades per a la senyalització d´´estat d´´equips que proporcionen un contacte NC o NA. Marca Detnov, model MAD-402-I. Ocupa dues direccioni al llaç. Alimentació directa des del llaç. Inclou indicador d'estat led. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5mm2 de secció. Possibilitat de ser instal·lat al carril DIN o muntatge pla a paret en caixa BOX-400. Consum menor de 300µA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN54-18 i EN54-17.
Pl. 1 |  | 1
Pl. 2 |  | 1
01.L2.07.03.007 | L | PG2N-EUI5 | m | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo
Pl. 1-Habitaciones |  | 217.8
Pl. 2-Habitaciones |  | 217.8
Pl. 1-Pasillo |  | 72.6
Pl. 2-Pasillo |  | 72.6
Pl.2 -Techo |  | 72.6
01.L2.07.03.008 | L | PG2P-6T0O | m | Tubo rígido de plástico sin halógenos, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con unión roscada y montado superficialmente | Tubo rígido de plástico sin halógenos, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con unión roscada y montado superficialmente
Pl. 1 |  | 52.8
Pl. 2 |  | 52.8
01.L2.07.03.009 | L | PG12-DH7U | u | Caja de derivación cuadrada de plástico, de 105x105 mm, con grado de protección IP-40, montada superficialmente | Caja de derivación cuadrada de plástico, de 105x105 mm, con grado de protección IP-40, montada superficialmente
Pl. 1 |  | 2.4
Pl. 2 |  | 2.4
01.L2.07.03.010 | L | PMS0-6Z7F | u | Rótulo señalización instalación de protección contra incendios, cuadrado, de 210x210 mm2 de panel de PVC de 0,7 mm de espesor, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colocado fijado mecánicamente sobre paramento vertical | Rótulo señalización instalación de protección contra incendios, cuadrado, de 210x210 mm2 de panel de PVC de 0,7 mm de espesor, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colocado fijado mecánicamente sobre paramento vertical
Pl. 1 |  | 4
Pl. 2 |  | 4
01.L2.07.03.011 | L | PM15-4ICZ | u | Sensor dual óptico/térmico para instalación contra incendios analógica, según norma UNE-EN 54-5/A1 y UNE-EN 54-7, con base de superficie, montado superficialmente | Sensor dual óptico/térmico para instalación contra incendios analógica, según norma UNE-EN 54-5/A1 y UNE-EN 54-7, con base de superficie, montado superficialmente
Pl. 1-Habitaciones |  | 18
Pl. 2-Habitaciones |  | 18
Pl. 1-Pasillo |  | 6
Pl. 2-Pasillo |  | 6
Pl.2 -Techo |  | 6
01.L2.07.03.012 | L | PM11-H7KS | u | Central de detección de incendios, de tipo individual, de dos lazos, con capacidad para 100 detectores analógicos y 100 módulos digitales, con indicador de zona, de avería, de conexión de zona, de prueba de alarma, de doble alimentación, montada en la pared | Central de detección de incendios, de tipo individual, de dos lazos, con capacidad para 100 detectores analógicos y 100 módulos digitales, con indicador de zona, de avería, de conexión de zona, de prueba de alarma, de doble alimentación, montada en la pared
Residencia |  | 1
01.L2.07.03.013 | L | PM17-386T | u | Pulsador de alarma para instalación contra incendios analógica, accionamiento manual por rotura de elemento frágil, direccionable, según norma UNE-EN 54-11, montado superficialmente | Pulsador de alarma para instalación contra incendios analógica, accionamiento manual por rotura de elemento frágil, direccionable, según norma UNE-EN 54-11, montado superficialmente
Pl. 1 |  | 2
Pl. 2 |  | 2
01.L2.07.03.014 | L | PM18-3861 | u | Sirena electrónica para instalación analógica, nivel de potencia acústica 102 dB, alimentada desde el lazo, con señal luminoso y sonido multitono, grado de protección IP-54, fabricada según la norma UNE-EN 54-3, colocada al interior | Sirena electrónica para instalación analógica, nivel de potencia acústica 102 dB, alimentada desde el lazo, con señal luminoso y sonido multitono, grado de protección IP-54, fabricada según la norma UNE-EN 54-3, colocada al interior
Pl. 1 |  | 2
Pl. 2 |  | 2
01.L2.07.03.015 | L | XPAU2LDT | u | Trabajos de conexionado de la instalación de Detección del edificio con la Central Existente en Planta Baja. Incluye módulos y reprogramación. Trabajos coordinados con el Centro. Totalmente en funcionamiento. | Trabajos de conexionado de la instalación de Detección del edificio con la Central Existente en Planta Baja. Incluye módulos y reprogramación. Trabajos coordinados con el Centro. Totalmente en funcionamiento.
Residencia |  | 1
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 07 | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
| N | Capítulo | 04 | PROTECCIÓN PASIVA
01.L2.07.04.001 | L | PMS0-6Z7F | u | Rótulo señalización instalación de protección contra incendios, cuadrado, de 210x210 mm2 de panel de PVC de 0,7 mm de espesor, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colocado fijado mecánicamente sobre paramento vertical | Rótulo señalización instalación de protección contra incendios, cuadrado, de 210x210 mm2 de panel de PVC de 0,7 mm de espesor, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colocado fijado mecánicamente sobre paramento vertical
Pl. Baixa-Evacuació |  | 1
Pl. 1-Evacuació |  | 4
Pl. 2-Evacuació |  | 4
01.L2.07.04.002 | L | PMS0-6Z8O | u | Rótulo señalización recorrido de evacuación a salida de emergencia, rectangular, de 320x160 mm2 de panel de PVC de 1,5 mm de espesor, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colocado fijado mecánicamente sobre paramento vertical | Rótulo señalización recorrido de evacuación a salida de emergencia, rectangular, de 320x160 mm2 de panel de PVC de 1,5 mm de espesor, fotoluminiscente categoría B según UNE 23035-4, colocado fijado mecánicamente sobre paramento vertical
Pl. Baixa-Evacuació |  | 1
01.L2.07.04.003 | L | P7DB-65O2 | m2 | Sellado de hueco de paso de instalaciones con mortero ignífugo de cemento y perlita con vermiculita, de 150 mm de espesor, con resistencia al fuego EI-120 | Sellado de hueco de paso de instalaciones con mortero ignífugo de cemento y perlita con vermiculita, de 150 mm de espesor, con resistencia al fuego EI-120
Pl. 1 |  | 0.3
Pl. 2 |  | 0.3
01.L2.07.04.004 | L | P7DD-65OB | m2 | Cortafuegos en bandeja de paso de cables formado por un conjunto de 4 cajones metálicos en paralelo de 114x102mm, con forrado interior de material intumescente, con protección EI-240, empotrado en la pared | Cortafuegos en bandeja de paso de cables formado por un conjunto de 4 cajones metálicos en paralelo de 114x102mm, con forrado interior de material intumescente, con protección EI-240, empotrado en la pared
Pl. 1 |  | 2
Pl. 2 |  | 2
01.L2.07.04.005 | L | P7DC-FIKI | u | Sellado de paso de tubería combustible EI-120, de 125 mm de diámetro a través de paredes y forjados cortafuegos, con abrazadera formada por anillo metálico colocada superficialmente con tornillos | Sellado de paso de tubería combustible EI-120, de 125 mm de diámetro a través de paredes y forjados cortafuegos, con abrazadera formada por anillo metálico colocada superficialmente con tornillos
Pl. 1 |  | 2
Pl. 2 |  | 2
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 07 | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
| N | Capítulo | 05 | CONTROL CALIDAD
01.L2.07.05.001 | L | XPAU1LPCI | u | Certificación de la instalación de detección de incendios del edificio incluyendo memoria, documentos firmados, tasas necesarias y revisión por la OCA competente. Una vez finalizada la legalización, se entregarán dos copias en papel y en formato digital a propiedad y DF. . Incluye todas las tasas de organismos administrativos. | Certificación de la instalación de detección de incendios del edificio incluyendo memoria, documentos firmados, tasas necesarias y revisión por la OCA competente. Una vez finalizada la legalización, se entregarán dos copias en papel y en formato digital a propiedad y DF. . Incluye todas las tasas de organismos administrativos.
Residencia |  | 1
01.L2.07.05.002 | L | XPAU2LPCI | u | Certificación de la instalación de BIEs del edificio incluyendo memoria, documentos firmados, tasas necesarias y revisión por la OCA competente. Una vez finalizada la legalización, se entregarán dos copias en papel y en formato digital a propiedad y DF. . Incluye todas las tasas de organismos administrativos. | Certificación de la instalación de BIEs del edificio incluyendo memoria, documentos firmados, tasas necesarias y revisión por la OCA competente. Una vez finalizada la legalización, se entregarán dos copias en papel y en formato digital a propiedad y DF. . Incluye todas las tasas de organismos administrativos.
Residencia |  | 1
01.L2.07.05.003 | L | XPAU4LPCI | u | Realización del proyecto As Built de la instalación de protección contra incendios del edificio. Se entregará modelo en formato editable y en pdf. | Realización del proyecto As Built de la instalación de protección contra incendios del edificio. Se entregará modelo en formato editable y en pdf.
Residencia |  | 1
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 08 | INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES
| N | Capítulo | 01 | NOTA GENERAL TELECOMUNICACIONES
01.L2.08.01.001 | L | NOTA0040 | . | Nota nº 02 TELECOMUNICACIONES Este capítulo incluye la instalación de Telecomunicaciones completamente terminada con el Sistema de distribución con cableado Categoría 6A libre de halógenos, fabricantes CommScope, AMP o 3M. La instalación deberá realizarse según las indicaciones de la Dirección Facultativa, se realizará una auditoría y certificación de los puntos con maquinaria Fluke. Se tendrá en cuenta las normas específicas de la propiedad. Incluye pruebas de puesta en marcha de la instalación de Telecomunicaciones por cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen proyecto, visados, dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación ción. Se debe tener en cuenta la obligatoriedad de: - Homologación y certificación de todos los materiales. - Instrucciones de uso y garantías. - Realización y entrega de protocolos de pruebas de la instalación según normativa de aplicación. - Certificados de instalación. - Puesta en funcionamiento de la misma, así como formación de dossier con manuales de utilización, garantías, mantenimiento básico de la instalación. - Planos asbuilt en autocad. Normativa de obligado cumplimiento: - La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto. NOTA: ANTES DE EJECUTAR LA INSTALACIÓN INTERIOR , LA D.F. MANTENDRÁ REUNIÓN CON LA CONSTRUCTORA Y EL INSTALADOR PARA DEFINIR LA SITUACIÓN DEFINITIVA DE LOS ELEMENTOS | Nota nº 02 TELECOMUNICACIONES Este capítulo incluye la instalación de Telecomunicaciones completamente terminada con el Sistema de distribución con cableado Categoría 6A libre de halógenos, fabricantes CommScope, AMP o 3M. La instalación deberá realizarse según las indicaciones de la Dirección Facultativa, se realizará una auditoría y certificación de los puntos con maquinaria Fluke. Se tendrá en cuenta las normas específicas de la propiedad. Incluye pruebas de puesta en marcha de la instalación de Telecomunicaciones por cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen proyecto, visados, dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonómicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación ción. Se debe tener en cuenta la obligatoriedad de: - Homologación y certificación de todos los materiales. - Instrucciones de uso y garantías. - Realización y entrega de protocolos de pruebas de la instalación según normativa de aplicación. - Certificados de instalación. - Puesta en funcionamiento de la misma, así como formación de dossier con manuales de utilización, garantías, mantenimiento básico de la instalación. - Planos asbuilt en autocad. Normativa de obligado cumplimiento: - La específica para cada uno de los materiales utilizados en el proyecto. NOTA: ANTES DE EJECUTAR LA INSTALACIÓN INTERIOR , LA D.F. MANTENDRÁ REUNIÓN CON LA CONSTRUCTORA Y EL INSTALADOR PARA DEFINIR LA SITUACIÓN DEFINITIVA DE LOS ELEMENTOS
Unidad |  | 1
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 08 | INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES
| N | Capítulo | 02 | RACKS
01.L2.08.02.001 | L | XPAUUPPTYT | u | Homologación de la instalación de cableado estructurado del edificio. Se incluye: Certificación del cableado tipo fluke Certificación de la fibrra con equipo reflectómetro Realización de pruebas sobre el cableado en categoría 6, contemplado los siguientes puntos: Continuidad y correspondencia de todos los pares, ruidos ambientales, atenuación, Near End Cross Talk (Next) y SNR (Signal-to-Noise Ratio). Líneas totalmente identificadas y rotuladas. Pruebas según requerimientos de la propiedad. | Homologación de la instalación de cableado estructurado del edificio. Se incluye: Certificación del cableado tipo fluke Certificación de la fibrra con equipo reflectómetro Realización de pruebas sobre el cableado en categoría 6, contemplado los siguientes puntos: Continuidad y correspondencia de todos los pares, ruidos ambientales, atenuación, Near End Cross Talk (Next) y SNR (Signal-to-Noise Ratio). Líneas totalmente identificadas y rotuladas. Pruebas según requerimientos de la propiedad.
Residencia |  | 1
01.L2.08.02.002 | L | EP7Z1233F | u | Pigtail LC 50/125 OM4 | Pigtail LC 50/125 OM4
Residencia |  | 1
01.L2.08.02.003 | L | EP7Z1Y56 | u | Fusión y reflectometría | Fusión y reflectometría
Residencia |  | 1
01.L2.08.02.004 | L | EP7ZTY5 | u | Cordón FO, 2LCx2LC 50/125, 2m OM4 | Cordón FO, 2LCx2LC 50/125, 2m OM4
Residencia |  | 16
01.L2.08.02.005 | L | EP43YJ01 | u | Latiguillos para señal de voz y datos, de 0,5m con conector RJ45 y cable 6 U/UTP. | Latiguillos para señal de voz y datos, de 0,5m con conector RJ45 y cable 6 U/UTP.
Pl. 1 |  | 44
Pl. 2 |  | 44
01.L2.08.02.006 | L | PP7I-8926 | u | Regleta de alimenatción fija, con 6 bases schucko 2P+T de 16 A y 250 V, y un interruptor bipolar de 16 A, para armarios rack 19´´, de 1 unidad de altura, montaje horizontal, fijada mecánicamente | Regleta de alimenatción fija, con 6 bases schucko 2P+T de 16 A y 250 V, y un interruptor bipolar de 16 A, para armarios rack 19´´, de 1 unidad de altura, montaje horizontal, fijada mecánicamente
Rack |  | 4
01.L2.08.02.007 | L | PP7B-8912 | u | Ventilador de tipo axial, para entradas de cables, caudal de 156 m3/h, 230 V de tensión de alimentación, de 120x120 mm, con filtro y rejilla protectora, colocado | Ventilador de tipo axial, para entradas de cables, caudal de 156 m3/h, 230 V de tensión de alimentación, de 120x120 mm, con filtro y rejilla protectora, colocado
Rack |  | 2
01.L2.08.02.008 | L | PP7J-80EM | u | Bandeja extraible de chapa de acero para armario de comunicaciones rack 19´´, sistema de fijación frontal y posterior sobre el bastidor, de 1 unidad de altura, para una carga máxima de 25 kg y una profundidad de 800 mm, fijada mecánicamente | Bandeja extraible de chapa de acero para armario de comunicaciones rack 19´´, sistema de fijación frontal y posterior sobre el bastidor, de 1 unidad de altura, para una carga máxima de 25 kg y una profundidad de 800 mm, fijada mecánicamente
Rack |  | 4
01.L2.08.02.009 | L | PP7C-66W5 | u | Panel integrado deslizante, equipado con 24 conectores RJ45 categoría 6a S/FTP, para montar sobre bastidor rack 19´´, de 1 unidad de altura, con organizador de cables y portaetiquetas, fijado mecánicamente | Panel integrado deslizante, equipado con 24 conectores RJ45 categoría 6a S/FTP, para montar sobre bastidor rack 19´´, de 1 unidad de altura, con organizador de cables y portaetiquetas, fijado mecánicamente
Rack |  | 4
01.L2.08.02.010 | L | PP73-6731 | u | Armario metálico con bastidor tipo rack 19´´, de 33 unidades de altura, de 1600 x 800 x 800 mm (alto x ancho x profundidad), de 1 compartimentos, con 1 puerta de vidrio de seguridad y cerradura con llave, con paneles laterales y estructura desmontable, colocado | Armario metálico con bastidor tipo rack 19´´, de 33 unidades de altura, de 1600 x 800 x 800 mm (alto x ancho x profundidad), de 1 compartimentos, con 1 puerta de vidrio de seguridad y cerradura con llave, con paneles laterales y estructura desmontable, colocado
Pl. 1 |  | 1
Pl. 2 |  | 1
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 08 | INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES
| N | Capítulo | 03 | BANDEJAS Y CABLEADO
01.L2.08.03.001 | L | PP44-6640 | m | Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoría 6a F/UTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, colocado bajo tubo o canal | Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoría 6a F/UTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, colocado bajo tubo o canal
Pl. 1 |  | 1138.5
Pl. 2 |  | 1138.5
01.L2.08.03.002 | L | PP45-667P | m | Cable de fibra óptica para uso interior, con 8 fibras de tipo multimodo 62,5/125, estructura interior multitubo (estructura ajustada), protección interior de fibra de vidrio, con cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida y no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, instalado | Cable de fibra óptica para uso interior, con 8 fibras de tipo multimodo 62,5/125, estructura interior multitubo (estructura ajustada), protección interior de fibra de vidrio, con cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida y no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, instalado
Pl. Baja |  | 41.4
Pl. 1 |  | 17.25
Pl. 2 |  | 17.25
01.L2.08.03.003 | L | PG2N-EUI5 | m | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo
Pl. 1 |  | 297
Pl. 2 |  | 297
01.L2.08.03.004 | L | PG12-DH7U | u | Caja de derivación cuadrada de plástico, de 105x105 mm, con grado de protección IP-40, montada superficialmente | Caja de derivación cuadrada de plástico, de 105x105 mm, con grado de protección IP-40, montada superficialmente
Pl. 1 |  | 20
Pl. 2 |  | 20
01.L2.08.03.005 | L | PG2J-4BOC | m | Bandeja metálica reja con tapa de acero galvanizado en caliente, de altura 50 mm y ancho 200 mm, colocada sobre soportes horizontales con elementos de soporte | Bandeja metálica reja con tapa de acero galvanizado en caliente, de altura 50 mm y ancho 200 mm, colocada sobre soportes horizontales con elementos de soporte
Pl. 1 |  | 1 | 6
Pl. 2 |  | 1 | 6
01.L2.08.03.006 | L | PG2J-4BOA | m | Bandeja metálica reja con tapa de acero galvanizado en caliente, de altura 50 mm y ancho 100 mm, colocada sobre soportes horizontales con elementos de soporte | Bandeja metálica reja con tapa de acero galvanizado en caliente, de altura 50 mm y ancho 100 mm, colocada sobre soportes horizontales con elementos de soporte
Pl. 1 |  | 1 | 18
Pl. 2 |  | 1 | 18
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 08 | INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES
| N | Capítulo | 04 | MECANISMOS
01.L2.08.04.001 | L | EP43YJ01 | u | Latiguillos para señal de voz y datos, de 0,5m con conector RJ45 y cable 6 U/UTP. | Latiguillos para señal de voz y datos, de 0,5m con conector RJ45 y cable 6 U/UTP.
Pl. 1 |  | 4
Pl. 2 |  | 4
01.L2.08.04.002 | L | PP7H-7839 | u | Toma de señal de voz y datos, de tipo modular de 2 módulos estrechos, con conector RJ45 simple, categoría 6a F/UTP, con conexión por desplazamiento del aislante, con tapa, precio alto, montada sobre caja o marco | Toma de señal de voz y datos, de tipo modular de 2 módulos estrechos, con conector RJ45 simple, categoría 6a F/UTP, con conexión por desplazamiento del aislante, con tapa, precio alto, montada sobre caja o marco
Pl. 1 |  | 4
Pl. 2 |  | 4
01.L2.08.04.003 | L | PP7A-H9LI | u | Antena interior de acceso inalámbrico, omnidireccional, de 2,4 i 5 GHz, de 5 dBi de ganancia, instalada superficialmente y conectada | Antena interior de acceso inalámbrico, omnidireccional, de 2,4 i 5 GHz, de 5 dBi de ganancia, instalada superficialmente y conectada
Pl. 1 |  | 4
Pl. 2 |  | 4
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 08 | INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES
| N | Capítulo | 05 | INSTALACIÓN HABITACIONES
01.L2.08.05.001 | L | EP43YJ01 | u | Latiguillos para señal de voz y datos, de 0,5m con conector RJ45 y cable 6 U/UTP. | Latiguillos para señal de voz y datos, de 0,5m con conector RJ45 y cable 6 U/UTP.
Pl. 1 |  | 18
Pl. 2 |  | 18
01.L2.08.05.002 | L | PP7H-7839 | u | Toma de señal de voz y datos, de tipo modular de 2 módulos estrechos, con conector RJ45 simple, categoría 6a F/UTP, con conexión por desplazamiento del aislante, con tapa, precio alto, montada sobre caja o marco | Toma de señal de voz y datos, de tipo modular de 2 módulos estrechos, con conector RJ45 simple, categoría 6a F/UTP, con conexión por desplazamiento del aislante, con tapa, precio alto, montada sobre caja o marco
Pl. 1 |  | 18
Pl. 2 |  | 18
01.L2.08.05.003 | L | PP44-6640 | m | Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoría 6a F/UTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, colocado bajo tubo o canal | Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoría 6a F/UTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, colocado bajo tubo o canal
Pl. 1 |  | 18 | 8
Pl. 2 |  | 18 | 8
01.L2.08.05.004 | L | PG2N-EUI5 | m | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo
Pl. 1 |  | 18 | 8
Pl. 2 |  | 18 | 8
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 08 | INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES
| N | Capítulo | 06 | SISTEMA AVISO MINUSVALIDOS
01.L2.08.06.001 | L | PGA0-FK3C | u | Avisador acústico adosable de 230 V, de sonido timbre, precio alto, montado superficialmente | Avisador acústico adosable de 230 V, de sonido timbre, precio alto, montado superficialmente
Pl. 1 |  | 4
Pl. 2 |  | 4
01.L2.08.06.002 | L | PP82-H9NN | u | Bloque de llamada con tirador para WC, con LED indicador de color rojo, sin bus de datos de habitación, con cordón de 2 metros de longitud con empuñadura, con placa frontal de color blanco y marco, montado empotrado en caja de mecanismo universal | Bloque de llamada con tirador para WC, con LED indicador de color rojo, sin bus de datos de habitación, con cordón de 2 metros de longitud con empuñadura, con placa frontal de color blanco y marco, montado empotrado en caja de mecanismo universal
Pl. 1 |  | 4
Pl. 2 |  | 4
01.L2.08.06.003 | L | PP42-HA3Y | m | Cable para sonorizaciones paralelo bicolor de 2x1,5 mm2, aislamiento plástico libre de halógenos, colocado en tubo | Cable para sonorizaciones paralelo bicolor de 2x1,5 mm2, aislamiento plástico libre de halógenos, colocado en tubo
Pl. 1 |  | 4 | 24
Pl. 2 |  | 4 | 24
01.L2.08.06.004 | L | PG2N-EUI5 | m | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo
Pl. 1 |  | 4 | 24
Pl. 2 |  | 4 | 24
01.L2.08.06.005 | L | PP80-H9O0 | u | Central de grupo para un máximo de 127 habitaciones repartidas en 3 subgrupos, con funciones de control y sincronización a cada subgrupo y con capacidad de transferencia de datos a otras centrales de grupo, sin circuito de audio, de color blanco, fijado a presión sobre base de conexiones empotrada, incluida la base | Central de grupo para un máximo de 127 habitaciones repartidas en 3 subgrupos, con funciones de control y sincronización a cada subgrupo y con capacidad de transferencia de datos a otras centrales de grupo, sin circuito de audio, de color blanco, fijado a presión sobre base de conexiones empotrada, incluida la base
Pl. Baixa |  | 1
01.L2.08.06.006 | L | PP80-H9O2 | u | Módulo de configuración para la programación de los parámetros del sistema y la configuración de los elementos individuales, con tablero con códigos de barras y lápiz óptico, con display LCD con matriz alfanumérica de 2x8 carácteres, instalado | Módulo de configuración para la programación de los parámetros del sistema y la configuración de los elementos individuales, con tablero con códigos de barras y lápiz óptico, con display LCD con matriz alfanumérica de 2x8 carácteres, instalado
Pl. Baixa |  | 1
01.L2.08.06.007 | L | PP80-H9O3 | u | Fuente de alimentación electrónica de 10 A, con tensión de alimentación de 230 V a.c. y tensión de salida de 24 V c.c., con protección contra sobrecargas, cortocircuitos y con capacidad para trabajar en vacio, montada en perfil DIN | Fuente de alimentación electrónica de 10 A, con tensión de alimentación de 230 V a.c. y tensión de salida de 24 V c.c., con protección contra sobrecargas, cortocircuitos y con capacidad para trabajar en vacio, montada en perfil DIN
Pl. Baixa |  | 1
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 09 | INSTALACIÓN DE CONTROL CALEFACCIÓN Y ACS
| N | Capítulo | 01 | CUADROS DE CONTROL
01.L2.09.01.001 | L | PE97-YF01 | u | Central de control integral para suelo radiante, incluye módulo de control con base de conexiones para colectores, termostatos, sondas y bomba de calor, y conexionado a estos elementos mediante cable tipo BUS trenzado apantallado, programación y puesta en marcha. Totalmente instalado y conectado. | Central de control integral para suelo radiante, incluye módulo de control con base de conexiones para colectores, termostatos, sondas y bomba de calor, y conexionado a estos elementos mediante cable tipo BUS trenzado apantallado, programación y puesta en marcha. Totalmente instalado y conectado.
Edificio |  | 1
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 09 | INSTALACIÓN DE CONTROL CALEFACCIÓN Y ACS
| N | Capítulo | 02 | CANALIZACIONES Y CABLEADO
01.L2.09.02.001 | L | PG2N-EUI3 | m | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo
Pl. 1 |  | 367.2
Pl. 2 |  | 367.2
01.L2.09.02.002 | L | PG33-E6CJ | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, bipolar, de sección 2x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, bipolar, de sección 2x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos, colocado en tubo
Pl. 1 |  | 693
Pl. 2 |  | 693
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 09 | INSTALACIÓN DE CONTROL CALEFACCIÓN Y ACS
| N | Capítulo | 03 | ELEMENTOS DE CAMPO
01.L2.09.03.001 | L | 0079P31E | u | Referencia P31-EGT347F102L200 de SAUTER: Sonda de temperatura de caña L=200 mm con sensor de Ni1000. Rango de -50 a 160 ºC. Protección IP65. Incluye funda de latón L=200 mm, tuerca R1/2´´ PN10 | Referencia P31-EGT347F102L200 de SAUTER: Sonda de temperatura de caña L=200 mm con sensor de Ni1000. Rango de -50 a 160 ºC. Protección IP65. Incluye funda de latón L=200 mm, tuerca R1/2´´ PN10
Pl. 1 |  | 2
Pl. 2 |  | 2
01.L2.09.03.002 | L | 0114P31S | u | Referencia P31-SIBFW065050G de SAUTER: Contador tipo Woltmann para medir grandes caudales de agua fría con Tmax 50ºC y Pmax 16 bares (PN16). Caudal nominal 63 m3/h. DN65. Conexión por brida. Longitud 200 mm. Esfera seca, protección antimagnética, cuerpo de hierro fundido pintado y baja pérdida de carga. Con predisposición inductiva. Homologado MID R100. | Referencia P31-SIBFW065050G de SAUTER: Contador tipo Woltmann para medir grandes caudales de agua fría con Tmax 50ºC y Pmax 16 bares (PN16). Caudal nominal 63 m3/h. DN65. Conexión por brida. Longitud 200 mm. Esfera seca, protección antimagnética, cuerpo de hierro fundido pintado y baja pérdida de carga. Con predisposición inductiva. Homologado MID R100.
Pl. 1 |  | 1
Pl. 2 |  | 1
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 10 | ALUMBRADO
| N | Capítulo | 01 | ALUMBRADO HABITACIONES
01.L2.10.01.001 | L | PH21-AZP6 | u | Luminaria decorativa empotrable tipo downlight con leds con una vida útil de 25000 h, de forma circular, 14 W de potencia, óptica de aluminio especular con UGR =22, eficacia luminosa de 60 lm/W, con equipo eléctrico no regulable, aislamiento clase I, cuerpo de aluminio y grado de protección IP20, empotrado | Luminaria decorativa empotrable tipo downlight con leds con una vida útil de 25000 h, de forma circular, 14 W de potencia, óptica de aluminio especular con UGR =22, eficacia luminosa de 60 lm/W, con equipo eléctrico no regulable, aislamiento clase I, cuerpo de aluminio y grado de protección IP20, empotrado
Pl. 1 |  | 18
Pl. 2 |  | 18
01.L2.10.01.002 | L | PHP0-YE01 | u | Aplique de pared superficial, con leds, de 9 W de potencia de la luminaria, con fuente de alimentación, montado superficialmente | Aplique de pared superficial, con leds, de 9 W de potencia de la luminaria, con fuente de alimentación, montado superficialmente
Pl. 1 |  | 18
Pl. 2 |  | 18
01.L2.10.01.003 | L | PHP0-YE02 | u | Punto de luz en techo, montado superficialmente | Punto de luz en techo, montado superficialmente
Pl. 1 |  | 18
Pl. 2 |  | 18
01.L2.10.01.004 | L | PHP0-Z002 | u | Aplique de techo, con leds, para iluminación de habitación, con fuente de alimentación, montado superficialmente. Precio de compra orientativo: 60 € | Aplique de techo, con leds, para iluminación de habitación, con fuente de alimentación, montado superficialmente. Precio de compra orientativo: 60 €
Pl. 1 |  | 18
Pl. 2 |  | 18
01.L2.10.01.005 | L | PHP0-Z001 | u | Aplique de pared, con leds, para lectura en cabecero de cama, con fuente de alimentación, montado superficialmente. Precio de compra orientativo: 50 € | Aplique de pared, con leds, para lectura en cabecero de cama, con fuente de alimentación, montado superficialmente. Precio de compra orientativo: 50 €
Pl. 1 |  | 18
Pl. 2 |  | 18
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 10 | ALUMBRADO
| N | Capítulo | 02 | ALUMBRADO GENERAL
01.L2.10.02.001 | L | PH21-MZOR | u | Aplique de pared de radiación indirecta modelo MUN DARK Ø180 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en aluminio. Y difusor de policarbonato opal. Modelo para LED con temperatura color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con grado de protección IP20. Clase de aislamiento I. Se incluye pp de montaje y soportación. | Aplique de pared de radiación indirecta modelo MUN DARK Ø180 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en aluminio. Y difusor de policarbonato opal. Modelo para LED con temperatura color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con grado de protección IP20. Clase de aislamiento I. Se incluye pp de montaje y soportación.
Pl. 1 |  | 10
Pl. 2 |  | 10
01.L2.10.02.002 | L | PHA2-3A9O | u | Luminaria industrial sin difusor ni reflector y 1 tubo fluorescente de 21W, de forma rectangular, con chasis poliéster, montada superficialmente en el techo | Luminaria industrial sin difusor ni reflector y 1 tubo fluorescente de 21W, de forma rectangular, con chasis poliéster, montada superficialmente en el techo
Pl. 1 |  | 1
Pl. 2 |  | 1
01.L2.10.02.003 | L | PH21-AZP6 | u | Luminaria decorativa empotrable tipo downlight con leds con una vida útil de 25000 h, de forma circular, 14 W de potencia, óptica de aluminio especular con UGR =22, eficacia luminosa de 60 lm/W, con equipo eléctrico no regulable, aislamiento clase I, cuerpo de aluminio y grado de protección IP20, empotrado | Luminaria decorativa empotrable tipo downlight con leds con una vida útil de 25000 h, de forma circular, 14 W de potencia, óptica de aluminio especular con UGR =22, eficacia luminosa de 60 lm/W, con equipo eléctrico no regulable, aislamiento clase I, cuerpo de aluminio y grado de protección IP20, empotrado
Pl. 1 |  | 2
Pl. 2 |  | 2
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 10 | ALUMBRADO
| N | Capítulo | 03 | ALUMBRADO EMERGENCIA
01.L2.10.03.001 | L | PH57-B3A4 | u | Luz de emergencia con lámpara led, con una vida útil de 100000 h, no permanente y no estanca con grado de protección IP4X, aislamiento clase II, con un flujo aproximado de 240 a 270 lm, 1 h de autonomía, de forma rectangular con difusor y cuerpo de policarbonato, precio alto, colocado superficial | Luz de emergencia con lámpara led, con una vida útil de 100000 h, no permanente y no estanca con grado de protección IP4X, aislamiento clase II, con un flujo aproximado de 240 a 270 lm, 1 h de autonomía, de forma rectangular con difusor y cuerpo de policarbonato, precio alto, colocado superficial
Pl. 1-Habitaciones |  | 18
Pl. 2-Habitaciones |  | 18
Pl. 1-Pasillo |  | 8
Pl. 2-Pasillo |  | 8
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 11 | CONTROL ACCESOS
| N | Capítulo | 01 | CENTRAL Y EQUIPOS CONTROL ACCESOS
01.L2.11.01.001 | L | PMP1-HC2K | u | Fuente de alimentación para central de control avanzado de 12 V CC | Fuente de alimentación para central de control avanzado de 12 V CC
Pl.1 |  | 1
Pl. 2 |  | 1
01.L2.11.01.002 | L | PMP1-HC2O | u | Controlador inteligente de 4-8 puertas/ascensores con fuente de alimentación de 12V. Incluye 8 entradas de alarmas ampliable mediante ATS12xxE. Máximo 12 controladores de puerta para panel ATS Advanced. Incluye comunicaciones Ethernet, RS485. Soporta protocolos Aperi, Salt, RS485 ATS, OSDPv1/v2. Admite hasta 32 lectores por cada CDC4. 4 salidas de relé incluidas en placa base, ampliable mediante módulo ATS181X. Hasta 65.000 usuarios. IP31. Dimensiones: 409 x 593 x 112 mm, instalado y conectado | Controlador inteligente de 4-8 puertas/ascensores con fuente de alimentación de 12V. Incluye 8 entradas de alarmas ampliable mediante ATS12xxE. Máximo 12 controladores de puerta para panel ATS Advanced. Incluye comunicaciones Ethernet, RS485. Soporta protocolos Aperi, Salt, RS485 ATS, OSDPv1/v2. Admite hasta 32 lectores por cada CDC4. 4 salidas de relé incluidas en placa base, ampliable mediante módulo ATS181X. Hasta 65.000 usuarios. IP31. Dimensiones: 409 x 593 x 112 mm, instalado y conectado
Pl. 1 |  | 1
Pl. 2 |  | 1
01.L2.11.01.003 | L | PMP1-OR4J | u | Editor de tarjetas de proximidad RFID Compacto, ocupa poco espacio en recepción Tecnología RFID MIFARE, comunicación a 13,56Mhz y modos CLASSIC o PLUS Conexión USB Compatible con diferentes soportes de 1K y 4K (tarjetas, pulseras, llaveros, etc.). Colocado. | Editor de tarjetas de proximidad RFID Compacto, ocupa poco espacio en recepción Tecnología RFID MIFARE, comunicación a 13,56Mhz y modos CLASSIC o PLUS Conexión USB Compatible con diferentes soportes de 1K y 4K (tarjetas, pulseras, llaveros, etc.). Colocado.
Pl. Baja |  | 1
01.L2.11.01.004 | L | PMP1-HO2I | u | Software de gestión del sistema de control de accesos, con licencia con capacidad para 24 puertas, 1000 usuarios, 1 servidor y 1 cliente. Licencia onportal 76-150 puntos de acceso | Software de gestión del sistema de control de accesos, con licencia con capacidad para 24 puertas, 1000 usuarios, 1 servidor y 1 cliente. Licencia onportal 76-150 puntos de acceso
Pl. Baja |  | 1
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 11 | CONTROL ACCESOS
| N | Capítulo | 02 | ELEMENTOS DE CAMPO Y CABLEADO CONTROL ACCESO
01.L2.11.02.001 | L | PAW5-4WO3 | u | Cerradura de proximidad con tecnología RFID MIFARE® y Near Field Communication (NFC). Registra en memoria las últimas 500 aberturas, con fecha y hora. Memoria no volátil. Indicador de batería baja. Trabaja con una gran variedad de dispositivos de apertura: Tarjetas, etiquetas, pulseras, llaveros, etc. Incluye embutido y cilindro Acabado: Cromo MateManeta: Granada Per embotit EURO 5470 | Cerradura de proximidad con tecnología RFID MIFARE® y Near Field Communication (NFC). Registra en memoria las últimas 500 aberturas, con fecha y hora. Memoria no volátil. Indicador de batería baja. Trabaja con una gran variedad de dispositivos de apertura: Tarjetas, etiquetas, pulseras, llaveros, etc. Incluye embutido y cilindro Acabado: Cromo MateManeta: Granada Per embotit EURO 5470
Pl. 1 |  | 18
Pl. 2 |  | 18
01.L2.11.02.002 | L | PMP1-OR6D | u | Tarjeta rfid mifare 1k ev1 de cartón logo onity, según ISO 14443 y con protocolo de alto nivel. | Tarjeta rfid mifare 1k ev1 de cartón logo onity, según ISO 14443 y con protocolo de alto nivel.
Pl. Baja |  | 100
01.L2.11.02.003 | L | PP44-6640 | m | Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoría 6a F/UTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, colocado bajo tubo o canal | Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoría 6a F/UTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2, colocado bajo tubo o canal
Pl. 1 |  | 299
Pl. 2 |  | 299
01.L2.11.02.004 | L | PG12-DH7U | u | Caja de derivación cuadrada de plástico, de 105x105 mm, con grado de protección IP-40, montada superficialmente | Caja de derivación cuadrada de plástico, de 105x105 mm, con grado de protección IP-40, montada superficialmente
Pl. 1 |  | 4
Pl. 2 |  | 4
01.L2.11.02.005 | L | PG2N-EUI3 | m | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo
Pl. 1 |  | 78
Pl. 2 |  | 78
01.L2.11.02.006 | L | PP7A-H9LI | u | Antena interior de acceso inalámbrico, omnidireccional, de 2,4 i 5 GHz, de 5 dBi de ganancia, instalada superficialmente y conectada | Antena interior de acceso inalámbrico, omnidireccional, de 2,4 i 5 GHz, de 5 dBi de ganancia, instalada superficialmente y conectada
Pl. 1 |  | 4
Pl. 2 |  | 4
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 12 | DESMONTAJE Y CONTROL CALIDAD
| N | Capítulo | 01 | DESMONTAJE INSTALACIONES
01.L2.12.01.001 | L | XPAU2INST | u | Anulación y extracción de las actuales instalaciones de agua, electricidad, calefacción, aire acondicionado y todas las instalaciones de la Fase 0; con medios manuales. Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y recogida del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor, transporte al vertedero homologado, canon de vertedero y otros trabajos necesarios para el acabado de la partida. | Anulación y extracción de las actuales instalaciones de agua, electricidad, calefacción, aire acondicionado y todas las instalaciones de la Fase 0; con medios manuales. Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y recogida del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor, transporte al vertedero homologado, canon de vertedero y otros trabajos necesarios para el acabado de la partida.
Pl. 1 |  | 1
Pl. 2 |  | 1
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 12 | DESMONTAJE Y CONTROL CALIDAD
| N | Capítulo | 02 | AYUDAS ALBALIÑERIA
01.L2.12.02.001 | L | XPAU1INST | u | Partida por la realización de las ayudas de albañilería necesarias para la correcta ejecución, montaje y desarrollo de las instalaciones, que incluye: * Replanteo y marcar en obra antes de ejecutar * Abrir y tapar regatas * Apertura de techos y suelo técnico * Reposición de placas de techo y suelo técnico * Replanteo y marcar en obra antes de ejecutar * Abrir y rematar agujeros en paramentos * Abrir y rematar agujeros en forjados * Colocación y montaje de los pasamuros * Fijación de la soportación * Colocación y acabado de cajas por elementos empotrados * Derribo de falso techo continuo necesario para la instalación de climatización y ventilación * Reparación de los escombros de falso techo continuo * Incluye pintado de techos * Realización de agujeros en forjados * Desmontaje y montaje del falso techo y suelo técnico para el paso de las instalaciones * Sellado de los agujeros de instalaciones y agujeros de paso de instalaciones con mortero ignifugo * Rebozado y pintado de los paramentos después del paso de las instalaciones * Descarga y elevación de materiales en la obra * Retirada de los escombros resultado de las mismas ayudas. | Partida por la realización de las ayudas de albañilería necesarias para la correcta ejecución, montaje y desarrollo de las instalaciones, que incluye: * Replanteo y marcar en obra antes de ejecutar * Abrir y tapar regatas * Apertura de techos y suelo técnico * Reposición de placas de techo y suelo técnico * Replanteo y marcar en obra antes de ejecutar * Abrir y rematar agujeros en paramentos * Abrir y rematar agujeros en forjados * Colocación y montaje de los pasamuros * Fijación de la soportación * Colocación y acabado de cajas por elementos empotrados * Derribo de falso techo continuo necesario para la instalación de climatización y ventilación * Reparación de los escombros de falso techo continuo * Incluye pintado de techos * Realización de agujeros en forjados * Desmontaje y montaje del falso techo y suelo técnico para el paso de las instalaciones * Sellado de los agujeros de instalaciones y agujeros de paso de instalaciones con mortero ignifugo * Rebozado y pintado de los paramentos después del paso de las instalaciones * Descarga y elevación de materiales en la obra * Retirada de los escombros resultado de las mismas ayudas.
Pl. 1 |  | 1
Pl. 2 |  | 1
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 12 | DESMONTAJE Y CONTROL CALIDAD
| N | Capítulo | 03 | CONTROL CALIDAD
01.L2.12.03.001 | L | XPACQR11 | u | Partida para el control de calidad de los materiales e instalaciones de la obra. | Partida para el control de calidad de los materiales e instalaciones de la obra.
Unitat |  | 1
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 13 | OPCIONALES
| N | Capítulo | 01 | AISLAMIENTO FACHADA
01.L2.13.01.001 | L | P7C11-CHJG | m2 | Aislamiento en relleno de cámaras de espesor 10 cm, 2,5 m2·K/W de resistencia térmica, con fibras de celulosa de densidad 30 a 60 kg/m3, inyectado | Aislamiento en relleno de cámaras de espesor 10 cm, 2,5 m2·K/W de resistencia térmica, con fibras de celulosa de densidad 30 a 60 kg/m3, inyectado
Fachada Planta 1 |  |  | 93.02 |  | 2.7
Fachada Planta 2 |  |  | 93.02 |  | 2.7
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 13 | OPCIONALES
| N | Capítulo | 02 | AISLAMIENTO CUBIERTA
01.L2.13.02.001 | L | P7C46-DE6P | m2 | Aislamiento con placa rígida de lana mineral de vidrio (MW) para aislamientos, según UNE-EN 13162, de espesor 13 mm, con una conductividad térmica <= 0.035 W/(m·K), resistencia térmica >= 0,37143 m2·K/W, colocado con fijaciones mecánicas | Aislamiento con placa rígida de lana mineral de vidrio (MW) para aislamientos, según UNE-EN 13162, de espesor 13 mm, con una conductividad térmica <= 0.035 W/(m·K), resistencia térmica >= 0,37143 m2·K/W, colocado con fijaciones mecánicas
Cubierta |  | 357.09
| N | Obra | 01 | 1247AV PRESUPUESTO
| N | Lote | L2 | INSTALACIONES
| N | Sistema | 14 | VARIOS
| N | Capítulo | 01 | VARIOS
01.L2.14.01.001 | L | EB92ZNTG | u | Nota general al pressupost: En el pressupost s'han de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, els conceptes següents: - Les despeses directes i indirectes derivades de l'execució de les obres, així com les generals de l'industrial i dels seus subcontractes. - El benefici de l'industrial i de les subcontractes. - En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat no preveu un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i dels seus subcontractes, l'aplicació del servei esmentat serà contractat per aquest. Si considera innecessari l'industrial i els seus subcontractes, la contractació de la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant a l'obra com a edificis veïns. - Totes aquelles assegurances exigibles en l'execució de cadascun dels treballs a executar, incloent-hi l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor de la propietat. - Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en cas que fossin necessaris per a la realització de les obres. - La preparació i el lliurament a la direcció facultativa (DF) d'un dossier amb els certificats de tots els materials utilitzats i els procediments utilitzats a l'obra, necessaris per complir els requisits del codi tècnic de l'edificació i que formaran part del llibre de l'edifici. - L'actualització dels arxius Revit per a entrega de projecte As Built (arquitectura i instal·lacions) sempre que hi hagi canvis en el projecte executiu. - S'han de complir tots els requisits respecte a la documentació, identificació i idoneïtat de l'homologació dels operaris per a la realització dels treballs específics (gruistes, etc.). - Totes les ajudes per a tots els oficis consistint en: - Descàrregues del mateix camió. - Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. - Material per a l'execució de regates, forats, suports, etc... i el posterior tapat. - Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini - Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes. - Trasllat i muntatge de tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). Inclouen fonamentacions, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. -També s'inclouen tots els mitjans auxiliars que es necessitin durant el procés de les obres, tals com sínies, muntacàrregues, bastides, treballs verticals, habilitació d'accessos i zones d'aplec, circulacions d'obra, lloguers, revisions, manteniments, taxes, etc. - Formació de la tanca de tot el perímetre de la zona d'actuació segons Pla de Seguretat i Salut, incloent portes d'accés peatonal i portes d'accés de vehícles, senyalitzacions, etc. S'hi inclou el manteniment de la tanca del solar, en òptimes condicions fins a la finalització dels treballs contractats. Es contemplaran els possibles desmuntatges i muntatges parcials, que s'hagin de fer a causa de les necessitats de l'obra. En cas que el solar ja estigui tancat, l'industrial assumeix l'estat del mateix, així com la seva reparació i manteniment. - Utilització de qualsevol sistema de seguretat en tots els treballs que cal realitzar, que a criteri de la DF siguin necessaris per garantir la seguretat dels operaris. - Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent-hi casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i les gestions necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al funcionament. - Instal·lacions provisionals daigua i electricitat per a lexecució dels treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa daigües en obra i plantes de ledifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques als passis d'instal·lacions provisionals, a zona de trànsit de maquinària, camions, etc, i desmuntatge de les instal·lacions provisionals. - Realització de mostres a escala 1:1, dels rams que indiqui la DF, per poder valorar-ne el resultat final. - Tots els materials i treballs auxiliars que siguin necessaris per al perfecte acabat de les partides, encara que no constin específicament al projecte ni a l'estat d'amidaments i pressupost. - Tots els materials necessaris per protegir si fos el cas, partides acabades susceptibles de deteriorament pel pas d'operaris i materials, com esglaonat d'escales, paviments, cabina d'ascensors, etc. - Reposició de material deteriorat per l'obra a les voreres i zona pública, com ara paviments, arbrat, bancs, escocells, etc. - Desmuntatge, aplec i col·locació d'elements que es vulguin aprofitar durant la demolició i desmuntatge inicial. En cas de deteriorament, caldrà restituir a càrrec de la constructora. - S'inclourà a cada unitat d'obra la corresponent part proporcional de tràfec, càrrega, transport i abocament a gestor autoritzat, dels residus generats a la mateixa. Inclòs pagament de taxes a abocador. | Nota general al pressupost: En el pressupost s'han de considerar inclosos, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, els conceptes següents: - Les despeses directes i indirectes derivades de l'execució de les obres, així com les generals de l'industrial i dels seus subcontractes. - El benefici de l'industrial i de les subcontractes. - En el període d'execució dels treballs contractats, la propietat no preveu un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i dels seus subcontractes, l'aplicació del servei esmentat serà contractat per aquest. Si considera innecessari l'industrial i els seus subcontractes, la contractació de la vigilància, la propietat no es farà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant a l'obra com a edificis veïns. - Totes aquelles assegurances exigibles en l'execució de cadascun dels treballs a executar, incloent-hi l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor de la propietat. - Els equips electrògens i dipòsits d'aigua en cas que fossin necessaris per a la realització de les obres. - La preparació i el lliurament a la direcció facultativa (DF) d'un dossier amb els certificats de tots els materials utilitzats i els procediments utilitzats a l'obra, necessaris per complir els requisits del codi tècnic de l'edificació i que formaran part del llibre de l'edifici. - L'actualització dels arxius Revit per a entrega de projecte As Built (arquitectura i instal·lacions) sempre que hi hagi canvis en el projecte executiu. - S'han de complir tots els requisits respecte a la documentació, identificació i idoneïtat de l'homologació dels operaris per a la realització dels treballs específics (gruistes, etc.). - Totes les ajudes per a tots els oficis consistint en: - Descàrregues del mateix camió. - Transport, vertical i horitzontal, dels materials i repartiment fins al lloc del treball. - Material per a l'execució de regates, forats, suports, etc... i el posterior tapat. - Col·locació de premarcs, tant de fusta com d'acer o alumini - Manteniment de l'obra neta en tot moment, amb la neteja final i retirada de runes. - Trasllat i muntatge de tots els equips i grues per a l'obra (nombre d'unitats segons necessitats). Inclouen fonamentacions, legalitzacions i tràmits i posterior desmuntatge. -També s'inclouen tots els mitjans auxiliars que es necessitin durant el procés de les obres, tals com sínies, muntacàrregues, bastides, treballs verticals, habilitació d'accessos i zones d'aplec, circulacions d'obra, lloguers, revisions, manteniments, taxes, etc. - Formació de la tanca de tot el perímetre de la zona d'actuació segons Pla de Seguretat i Salut, incloent portes d'accés peatonal i portes d'accés de vehícles, senyalitzacions, etc. S'hi inclou el manteniment de la tanca del solar, en òptimes condicions fins a la finalització dels treballs contractats. Es contemplaran els possibles desmuntatges i muntatges parcials, que s'hagin de fer a causa de les necessitats de l'obra. En cas que el solar ja estigui tancat, l'industrial assumeix l'estat del mateix, així com la seva reparació i manteniment. - Utilització de qualsevol sistema de seguretat en tots els treballs que cal realitzar, que a criteri de la DF siguin necessaris per garantir la seguretat dels operaris. - Preses provisionals d'aigua i electricitat, incloent-hi casetes, quadre d'electricitat amb capacitat adequada per a l'execució total de l'obra i tots els tràmits i les gestions necessàries. Inclosos projectes, visats, llicències i tots els costos necessaris per al funcionament. - Instal·lacions provisionals daigua i electricitat per a lexecució dels treballs, incloent contractació, despeses, pagament de factures i muntatge, subquadres i xarxa daigües en obra i plantes de ledifici; vetllar pel correcte ús i manteniment fins a finalitzar les obres, la protecció amb planxes metàl·liques als passis d'instal·lacions provisionals, a zona de trànsit de maquinària, camions, etc, i desmuntatge de les instal·lacions provisionals. - Realització de mostres a escala 1:1, dels rams que indiqui la DF, per poder valorar-ne el resultat final. - Tots els materials i treballs auxiliars que siguin necessaris per al perfecte acabat de les partides, encara que no constin específicament al projecte ni a l'estat d'amidaments i pressupost. - Tots els materials necessaris per protegir si fos el cas, partides acabades susceptibles de deteriorament pel pas d'operaris i materials, com esglaonat d'escales, paviments, cabina d'ascensors, etc. - Reposició de material deteriorat per l'obra a les voreres i zona pública, com ara paviments, arbrat, bancs, escocells, etc. - Desmuntatge, aplec i col·locació d'elements que es vulguin aprofitar durant la demolició i desmuntatge inicial. En cas de deteriorament, caldrà restituir a càrrec de la constructora. - S'inclourà a cada unitat d'obra la corresponent part proporcional de tràfec, càrrega, transport i abocament a gestor autoritzat, dels residus generats a la mateixa. Inclòs pagament de taxes a abocador.
1
01.L2.14.01.002 | L | PXAU-I0GR | Pa | Partida alzada de abono íntegro para la gestión de residuos de construcción y demolición, en base al Estudio de gestión de residuos correspondiente. | Partida alzada de abono íntegro para la gestión de residuos de construcción y demolición, en base al Estudio de gestión de residuos correspondiente.
1
01.L2.14.01.003 | L | PXAU-I0SS | Pa | Partida alzada de abono íntegro para la seguridad y salud en la obra, en base al Estudio y al Plan de seguridad y salud correspondientes. | Partida alzada de abono íntegro para la seguridad y salud en la obra, en base al Estudio y al Plan de seguridad y salud correspondientes.
1